建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

风曦鹭屿-气候观测及生态科技研发中心

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-盘锦 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月28日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13555840010 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 围护结构做法简要说明	4

3.3 体形系数	5

3.4 窗墙比	5

3.5 天窗	6

3.6 屋顶	7

3.7 外墙	7

3.8 挑空楼板	9

3.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	9

3.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	9

3.11 外窗	10

3.12 周边地面	11

3.13 采暖地下室外墙	12

3.14 变形缝	12

3.15 可开启窗扇	12

3.16 非中空窗面积比	14

3.17 规定性指标检查结论	14

建筑概况

| 工程名称 | 风曦鹭屿-气候观测及生态科技研发中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-盘锦 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上14775㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 16.3m |
| 计算建筑体积 | 77507.14 |
| 计算建筑外表面积 | 21877.91 |
| 北向角度 | 44.6 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） | 0.100 | 10.000 | 550.0 | 1000.0 | 0.0000 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| 无机保温砂浆(ρ≤500) | 0.100 | 1.950 | 500.0 | 1050.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土（ρ=300) | 0.100 | 10.000 | 300.0 | 1000.0 | 0.0000 | 《辽宁居住建筑节能设计标准》DB21-2885-2023 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.0000 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抹面砂浆（内保温专用） | 0.100 | 2.480 | 800.0 | 1061.9 | 0.0000 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：不上人屋面 (K=0.207,D=10.806)：（由上到下）

无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 150mm＋无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） 20mm＋钢筋混凝土 200mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.333,D=5.625)：（由外到内）

抗裂砂浆 15mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 100mm＋无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） 20mm＋钢筋混凝土 240mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.443,D=5.116)：（由外到内）

无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） 20mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋无机保温砂浆(ρ≤500) 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.299,D=4.860)：（由上到下）

无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） 20mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 120mm＋钢筋混凝土 120mm＋无机保温砂浆(ρ≤500) 20mm

5. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.980,D=5.744)：

无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） 30mm＋加气混凝土（ρ=300) 20mm＋抹面砂浆（内保温专用） 30mm

6. 幕墙：真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E (K=1.200)：

传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

7. 外窗：真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E (K=1.200)：

传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

8. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.710,D=4.598)：

无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 60mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 21877.91 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 77507.14 |
| 体形系数 | 0.28 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.400 | 5460.14 | 5072.05 | 29484.75 |
| 2 | 4.500 | 5670.83 | 4401.10 | 26126.03 |
| 3 | 5.400 | 3506.48 | 3774.59 | 31726.24 |
| 4 | 0.010 | 137.60 | 8489.59 | -9833.42 |
| 5 | 1.000 | 0.00 | 140.58 | 3.54 |
| 合计 | 16.31 | 14775.04 | 21877.91 | 77507.14 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1869.32 | 2312.40 | 0.81 |
| 北向 | 立面2 | 4074.82 | 6987.17 | 0.58 |
| 东向 | 立面3 | 3009.13 | 4647.47 | 0.65 |
| 西向 | 立面4 | 3028.67 | 4104.86 | 0.74 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 1857.98 | 1869.32 |
|  |  | C0921 | 0.90×2.10 | 1~3 | 6 | 1.89 | 11.34 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 3600.35 | 4074.82 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 8.27 |  |
|  |  | C0921 | 0.90×2.10 | 1~3 | 6 | 1.89 | 11.34 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 3 | 5 | 2.52 | 12.60 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1~3 | 3 | 3.78 | 11.34 |  |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 1~3 | 76 | 5.67 | 430.92 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 2672.63 | 3009.13 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 8.27 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1~3 | 3 | 3.78 | 11.34 |  |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 1~3 | 55 | 5.67 | 311.85 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1~4 | / | / | 2597.03 | 3028.67 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 272.88 |  |
|  |  | C2721 | 2.70×2.10 | 1~2 | 28 | 5.67 | 158.76 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

不上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） | 20 | 0.100 | 10.000 | 1.00 | 0.200 | 2.000 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 150 | 0.030 | 0.340 | 1.30 | 3.846 | 1.700 |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） | 20 | 0.100 | 10.000 | 1.00 | 0.200 | 2.000 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） | 20 | 0.100 | 10.000 | 1.00 | 0.200 | 2.000 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 478 | － | － | － | 4.682 | 10.806 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.30或0.30<S≤0.50,K≤0.25 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 100 | 0.040 | 0.428 | 1.00 | 2.500 | 1.070 |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） | 20 | 0.100 | 10.000 | 1.00 | 0.200 | 2.000 |
| 钢筋混凝土 | 240 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.138 | 2.372 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 2.854 | 5.625 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） | 20 | 0.100 | 10.000 | 1.00 | 0.200 | 2.000 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 70 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.591 | 0.749 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 无机保温砂浆(ρ≤500) | 20 | 0.100 | 1.950 | 1.00 | 0.200 | 0.390 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.106 | 5.116 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.44 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 334.23 | 0.767 | 0.44 | 5.12 | 0.75 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 101.65 | 0.233 | 0.33 | 5.63 | 0.75 |
| 合计 |  | 435.88 | 1.000 | 0.42 | 5.23 | 0.75 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2266.98 | 0.787 | 0.33 | 5.63 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 612.97 | 0.213 | 0.44 | 5.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 2879.96 | 1.000 | 0.36 | 5.52 | 0.75 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1153.11 | 0.716 | 0.33 | 5.63 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 456.48 | 0.284 | 0.44 | 5.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 1609.59 | 1.000 | 0.36 | 5.48 | 0.75 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 578.15 | 0.546 | 0.33 | 5.63 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 480.05 | 0.454 | 0.44 | 5.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 1058.20 | 1.000 | 0.38 | 5.39 | 0.75 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 4099.89 | 0.685 | 0.33 | 5.63 | 0.75 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 1883.75 | 0.315 | 0.44 | 5.12 | 0.75 |
| 合计 |  | 5983.64 | 1.000 | 0.37 | 5.46 | 0.75 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） | 20 | 0.100 | 10.000 | 1.00 | 0.200 | 2.000 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 120 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 2.727 | 1.284 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 无机保温砂浆(ρ≤500) | 20 | 0.100 | 1.950 | 1.00 | 0.200 | 0.390 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 3.196 | 4.860 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） | 30 | 0.100 | 10.000 | 1.00 | 0.300 | 3.000 |
| 加气混凝土（ρ=300) | 20 | 0.100 | 10.000 | 1.00 | 0.200 | 2.000 |
| 抹面砂浆（内保温专用） | 30 | 0.100 | 2.480 | 1.00 | 0.300 | 0.744 |
| 各层之和∑ | 80 | － | － | － | 0.800 | 5.744 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E | 108 | 1.20 | 0.40 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《辽宁居住建筑节能设计标准》DB21-2885-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 真空玻璃组合5+V+5+12A+5高透光Low-E | 18 | 1.20 | 0.40 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1221，C1821，C2721，C0921 |  |  |  |
|  | 来源：《辽宁居住建筑节能设计标准》DB21-2885-2017 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 1857.98 | 108 | 1.200 |
| 2 | C0921 | 1~3 | 6 | 1.89 | 11.34 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1869.32 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.200 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 3600.35 | 108 | 1.200 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 8.27 | 108 | 1.200 |
| 3 | C0921 | 1~3 | 6 | 1.89 | 11.34 | 18 | 1.200 |
| 4 | C1221 | 3 | 5 | 2.52 | 12.60 | 18 | 1.200 |
| 5 | C1821 | 1~3 | 3 | 3.78 | 11.34 | 18 | 1.200 |
| 6 | C2721 | 1~3 | 76 | 5.67 | 430.92 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 4074.82 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.200 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 2672.63 | 108 | 1.200 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 8.27 | 108 | 1.200 |
| 3 | C1221 | 3 | 2 | 2.52 | 5.04 | 18 | 1.200 |
| 4 | C1821 | 1~3 | 3 | 3.78 | 11.34 | 18 | 1.200 |
| 5 | C2721 | 1~3 | 55 | 5.67 | 311.85 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 3009.13 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.200 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~4 | / | / | 2597.03 | 108 | 1.200 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 272.88 | 108 | 1.200 |
| 3 | C2721 | 1~2 | 28 | 5.67 | 158.76 | 18 | 1.200 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 3028.67 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.200 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1869.32 | 1.20 | 0.40 | 0.81 | K≤1.30 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 4074.82 | 1.20 | 0.38 | 0.58 | K≤1.50 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 3009.13 | 1.20 | 0.38 | 0.65 | K≤1.50 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 3028.67 | 1.20 | 0.38 | 0.74 | K≤1.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 11981.94 | 1.20 | 0.39 | 0.66 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 无机轻集料保温砂浆（ρ≤550） | 20 | 0.100 | 10.000 | 1.00 | 0.200 | 2.000 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.040 | 0.606 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 30 | 0.030 | 0.340 | 1.05 | 0.952 | 0.340 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.298 | 4.598 |
| 保温材料层R | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1007(最不利房间) | 展览馆 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2721 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2721 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2721 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2721 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2721 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2721 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2721 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2721 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2721 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2721 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 1869.32 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 4074.82 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 3009.13 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 3028.67 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 6 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 满足 |  |
| 7 | 外窗 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 |  |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。