空气质量分析报告

设计编号：

| 工程地点 | ： | 北京-延庆 |
| --- | --- | --- |
| 设计单位 | ： | 北京市建筑设计研究院股份有限公司 |
| 设计人 | ： | 陈昊 |
| 校对人 | ： | 张伟 |
| 审定人 | ： | 刘海平 |
| 报告日期 | ： | 2026年1月9日 |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : P3F26EE64 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目 录

1. 项目概况	3

2. 评价依据	3

3. 标准要求	4

4. 计算原理	4

4.1	有机物	5

4.2	颗粒物	5

5. 室内空气质量评估	6

5.1	有机物浓度	6

5.2	颗粒物浓度	8

6. 结论	13

附录 1	主要功能房间渗透风量	14

附录 2	主要功能房间有机物浓度计算结果	15

附录 3	主要功能房间通风净化方案及对应参数	68

附录 4	主要功能房间颗粒物浓度计算结果	95

项目概况

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |
| 地理位置 | 北京 |  |
| 建筑面积 | 地上 10936.30m2 | 地下2450.16m2 |
| 建筑层数 | 地上7层 | 地下1层 |
| 建筑高度 | 25.710m |  |
| 北向角度 | 1.6° |  |

2层平面

图 1-1	建筑平面图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

图 1-2	建筑三维轴测图

评价依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

标准要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）对室内空气提出明确要求。

- 星级评价

3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定：

3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

表3.2.8	一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求

|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 10% | 20% |  |
| 注：2 室内氨、总挥发性有机物、PM2.5等室内空气污染物，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。 |  |  |  |

- 控制项

5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置经验标志。

- 评分项

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计：

1）	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡1等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%，得3分；降低20%，得6分；

2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。

《室内空气质量标准》GB/T 18883中对于室内空气质量指标的要求如下：

| 指标分类 | 指标 | 计量单位 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学性 | 甲醛(HCHO) | mg/m3 | 0.08 | 1小时平均 |
|  | 苯(C6H6) | mg/m3 | 0.03 | 1小时平均 |
|  | 甲苯(C7H8) | mg/m3 | 0.20 | 1小时平均 |
|  | 二甲苯(C8H10) | mg/m3 | 0.20 | 1小时平均 |
|  | 总挥发性有机化合物(TVOC) | mg/m3 | 0.60 | 8小时平均 |
|  | 可吸入颗粒物(PM10) | mg/m3 | 0.10 | 24小时平均 |
|  | 细颗粒物(PM2.5) | mg/m3 | 0.05 | 24小时平均 |

计算原理

室内空气质量（IAQ, Indoor Air Quality）评价是一个综合多种因素的过程，需综合考虑建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等）、室外污染物水平（建筑所在地近3年的环境大气监测数据），建筑的运行方式（如：单体净化器夏季与过渡季通常不开启、新风系统仅用于制冷的项目冬季不应考虑新风净化等）。

4.1	有机物

建筑材料和家具制品的使用会向室内空气释放甲醛、挥发性有机物VOCs等污染物。影响其浓度的因素有：室内装修涉及方案和装修材料的种类、使用量、辅助材料、室内新风量等。

图 4-1	室内有机物挥发浓度影响因素

室内挥发性有机物评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程：

VdCadt=AE-QCa

其中：

V	— 房间体积，m3

Ca	— 房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A	— 材料与室内空气接触的面积，m2

Q	— 房间内渗风量，m3/h

E	— 材料污染物释放率，mg/m2·h

4.2	颗粒物

室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释。

图 4-2	室内颗粒物浓度影响因素

通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行评估，其计算公式如下：

其中：

Ca		—	室内颗粒物浓度，单位为μg/m3

Cout		—	室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1		—	机械通风新风量，单位为m3/h；

Qm,2		—	机械通风回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1		—	新风一次通过净化效率，无量纲；

𝜂𝑚,2		—	回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn		—	房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

Qi		—	渗风量，单位为m3/h；

CADR	— 为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

p		—	室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R		—	室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

k		—	沉降速率1/h；

V		—	房间体积m3；

室内空气质量评估

本项目1.35t、书房、卧室、开敞式自习区、房间设定为主要功能房间。空气质量仅针对主要功能房间进行评估。

5.1	有机物浓度

5.1.1	计算参数

室内空气中有机物浓度的计算，输入参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量。

5.1.1.1	装修方案及装修材料污染物释放特性

本项目主要功能房间采用的装修设计方案以及装修材料及污染物释放特性，总结如下：

表 5.1	本项目采用的装修方案及装修材料污染物释放率

| 装修方案 | 装修材料 |  | 污染物释放率（单位：mg/（m2·h）） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 类别 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 涂料 | 0.0045 (F1) | 0 (F1) | 0.0062 (F1) |
|  | 床 | 家具 | 0.0191 (F2) | 0 (F1) | 0.122 (超限) |
| （居建）书房 | 面漆 | 涂料 | 0.0045 (F1) | 0 (F1) | 0.0062 (F1) |
|  | 书柜 | 家具 | 0.008 (F1) | 0 (F1) | 0.04 (F3) |
|  | 强化木地板 | 地板 | 0.0012 (F1) | 0 (F1) | 0.0094 (F1) |
| （居建）设备间 | 底漆 | 涂料 | 0.003 (F1) | 0 (F1) | 0.0366 (F3) |
| （公建）休息室-副本 | 饰面板 | 板材 | 0.0023 (F1) | 0 (F1) | 0.0043 (F1) |
|  | 椅子 | 家具 | 0.0081 (F1) | 0.0015 (F1) | 0.0233 (F2) |
|  | 石塑地板 | 地板 | 0.0012 (F1) | 0 (F1) | 0.0355 (F3) |
|  | 桌子 | 家具 | 0.0023 (F1) | 0 (F1) | 0.0312 (F3) |

5.1.1.2	渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算。门窗气密性等级参考《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

表 5.2	标准层房间渗透风量表

| 标准层 | 房间编号 | 房间名称 | 房间体积 (m³) | 换气次数 (次/h) | 门窗气密性 等级 | 缝隙长度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2层 | — | — | — | — | — | — |

5.1.2	计算结果

本项目所有主要功能房间有机物污染浓度最不利结果如下。其中甲醛、苯为1小时均值，单位mg/m3; TVOC为8小时均值，单位mg/m3. 所有主要功能房间详细结果参见附录2.

表 5.3	主要功能房挥发性有机物浓度最不利结果及达标判定

| 有机物 | 浓度 | 浓度 降幅 | 控制项 |  | 得分项 |  | 星级评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限值 | 判定 | 标准要求 | 分值 | 标准要求 | 星级 |
| 甲醛 | 0.028 | 64.6% | 0.08 | 达标 | 0.072 (3分) 0.064 (6分) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级） | 二、三星级 |
| 苯 | 0.001 | 97.5% | 0.03 | 达标 | 0.027 (3分) 0.024 (6分) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级) | 二、三星级 |
| TVOC | 0.183 | 69.5% | 0.6 | 达标 | 0.54 (3分) 0.48 (6分) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级） | 二、三星级 |

图 5-1	主要功能房间挥发性有机物浓度最不利结果统计图

5.2	颗粒物浓度

5.2.1	计算参数

室内颗粒物浓度的计算，输入参数主要为室内外污染物源强及通风净化措施。以下5.2.1.1至5.2.1.4节将对颗粒物浓度的计算与评估进行逐步说明。

5.2.1.1	室内颗粒物源强

室内颗粒物主要源自于人员活动。本项目主要功能房间人员密度小于0.4（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。

5.2.1.2	室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据。PM2.5和PM10全年室外浓度日均值见下图:

图 5-2	室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

5.2.1.3	渗透风量

本项目标准层渗透风量内容已于第5.1.1.2条阐述。

5.2.1.4	房间通风净化

本项目标准层各主要功能房间采取的通风净化方案及效率如下。所有主要功能房间的通风净化方案及对应参数参见附录3。

表 5.4	标准层通风净化方案及对应参数

| 主要功能房间 | 通风净化方案 |  | 通风净化方案对应参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风方案 | 净化器 | 通风量 (m³/h) | 净化量 (m³/h) | 新风量 (m³/h) | 净化率 (%) | 回风量 (m³/h) | 净化率 (%) |
| 2003 房间 | 开窗 | 无 | 5.75 | — | — | — | — | — |
| 2002 卧室 | 开窗 | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |
| 2383 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2374 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2360 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2359 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2348 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2341 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2335 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2333 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2325 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2324 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2317 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2316 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2311 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2310 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2292 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2284 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2283 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2282 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2273 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2263 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2257 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2251 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2239 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2236 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2231 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2216 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2211 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2210 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2207 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2205 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2198 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2193 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2189 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2181 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2175 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2172 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2162 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2151 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2147 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2141 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2138 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2134 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2127 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2123 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2113 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2109 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2103 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2102 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2091 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2089 卧室 | 开窗 | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2070 卧室 | 开窗 | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |

5.2.2	计算结果

本项目所有主要功能房间颗粒物浓度最不利结果如下。其中控制项对年均浓度进行达标判定，得分项及对日均浓度进行评分。所有主要功能房间详细结果参见附录4.

表 5.5	  室内颗粒物最不利结果及达标判定（单位：μg/m3）

| 颗粒物 | 浓度 | 浓度降幅 | 得分项 |  | 星级评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准要求 | 分值 | 标准要求 | 评级 |
| PM2.5 | 13.5 (年均) 0.040 (日均) | 20.9% | 25(年均) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级） | 二、三星级 |
| PM10 | 17.8 (年均) 0.041 (日均) | — | 50(年均) |  | — | — |

图 5-3	 PM2.5日均值图（最不利结果）

图 5-4	PM10日均值图（最不利结果）

结论

本项目按照标准要求对所有主要功能房间进行了室内空气质量评价指标的计算，结果如下：

表 6.1	室内空气质量评价

| 检查项 | 评价依据 | 结论/得分 |
| --- | --- | --- |
| 星级评价 | 3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定： 3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。 表3.2.8 一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求 一星级; 二星级; 三星级. 室内主要空气污染物浓度降低比例; 10%; 20%. 注：3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求. | 二、三星级 |
| 控制项 | 5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。 | 满足 |
| 评分项 | 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计： 1） 氨 、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； 2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。 | 12分 |

- 附录 1	主要功能房间渗透风量

本项目忽略渗透风量的影响。

- 附录 2	主要功能房间有机物浓度计算结果

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料名称 | 面积(m2) | 计算结果 |  |  |  |  |  | 控制项 | 评分项 | 星级评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 甲醛 |  | 苯 |  | TVOC |  | 甲醛<=0.08 苯<=0.03 TVOC<=0.6 | 甲醛、苯、TVOC 降10%(3分) 降20%(6分) | 甲醛、苯、TVOC 降10%(一星级) 降20%(二、三星级) |
|  |  |  |  |  |  | 数值 | 降幅 | 数值 | 降幅 | 数值 | 降幅 |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1017 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1015 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1014 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1385 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1384 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1355 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1347 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1346 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1332 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1329 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1327 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1322 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1315 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1312 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1286 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1285 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1280 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1277 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1267 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1259 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1258 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1253 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1252 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1247 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1245 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1244 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1240 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1235 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1234 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1214 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1212 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1208 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1206 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1199 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1180 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1152 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1144 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1140 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1139 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1133 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1132 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1126 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1121 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1108 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1084 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1083 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1072 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1071 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1022 | 书房 | （居建）书房 | 面漆 | 30 | 0.020 | 75.6% | 0.000 | 100.0% | 0.082 | 86.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 强化木地板 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2003 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 7 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2002 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2383 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2374 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2360 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2359 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2348 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2341 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2335 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2333 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2325 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2324 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2317 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2316 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2311 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2310 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2292 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2284 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2283 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2282 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2273 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2263 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2257 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2251 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2239 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2236 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2231 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2216 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2211 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2210 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2207 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2205 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2198 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2193 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2189 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2181 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2175 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2172 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2162 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2151 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2147 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2141 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2138 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2134 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2127 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2123 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2113 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2109 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2103 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2102 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2091 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2089 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2层 | 2070 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3010 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 5 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3002 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3503 | 1.35t | （居建）设备间 | 底漆 | 3 | 0.005 | 93.8% | 0.000 | 100.0% | 0.079 | 86.8% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3499 | 1.35t | （居建）设备间 | 底漆 | 3 | 0.005 | 93.8% | 0.000 | 100.0% | 0.079 | 86.8% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3438 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 7 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3403 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 8 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3386 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3381 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3375 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3371 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3368 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3364 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3358 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3353 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3345 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3343 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3342 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3340 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3331 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3321 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3319 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3318 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3303 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3294 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3289 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3288 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3274 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3272 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3266 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3262 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3246 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3241 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3230 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3227 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3217 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3215 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3203 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3202 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3197 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3186 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3183 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3182 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3178 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3176 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3169 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3156 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3148 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3146 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3143 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3142 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3131 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3125 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3122 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3119 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3116 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3106 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3100 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3097 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3093 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3088 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3076 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3032 | 开敞式自习区 | （公建）休息室-副本 | 饰面板 | 10 | 0.011 | 85.6% | 0.001 | 97.5% | 0.171 | 71.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4002 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4528 | 1.35t | （居建）设备间 | 底漆 | 2 | 0.005 | 93.8% | 0.000 | 100.0% | 0.079 | 86.8% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4437 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 7 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4388 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4379 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4378 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4370 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4369 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4356 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4352 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4349 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4344 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4334 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4330 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4326 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4323 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4320 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4309 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4306 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4304 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4295 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4291 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4290 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4276 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4275 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4265 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4255 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4250 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4242 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4238 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4228 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4225 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4219 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4218 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4204 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4201 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4194 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4190 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4188 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4184 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4177 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4170 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4163 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4159 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4157 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4150 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4149 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4145 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4137 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4129 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4128 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4124 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4112 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4104 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4095 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4094 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4085 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4层 | 4074 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5003 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5440 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 7 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5427 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 7 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5389 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5382 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5377 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5373 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5366 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5363 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5362 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5361 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5357 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5354 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5338 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5336 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5314 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5302 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5301 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5300 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5299 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5293 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5287 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5279 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5270 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5268 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5261 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5260 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5254 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5248 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5233 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5229 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5226 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5223 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5222 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5220 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5200 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5196 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5192 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5187 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5179 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5171 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5168 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5165 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5155 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5154 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5153 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5136 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5135 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5117 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5114 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5111 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5110 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5105 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5099 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5098 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5090 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5086 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5075 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.022 | 72.0% | 0.000 | 100.0% | 0.145 | 75.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6005 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6004 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6439 | 卧室 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 7 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6426 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 7 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6387 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6380 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6376 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6372 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6367 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6365 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6351 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6350 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6339 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6337 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6328 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6313 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6308 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6307 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6305 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6298 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6297 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6296 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6281 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6278 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6271 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6269 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6264 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6256 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6249 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6243 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6237 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6232 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6224 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6221 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6213 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6209 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6195 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6191 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6185 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6174 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6173 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6167 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6166 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6164 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6161 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6160 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6158 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6130 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6120 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6118 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6115 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6107 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6101 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6096 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6092 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6087 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6层 | 6073 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 9 | 0.023 | 71.4% | 0.000 | 100.0% | 0.148 | 75.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | X003 | 房间 | （居建）卧室1-副本 | 面漆 | 8 | 0.028 | 64.6% | 0.000 | 100.0% | 0.183 | 69.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 床 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录 3	主要功能房间通风净化方案及对应参数

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 通风净化方案 |  |  | 通风净化参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开窗/关窗通风 | 新风设备 | 空气净化器 | 开窗通风量 (m³/h) | 空气净化量 (m³/h) | 新风量 (m³/h) | 新风净化效率 (%) | 回风量 (m³/h) | 回风净化效率 (%) |
| 1层 | 1001 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1017 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1015 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1014 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1385 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1384 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1355 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1347 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1346 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1332 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1329 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1327 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1322 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1315 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1312 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1286 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1285 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1280 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1277 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1267 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1259 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1258 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1253 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1252 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1247 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1245 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1244 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1240 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1235 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1234 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1214 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1212 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1208 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1206 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1199 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1180 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1152 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1144 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1140 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1139 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1133 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1132 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1126 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1121 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1108 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1084 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1083 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1072 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1071 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |
| 1层 | 1022 | 书房 | 开窗 | — | 有 | 91.66 | 321.60 | — | — | — | — |
| 2层 | 2003 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 5.75 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2002 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2383 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2374 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2360 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2359 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2348 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2341 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2335 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2333 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2325 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2324 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2317 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2316 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2311 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2310 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2292 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2284 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2283 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2282 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2273 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2263 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2257 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2251 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2239 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2236 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2231 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2216 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2211 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2210 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2207 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2205 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2198 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2193 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2189 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2181 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2175 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2172 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2162 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2151 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2147 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2141 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2138 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2134 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2127 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2123 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2113 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2109 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2103 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2102 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2091 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2089 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 2层 | 2070 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3010 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 4.56 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3002 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3503 | 1.35t | 开窗 | — | 无 | 1.99 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3499 | 1.35t | 开窗 | — | 无 | 2.00 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3438 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 5.56 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3403 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 6.82 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3386 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3381 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3375 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3371 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3368 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3364 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3358 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3353 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3345 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3343 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3342 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3340 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3331 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3321 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3319 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3318 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3303 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3294 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3289 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3288 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3274 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3272 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3266 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3262 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3246 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3241 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3230 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3227 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3217 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3215 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3203 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3202 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3197 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3186 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3183 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3182 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3178 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3176 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3169 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3156 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3148 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3146 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3143 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3142 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3131 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3125 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3122 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3119 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3116 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3106 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3100 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3097 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3093 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3088 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3076 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |
| 3层 | 3032 | 开敞式自习区 | 开窗 | — | 无 | 11.00 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4002 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4528 | 1.35t | 开窗 | — | 无 | 1.52 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4437 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 5.56 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4388 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4379 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4378 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4370 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4369 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4356 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4352 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4349 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4344 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4334 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4330 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4326 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4323 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4320 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4309 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4306 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4304 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4295 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4291 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4290 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4276 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4275 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4265 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4255 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4250 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4242 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4238 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4228 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4225 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4219 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4218 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4204 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4201 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4194 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4190 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4188 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4184 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4177 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4170 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4163 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4159 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4157 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4150 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4149 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4145 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4137 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4129 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4128 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4124 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4112 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4104 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4095 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4094 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4085 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 4层 | 4074 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5003 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5440 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 5.56 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5427 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 5.75 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5389 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5382 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5377 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5373 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5366 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5363 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5362 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5361 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5357 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5354 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5338 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5336 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5314 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5302 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5301 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5300 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5299 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5293 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5287 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5279 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5270 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5268 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5261 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5260 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5254 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5248 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5233 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5229 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5226 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5223 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5222 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5220 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5200 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5196 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5192 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5187 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5179 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5171 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5168 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5165 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5155 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5154 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5153 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5136 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5135 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5117 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5114 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5111 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5110 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5105 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5099 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5098 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5090 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5086 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.41 | — | — | — | — | — |
| 5层 | 5075 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.52 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6005 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6004 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.35 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6439 | 卧室 | 开窗 | — | 无 | 5.43 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6426 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 5.61 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6387 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6380 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6376 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6372 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6367 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6365 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6351 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6350 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6339 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6337 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6328 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6313 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6308 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6307 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6305 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6298 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6297 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6296 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6281 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6278 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6271 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6269 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6264 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6256 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6249 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6243 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6237 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6232 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6224 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6221 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6213 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6209 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6195 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6191 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6185 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6174 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6173 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6167 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6166 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6164 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6161 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6160 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6158 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6130 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6120 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6118 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6115 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6107 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6101 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6096 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6092 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6087 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.23 | — | — | — | — | — |
| 6层 | 6073 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 7.35 | — | — | — | — | — |
| 7层 | X003 | 房间 | 开窗 | — | 无 | 5.10 | — | — | — | — | — |

- 附录 4	主要功能房间颗粒物浓度计算结果

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 |  |  | PM10 |  |  | 评分项 | 星级评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年均值 | 日均值 | 降幅 | 年均值 | 日均值 | 降幅 | 年均值：PM2.5≤25 & PM10≤50(6分) | PM2.5 & PM10 日均值 降10% (一星级) 降20% (二、三星级) |
| 1层 | 1001 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1017 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1015 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1014 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1385 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1384 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1355 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1347 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1346 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1332 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1329 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1327 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1322 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1315 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1312 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1286 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1285 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1280 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1277 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1267 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1259 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1258 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1253 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1252 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1247 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1245 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1244 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1240 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1235 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1234 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1214 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1212 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1208 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1206 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1199 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1180 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1152 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1144 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1140 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1139 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1133 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1132 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1126 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1121 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1108 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1084 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1083 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1072 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1071 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1022 | 书房 | 7.6 | 0.023 | 53.1% | 13.9 | 0.032 | 67.6% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2003 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2002 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2383 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2374 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2360 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2359 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2348 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2341 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2335 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2333 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2325 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2324 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2317 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2316 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2311 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2310 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2292 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2284 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2283 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2282 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2273 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2263 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2257 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2251 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2239 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2236 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2231 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2216 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2211 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2210 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2207 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2205 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2198 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2193 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2189 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2181 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2175 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2172 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2162 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2151 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2147 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2141 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2138 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2134 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2127 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2123 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2113 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2109 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2103 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2102 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2091 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2089 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 2层 | 2070 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3010 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3002 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3503 | 1.35t | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3499 | 1.35t | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3438 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3403 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3386 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3381 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3375 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3371 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3368 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3364 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3358 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3353 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3345 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3343 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3342 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3340 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3331 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3321 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3319 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3318 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3303 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3294 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3289 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3288 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3274 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3272 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3266 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3262 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3246 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3241 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3230 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3227 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3217 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3215 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3203 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3202 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3197 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3186 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3183 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3182 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3178 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3176 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3169 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3156 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3148 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3146 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3143 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3142 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3131 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3125 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3122 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3119 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3116 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3106 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3100 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3097 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3093 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3088 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3076 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3032 | 开敞式自习区 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4002 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4528 | 1.35t | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4437 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4388 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4379 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4378 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4370 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4369 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4356 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4352 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4349 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4344 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4334 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4330 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4326 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4323 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4320 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4309 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4306 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4304 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4295 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4291 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4290 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4276 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4275 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4265 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4255 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4250 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4242 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4238 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4228 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4225 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4219 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4218 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4204 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4201 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4194 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4190 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4188 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4184 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4177 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4170 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4163 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4159 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4157 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4150 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4149 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4145 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4137 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4129 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4128 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4124 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4112 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4104 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4095 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4094 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4085 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 4层 | 4074 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5003 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5440 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5427 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5389 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5382 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5377 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5373 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5366 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5363 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5362 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5361 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5357 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5354 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5338 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5336 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5314 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5302 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5301 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5300 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5299 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5293 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5287 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5279 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5270 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5268 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5261 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5260 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5254 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5248 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5233 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5229 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5226 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5223 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5222 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5220 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5200 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5196 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5192 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5187 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5179 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5171 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5168 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5165 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5155 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5154 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5153 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5136 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5135 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5117 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5114 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5111 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5110 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5105 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5099 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5098 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5090 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5086 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5075 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6005 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6004 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6439 | 卧室 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6426 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6387 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6380 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6376 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6372 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6367 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6365 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6351 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6350 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6339 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6337 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6328 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6313 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6308 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6307 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6305 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6298 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6297 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6296 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6281 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6278 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6271 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6269 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6264 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6256 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6249 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6243 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6237 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6232 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6224 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6221 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6213 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6209 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6195 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6191 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6185 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6174 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6173 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6167 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6166 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6164 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6161 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6160 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6158 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6130 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6120 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6118 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6115 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6107 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6101 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6096 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6092 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6087 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 6层 | 6073 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | X003 | 房间 | 13.5 | 0.040 | 20.9% | 17.8 | 0.041 | 58.5% | 6 | 二、三星级 |

依据绿标条文说明，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC浓度进行评估。

本项目所有主要功能房间的装修方案参见附录2.

室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例。

数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1

室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例，基准值为24小时平均值。