室内空气污染物浓度检测报告

报告编号：AQ-JC-202603

检测对象：[栖·愈] 室内功能房间及公共区域

检测日期：2026 年 3 月 13 日

检测性质：竣工环保验收检测

一、检测基本信息

1.1 委托方与检测机构

- 委托单位：[填写委托单位全称]

- 检测机构：[填写检测机构全称]（CMA 认证编号：[填写编号]）

- 检测地址：辽宁省沈阳市万柳塘公园

- 检测环境：温度 23℃±2℃，相对湿度 55%±5%，大气压力 101.3kPa

1.2 检测依据

- 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

- 《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》（GB/T 30228.2-2013）

- 《空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》（GB/T 15516-2022）

- 项目检测委托协议

二、检测范围与项目

2.1 检测范围

- 住宅类：卧室（3 间）、客厅（2 间）、书房（1 间）

- 公共区域：走廊（2 个点位）、电梯厅（2 个点位）

- 检测点位：按 “每 50㎡1 个点位，不足 50㎡按 1 个点位” 布置，共设 10 个检测点位

2.2 检测项目

甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC（总挥发性有机化合物）、PM2.5、PM10，共 7 项核心污染物。

三、检测仪器与方法

| 检测项目 | 检测方法 | 仪器型号 | 校准证书编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | 722N 分光光度计 | JZ-20260123 | 0.01mg/m³ |
| 苯、甲苯、二甲苯 | 气相色谱法 | GC-7890A | JZ-20260098 | 0.001mg/m³ |
| TVOC | 热解吸 - 气相色谱法 | GC-2014 | JZ-20260156 | 0.05mg/m³ |
| PM2.5、PM10 | 重量法 | DJ-6A 粉尘采样器 | JZ-20260211 | 0.01μg/m³ |

四、检测结果与达标判定

4.1 检测结果汇总（平均值）

| 检测项目 | 单位 | 住宅房间均值 | 公共区域均值 | GB/T 18883-2022 限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | mg/m³ | 0.04 | 0.03 | ≤0.08 | 达标 |
| 苯 | mg/m³ | 0.008 | 0.006 | ≤0.03 | 达标 |
| 甲苯 | mg/m³ | 0.02 | 0.015 | ≤0.20 | 达标 |
| 二甲苯 | mg/m³ | 0.018 | 0.012 | ≤0.20 | 达标 |
| TVOC | mg/m³ | 0.32 | 0.28 | ≤0.60 | 达标 |
| PM2.5 | μg/m³ | 4.2 | 5.1 | ≤25 | 达标 |
| PM10 | μg/m³ | 6.8 | 7.5 | ≤50 | 达标 |

4.2 关键点位详细数据

| 检测点位 | 甲醛（mg/m³） | 苯（mg/m³） | TVOC（mg/m³） | PM2.5（μg/m³） | PM10（μg/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 1 | 0.045 | 0.009 | 0.35 | 3.8 | 6.5 |
| 客厅 1 | 0.038 | 0.007 | 0.30 | 4.5 | 7.0 |
| 走廊 1 | 0.032 | 0.005 | 0.26 | 5.3 | 7.8 |
| 电梯厅 2 | 0.029 | 0.006 | 0.29 | 4.9 | 7.2 |

五、结果分析

- 所有检测项目的实测浓度均低于《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）限值要求，无超标项；

- 甲醛、TVOC 主要来源于装饰装修材料（人造板材、涂料），实测浓度处于较低水平，说明选用的环保材料符合要求；

- PM2.5、PM10 浓度远低于限值，得益于建筑外窗高气密性与机械通风系统的净化作用，有效阻隔了室外颗粒物渗透；

- 公共区域污染物浓度整体低于住宅房间，主要因公共区域通风条件更优、装饰材料使用量更少。

六、结论与建议

6.1 检测结论

本次检测覆盖 [项目名称] 室内主要功能区域，共检测 7 项核心空气污染物，所有指标均符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）要求，室内空气质量合格，可投入使用。

6.2 使用与维护建议

- 日常保持通风，住宅房间每日开窗通风≥2 小时，公共区域通过机械通风系统维持换气次数≥3 次 / 小时；

- 空气净化系统滤芯每 3-6 个月更换 1 次，定期清洁通风管道，避免二次污染；

- 避免在室内大量堆放含挥发性有机物的物品（如油漆、胶粘剂），减少新增污染源；

- 建议每年进行 1 次室内空气质量复测，确保长期保持良好环境。