屋面太阳辐射反射性能现场检测报告

工程名称： ×××项目
建设单位： ×××有限公司
施工单位： ×××建筑工程有限公司
监理单位： ×××工程监理有限公司
检测日期： 20××年×月×日
检测地点： 项目屋面各分区

[image: image1]
一、检测依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《建筑屋面涂料热性能检测规范》

《民用建筑节能设计标准》GB 50176

施工图及屋面设计文件

[image: image2]
二、检测目的

通过现场实测屋面材料的太阳辐射反射率，验证屋面高反射涂料或屋面材料是否达到设计及标准要求，降低建筑屋面吸热，提高节能性能。

[image: image3]
三、检测对象及方法

	序号
	检测区域
	屋面材料/涂料
	检测仪器
	检测方法
	检测次数

	1
	主楼屋顶
	屋面高反射涂料WR-90
	太阳辐射反射率测量仪
	现场光谱反射率测量
	5

	2
	辅楼屋顶
	屋面高反射涂料WR-90
	太阳辐射反射率测量仪
	现场光谱反射率测量
	5

	3
	配套建筑屋顶
	屋面高反射涂料WR-90
	太阳辐射反射率测量仪
	现场光谱反射率测量
	5


[image: image4]
四、检测结果

	序号
	检测区域
	检测值（反射率）
	标准要求
	是否合格

	1
	主楼屋顶
	0.83
	≥0.80
	合格

	2
	辅楼屋顶
	0.85
	≥0.80
	合格

	3
	配套建筑屋顶
	0.81
	≥0.80
	合格


检测结果说明：
现场测得屋面太阳辐射反射率均在 0.81–0.85 之间，满足绿色建筑及屋面热反射性能标准要求。

[image: image5]
五、结论

屋面高反射涂料施工完成后，实际反射率符合设计及标准要求，能够有效降低屋面吸热量；

通过高反射屋面设计可降低建筑空调负荷，改善室内热舒适度；

屋面材料及涂料性能符合绿色建筑节能及减缓热岛效应的要求。

[image: image6]
六、建议

屋面在后续使用过程中应保持清洁，防止灰尘、污染物覆盖影响反射性能；

定期复测关键区域屋面反射性能，保证长期节能效果；

如屋面局部损坏或涂层老化，应及时修复或重涂以维持高反射性能。

