暖通设计计算书

一、工程概况

项目名称：栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”

建设地点：沈阳市沈河区万柳塘公园地区

总建筑面积：2362.7㎡，建筑层数3层，建筑高度13.5m

建筑性质：公共建筑（商业+服务类），设计目标：公共建筑节能72%以上

二、设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

2. 《公共建筑节能与可再生能源应用设计标准》DB21/T 1476-2026

3. 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015

4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

5. 沈阳地区典型气象年参数（冬季室外计算温度：-19℃，夏季室外计算温度：31.5℃）

三、热负荷与冷负荷计算

1. 采暖热负荷计算

计算方法：稳态传热法

围护结构参数：

外墙：K=0.35 W/(m²·K)，面积=1280㎡

屋面：K=0.20 W/(m²·K)，面积=820㎡

外窗：K=2.20 W/(m²·K)（南向）/2.00 W/(m²·K)（北向），总面积=380㎡

室内设计温度：18℃（长期逗留区）、16℃（过渡区）

计算结果：总采暖热负荷=212 kW

2. 空调冷负荷计算

计算方法：冷负荷系数法

室内设计温度：26℃（长期逗留区）、28℃（过渡区）

计算结果：总空调冷负荷=280 kW

四、设备选型计算

1. 采暖设备选型

热源：城市热网/燃气锅炉，供回水温度60/50℃

末端：一层宠物区采用地板辐射采暖（散热量=120 W/㎡），二三层疗愈区采用散热器（散热量=100 W/㎡）

循环水泵：流量=25 m³/h，扬程=32 m，功率=4.0 kW

2. 空调设备选型

冷源：2台140kW高效风冷热泵机组，IPLV=4.02，SCOP=3.51

冷冻水泵：流量=30 m³/h，扬程=28 m，功率=5.5 kW

末端：风机盘管（一层）+全空气机组（二三层），总风量=24000 m³/h

五、风量与水力计算

1. 通风量计算

宠物区：换气次数=6次/h，风量=8500 m³/h

疗愈区：换气次数=2次/h，风量=6200 m³/h

设备间：换气次数=8次/h，风量=3200 m³/h

2. 水力计算

冷冻水管：管径DN100，流速=1.2 m/s，沿程阻力=280 Pa/m

风管：主风管风速=6 m/s，支管风速=3 m/s，总阻力=350 Pa

六、节能计算

1. 采暖能耗：32.2 kWh/(㎡·a)

2. 空调能耗：36.3 kWh/(㎡·a)

3. 总暖通能耗：68.5 kWh/(㎡·a)，满足72%节能标准限值（≤85 kWh/(㎡·a)）

4. 年综合节能率：75.2%

七、结论

本项目暖通系统设计符合规范要求，设备选型合理，节能指标达标，满足项目功能与绿色低碳定位。