灯具进场复验报告

一、复验依据

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《建筑照明设计标准》GB50034

施工图设计文件及设计变更文件

产品出厂合格证及检测报告

二、复验内容

对本工程进场的照明灯具进行外观质量、规格型号及相关技术参数复验，主要包括：

灯具规格型号

灯具外观质量

灯具额定功率

光源类型

产品合格证及检测报告

产品标识及铭牌信息

三、复验情况

	序号
	灯具名称
	型号规格
	数量
	复验项目
	复验结果

	1
	LED吸顶灯
	24W
	50套
	外观、规格、功率
	合格

	2
	LED筒灯
	12W
	120套
	外观、规格、功率
	合格

	3
	LED面板灯
	600×600
	80套
	外观、规格、功率
	合格

	4
	LED壁灯
	10W
	30套
	外观、规格、功率
	合格


复验结果表明：本批次灯具规格型号符合设计要求，外观完好，产品资料齐全，满足施工及使用要求。

四、复验结论

经现场抽检和资料核查，本工程进场灯具产品质量符合设计文件及国家相关标准要求，复验结果为合格，允许用于本工程安装使用。

