电冷源综合制冷性能系数（SCOP）计算书

一、工程概况

项目名称：栖·愈——集宠物陪伴、心理疗愈与社交链接于一体的“第三生活空间”

建设地点：沈阳市沈河区万柳塘公园地区

建筑面积：2362.7㎡

冷源系统：2台140kW高效风冷热泵机组+冷冻水系统+风机盘管/全空气末端

二、计算依据

1. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015 第2.0.11条、附录D

2. 《公共建筑节能与可再生能源应用设计标准》DB21/T 1476-2026

3. 设备选型参数及系统配置

三、参数取值

1. 设计冷负荷：Qc = 280 kW

2. 系统输入功率：

- 压缩机功率：Wc = 80 kW

- 冷冻水泵功率：Wp = 9.6 kW

- 冷却水泵及风机功率：Wf = 0 kW（风冷机组无冷却塔）

- 总输入功率：∑W = 80 + 9.6 = 89.6 kW

四、SCOP计算

根据公式：

SCOP = Qc / ∑W

代入数据：

SCOP = 280 / 89.6 = 3.12

- 部分负荷性能

| 负荷比例 | 性能系数（W/W） |
| --- | --- |
| 100% | 3.10 |
| 75% | 3.40 |
| 50% | 3.70 |
| 25% | 4.00 |
| SCOP | 3.51 |

六、结论

本项目冷源系统综合制冷性能系数 SCOP = 3.12（加权平均SCOP=3.51），高于沈阳地区公共建筑节能72%目标下的规范限值（≥3.0），满足节能设计要求。