防排气倒灌产品性能检测报告

报告编号：JCYJ-FQDG-20260313

报告状态：正式报告

保密等级：公开（仅限项目使用）

一、检测基本信息

1.1 检测委托方

- 委托单位：[填写委托单位全称]

- 联系人：[填写联系人姓名]

- 联系电话：[填写联系电话]

- 委托日期：2026 年 3 月 10 日

1.2 检测机构信息

- 检测机构名称：[填写检测机构全称]

- 机构资质：CMA 认证（证书编号：[填写证书编号]）、CNAS 认可（认可编号：[填写认可编号]）

- 检测地址：[填写检测机构详细地址]

- 检测负责人：[填写负责人姓名]

- 审核人：[填写审核人姓名]

- 批准人：[填写批准人姓名]

1.3 产品基本信息

| 产品名称 | 排气防倒灌止回阀（烟道 / 卫生间排气专用） |
| --- | --- |
| 型号规格 | [填写型号，如：FHQ-100]；公称直径：φ100mm（适配排气管道） |
| 生产厂家 | [填写生产厂家全称] |
| 生产批号 | [填写生产批号] |
| 生产日期 | [填写生产日期] |
| 产品用途 | 住宅厨房、卫生间排气系统，防止排气倒灌、异味窜入及蚊虫进入 |
| 结构特点 | 采用双叶片密封结构，内置弹簧助力启闭，外壳为 ABS 工程塑料，密封件为硅橡胶 |

1.4 检测依据

- 国家标准：GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》

- 行业标准：CECS 390：2014《住宅排气道系统应用技术规程》

- 产品技术说明书：[填写产品技术说明书编号]

- 委托方技术要求：[简述委托方特殊要求，无则填 “无”]

1.5 检测环境条件

- 环境温度：23℃±2℃

- 相对湿度：55%±5%

- 大气压力：101.3kPa±2kPa

- 检测场地：[填写检测实验室名称，如：流体力学检测实验室]

- 环境状态：无振动、无干扰气流，符合检测标准要求

二、检测设备与仪器

| 设备名称 | 型号规格 | 校准证书编号 | 测量范围 | 精度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能气体流量测试仪 | LFX-500 | JZ-20260105 | 0-500m³/h | ±1.0% |
| 压差变送器 | CYB-300 | JZ-20260218 | 0-500Pa | ±0.5%FS |
| 高低温试验箱 | GDJS-100 | JZ-20260089 | -40℃~150℃ | ±0.5℃ |
| 阀门疲劳测试机 | PLS-10000 | JZ-20260156 | 0-10000 次循环 | ±1 次 |
| 烟雾发生器 | YWG-01 | JZ-20260032 | 0-500mL/min | ±5mL/min |
| 电子压力试验机 | YAW-3000 | JZ-20260198 | 0-3000N | ±0.3% |
| 秒表 | SW-500 | JZ-20260231 | 0-999.9s | ±0.01s |

三、检测项目与试验方法

3.1 反向密封性能检测

- 试验原理：模拟排气系统逆向气流工况，通过施加规定风速的反向气流，检测阀门密封性能，采用烟雾法直观观察泄漏情况，同时通过流量计测量泄漏率。

- 试验步骤：

  - 将样品按实际安装方式固定在模拟排气管道测试台，确保接口密封无泄漏；

  - 启动气流发生装置，向阀门反向施加 0.8m/s、1.0m/s、1.2m/s 三个梯度的气流速度；

  - 每个速度梯度下，向管道内注入烟雾，观察阀门另一侧是否有烟雾溢出；

  - 同时通过流量计记录泄漏气体流量，计算泄漏率（泄漏率 = 泄漏流量 / 总进气流量 ×100%）；

  - 每个工况重复测试 3 次，取平均值。

3.2 启闭响应时间检测

- 试验原理：模拟排气扇启停工况，记录阀门从完全关闭到完全开启、从完全开启到完全关闭的时间，评估启闭灵敏性。

- 试验步骤：

  - 将样品安装在测试台，连接模拟排气扇的气流控制系统；

  - 启动气流系统，使气流速度从 0 升至额定工作风速（3.0m/s），通过高速摄像机记录阀门开启全过程，计时从气流启动至阀门完全打开（叶片与管道轴线平行）；

  - 关闭气流系统，气流速度从额定值降至 0，记录阀门从完全开启到完全关闭（叶片贴合密封面）的时间；

  - 重复测试 5 次，取平均值。

3.3 耐压强度检测

- 试验原理：对阀门壳体施加 1.5 倍额定工作压力，保压规定时间，观察壳体是否有变形、破裂、渗漏等情况，评估结构强度。

- 试验步骤：

  - 关闭阀门叶片，将阀门两端密封，接入压力测试系统；

  - 缓慢升压至 1.5 倍额定工作压力（额定工作压力 0.05MPa，测试压力 0.075MPa），保压 5min；

  - 期间观察阀门壳体、接口、密封面是否有变形、破裂、渗漏现象；

  - 泄压后，检查阀门启闭功能是否正常。

3.4 耐温适应性检测

- 试验原理：模拟极端使用温度环境，通过高低温循环测试，评估阀门在不同温度下的密封性能和启闭功能。

- 试验步骤：

  - 将样品放入高低温试验箱，设置温度循环程序：-20℃（保持 4h）→ 室温恢复 2h → 80℃（保持 4h）→ 室温恢复 2h，完成 1 个循环，共进行 3 个循环；

  - 每个循环结束后，取出样品，在常温环境下静置 30min，测试反向密封性能（0.8m/s 风速下）和启闭响应时间；

  - 记录每次测试数据，评估性能稳定性。

3.5 疲劳寿命检测

- 试验原理：模拟阀门长期使用过程中的启闭循环，通过多次启闭操作，评估阀门密封性能和机械结构的耐久性。

- 试验步骤：

  - 将样品安装在疲劳测试机，设定启闭循环参数：开启风速 3.0m/s，关闭风速 0m/s，循环频率 1 次 / 30s；

  - 连续进行 10000 次启闭循环测试；

  - 测试结束后，检查阀门叶片、弹簧、密封件是否有磨损、变形、断裂等情况；

  - 重新测试反向密封性能和启闭响应时间，与初始数据对比。

3.6 流通阻力检测

- 试验原理：在额定流量下，测量阀门前后的压力差值，评估阀门对气流的阻碍程度，确保不影响排气效率。

- 试验步骤：

  - 将样品安装在管道测试系统中，在阀门前后 1m 处设置压力测点；

  - 启动气流系统，调节流量至额定流量（对应风速 3.0m/s），稳定后记录前后测点的压差；

  - 分别测试流量为额定流量的 80%、100%、120% 三个工况下的压差；

  - 每个工况测试 3 次，取平均值。

四、检测结果与分析

4.1 反向密封性能检测结果

| 测试风速（m/s） | 烟雾泄漏情况 | 泄漏流量（m³/h） | 泄漏率（%） | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8 | 无可见泄漏 | 0.02 | 0.04 | 无泄漏、≤0.1% | 合格 |
| 1.0 | 无可见泄漏 | 0.03 | 0.05 | 无泄漏、≤0.1% | 合格 |
| 1.2 | 无可见泄漏 | 0.04 | 0.06 | 无泄漏、≤0.1% | 合格 |

分析：在规定风速范围内，样品无烟雾泄漏，泄漏率均≤0.06%，远低于标准限值 0.1%，反向密封性能可靠，能有效防止排气倒灌。

4.2 启闭响应时间检测结果

| 测试次数 | 开启响应时间（s） | 关闭响应时间（s） | 标准要求（≤1.5s） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 1.1 | 满足 | 合格 |
| 2 | 1.1 | 1.2 | 满足 | 合格 |
| 3 | 1.0 | 1.1 | 满足 | 合格 |
| 4 | 1.1 | 1.0 | 满足 | 合格 |
| 5 | 1.0 | 1.1 | 满足 | 合格 |
| 平均值 | 1.04 | 1.10 | 满足 | 合格 |

分析：样品开启平均响应时间 1.04s，关闭平均响应时间 1.10s，均≤1.5s，启闭灵敏，能快速响应排气系统启停。

4.3 耐压强度检测结果

| 测试压力（MPa） | 保压时间（min） | 壳体变形情况 | 破裂情况 | 渗漏情况 | 启闭功能 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.075 | 5 | 无变形 | 无破裂 | 无渗漏 | 正常 | 无变形、无破裂、无渗漏 | 合格 |

分析：在 1.5 倍额定工作压力下，样品壳体无变形、破裂及渗漏现象，启闭功能正常，结构强度满足使用要求。

4.4 耐温适应性检测结果

| 循环次数 | 测试温度 | 反向泄漏率（%） | 开启响应时间（s） | 关闭响应时间（s） | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始值 | 常温 | 0.05 | 1.04 | 1.10 | - | - |
| 1 | -20℃ | 0.06 | 1.08 | 1.15 | 无泄漏、≤1.5s | 合格 |
| 1 | 80℃ | 0.05 | 1.05 | 1.12 | 无泄漏、≤1.5s | 合格 |
| 2 | -20℃ | 0.06 | 1.09 | 1.16 | 无泄漏、≤1.5s | 合格 |
| 2 | 80℃ | 0.05 | 1.06 | 1.13 | 无泄漏、≤1.5s | 合格 |
| 3 | -20℃ | 0.06 | 1.10 | 1.17 | 无泄漏、≤1.5s | 合格 |
| 3 | 80℃ | 0.05 | 1.07 | 1.14 | 无泄漏、≤1.5s | 合格 |

分析：经过 3 次高低温循环测试，样品反向泄漏率稳定在 0.05%-0.06%，启闭响应时间略有波动但均≤1.5s，耐温适应性良好，在极端温度下仍能保持稳定性能。

4.5 疲劳寿命检测结果

| 测试项目 | 初始数据 | 10000 次循环后数据 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 反向泄漏率（%） | 0.05 | 0.07 | ≤0.1% | 合格 |
| 开启响应时间（s） | 1.04 | 1.15 | ≤1.5s | 合格 |
| 关闭响应时间（s） | 1.10 | 1.20 | ≤1.5s | 合格 |
| 部件状态 | 无磨损、变形 | 叶片无磨损，弹簧弹性正常，密封件无老化 | 无损坏、功能正常 | 合格 |

分析：10000 次启闭循环后，样品反向泄漏率升至 0.07%（仍≤0.1%），启闭响应时间略有延长但均≤1.5s，核心部件无磨损、变形或老化，疲劳寿命满足长期使用需求。

4.6 流通阻力检测结果

| 测试流量（% 额定流量） | 压差（Pa） | 标准要求（≤30Pa） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | 15 | 满足 | 合格 |
| 100 | 20 | 满足 | 合格 |
| 120 | 25 | 满足 | 合格 |

分析：在不同流量工况下，样品流通压差为 15Pa-25Pa，均≤30Pa，流通阻力小，不会影响排气系统的排气效率。

五、综合检测结论

依据 GB/T 13927-2022《工业阀门 压力试验》、CECS 390：2014《住宅排气道系统应用技术规程》及产品技术要求，对 [产品型号] 排气防倒灌止回阀进行了反向密封性能、启闭响应时间、耐压强度、耐温适应性、疲劳寿命、流通阻力六项核心指标检测，结果如下：

- 反向密封性能：无可见泄漏，泄漏率≤0.06%，满足标准要求；

- 启闭响应时间：开启平均 1.04s、关闭平均 1.10s，均≤1.5s，启闭灵敏；

- 耐压强度：1.5 倍额定压力下无变形、破裂、渗漏，结构可靠；

- 耐温适应性：-20℃~80℃循环测试后，性能稳定，无异常；

- 疲劳寿命：10000 次启闭循环后，部件完好，性能衰减在允许范围；

- 流通阻力：压差 15Pa-25Pa，符合标准限值。

综合结论：所测样品各项性能指标均符合现行国家标准、行业规范及委托方技术要求，反向密封可靠、启闭灵敏、结构坚固、耐候性强、流通阻力小，可有效防止住宅厨房、卫生间排气系统出现排气倒灌、异味窜入及蚊虫进入等问题，满足项目应用需求。

六、使用与维护建议

- 安装要求：严格按照产品安装说明书操作，确保阀门流向与排气方向一致，接口密封严密，避免因安装不当影响密封性能；安装位置应避开管道弯头、变径处，距排气扇出风口距离不小于 30cm。

- 日常维护：定期（建议每 3 个月）检查阀门叶片是否有杂物卡滞、密封件是否老化，发现问题及时清理或更换；避免用尖锐物体触碰叶片及密封面，防止损坏。

- 使用寿命：在正常使用与维护条件下，产品设计使用寿命不低于 8 年，建议超过使用寿命后及时更换，确保防倒灌效果。

- 注意事项：禁止在阀门前后管道内堆放杂物，避免影响气流流通；不得擅自拆卸、改装阀门结构，否则将影响产品性能及使用寿命。

七、附件

- 产品合格证复印件；

- 检测设备校准证书复印件；

- 关键检测项目原始数据记录；

- 检测过程影像资料（光盘 / U 盘）。

检测机构公章：________________________

日期：2026 年 3 月 13 日