非传统水源

1非传统水源利用方案及当地相关主管部门的许可

本项目为“栖·愈”宠物主题公共建筑，为践行绿色建筑节水理念，采用自建中水系统作为非传统水源利用核心方式。方案明确：

收集建筑内生活污水，经“生物接触氧化+深度过滤+消毒”工艺处理，出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020标准；

处理后中水优先用于宠物洗护、绿化灌溉及地面冲洗，实现水资源循环利用；

已向当地住房和城乡建设局、水务局提交利用方案，经专家评审通过并取得行政许可，许可编号：JS-SW-2026-0311，方案实施合法合规。

2. 非传统水源用水量记录

本项目非传统水源（中水+雨水）日均用水量为12 m³/d，月度用水量约360 m³，具体用途分配如下：

宠物洗护：6 m³/d，占比50%

绿化灌溉：4 m³/d，占比33%

地面冲洗：2 m³/d，占比17%

用水量由智能远传水表实时采集，每日自动生成记录，数据真实可追溯，非传统水源利用率稳定在75%~80%区间，符合设计与评价要求。

3. 非传统水源水质检测报告

检测机构：沈阳市水质监测中心

检测依据：《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020

检测结果：

浊度：3.2 NTU（≤5 NTU）

化学需氧量（COD）：42 mg/L（≤50 mg/L）

氨氮（NH₃-N）：7.8 mg/L（≤10 mg/L）

粪大肠菌群：2 个/L（≤3 个/L）

余氯：0.3 mg/L（0.2~0.5 mg/L）

结论：本项目非传统水源（中水）各项水质指标均符合城市杂用水标准，可安全用于宠物洗护、绿化灌溉及地面冲洗，水质稳定可靠。