风机的单位风量耗功率计算书

一、工程概况

本项目为小型公共建筑，总建筑面积约2362.7㎡，地上3层，采用机械通风与多联机空调系统相结合的方式，设置送风机、排风机及新风机组，以满足室内通风换气及舒适空调的使用需求。

二、设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

2. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

3. 本项目暖通专业设计说明及设备选型文件

三、风机选型与计算

本项目通风空调系统共配置送风机、排风机及新风机组三类设备，选型均遵循高效节能原则。其中送风机设计风量为6000m³/h，输入功率1.68kW，经计算单位风量耗功率为0.28W/(m³/h)；排风机设计风量为5000m³/h，输入功率1.40kW，单位风量耗功率为0.28W/(m³/h)；新风机组设计风量为3000m³/h，输入功率0.78kW，单位风量耗功率为0.26W/(m³/h)。

四、规范限值对比

依据《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015，公共建筑通风空调系统风机单位风量耗功率限值为0.35W/(m³/h)。本项目各类风机实际单位风量耗功率介于0.26~0.28W/(m³/h)之间，较规范限值降低约20%，满足节能设计要求。

五、结论

本项目通风空调系统风机选型符合现行国家标准要求，单位风量耗功率较规范限值低20%，具备高效节能特性，符合绿色建筑评价标准。