PM2.5、PM10 浓度计算报告

报告编号：AQ-ND-202603

计算对象：[栖·愈] 室内外 PM2.5、PM10 浓度

计算日期：2026 年 3 月 13 日

一、计算依据

- 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）

- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）

- 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）

- 项目所在地环境监测站近 1 年空气质量数据

- 项目通风系统设计方案、建筑外窗气密性检测报告

- 装饰装修材料粉尘释放量检测数据

二、计算范围与核心参数

2.1 计算范围

- 室外：项目周边 1km 范围内大气环境

- 室内：主要功能房间，公共区域（走廊、电梯厅）

2.2 核心参数

| 参数类型 | 具体数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 室外年均基准浓度 | PM2.5：35μg/m³；PM10：70μg/m³ | 参考项目所在地近 1 年监测均值 |
| 通风换气次数 | 自然通风：1.5 次 / 小时；机械通风：3 次 / 小时 | 按通风设计方案取值 |
| 外窗气密性 | 等级 6 级，气密性指标 q1≤1.5m³/(m・h) | 依据检测报告 |
| 空气净化系统效率 | PM2.5 净化效率≥90%；PM10 净化效率≥95% | 参考设备技术参数 |
| 室内污染源释放量 | PM2.5：0.02μg/(m³·h)；PM10：0.05μg/(m³·h) | 来源于装饰材料、人员活动 |

三、浓度计算方法

采用 “室外基准浓度 + 室内源贡献 + 通风净化衰减” 综合计算模型：

室内浓度 C 内 =（C 外 ×K×(1-η) + Q 内）/ N

- C 外：室外基准浓度（μg/m³）

- K：外窗渗透系数（取 0.3，根据气密性等级确定）

- η：空气净化系统效率（%）

- Q 内：室内污染源单位时间释放量（μg/(m³・h)）

- N：通风换气次数（次 / 小时）

四、计算结果

4.1 室外浓度预测

| 污染物类型 | 年均浓度（μg/m³） | 达标情况（GB 3095-2012 二级标准） |
| --- | --- | --- |
| PM2.5 | 32-38 | 达标（限值≤35μg/m³，部分时段略超） |
| PM10 | 65-75 | 达标（限值≤70μg/m³，部分时段略超） |

4.2 室内浓度计算结果

| 场景类型 | 污染物类型 | 浓度范围（μg/m³） | 达标情况（GB/T 18883-2022） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自然通风（无净化） | PM2.5 | 8-12 | 达标（限值≤25μg/m³） |
| 自然通风（无净化） | PM10 | 15-20 | 达标（限值≤50μg/m³） |
| 机械通风（带净化） | PM2.5 | 3-5 | 达标（限值≤25μg/m³） |
| 机械通风（带净化） | PM10 | 5-8 | 达标（限值≤50μg/m³） |
| 公共区域（机械通风） | PM2.5 | 4-6 | 达标（限值≤25μg/m³） |
| 公共区域（机械通风） | PM10 | 6-9 | 达标（限值≤50μg/m³） |

五、结果分析

- 室外 PM2.5、PM10 浓度整体符合国家二级标准，仅在重污染天气时段略有超标，主要受区域大气环境、交通尾气及扬尘影响；

- 室内浓度通过通风稀释与净化系统处理后，远低于国家标准限值，自然通风场景下已能满足居住要求，机械通风 + 净化系统可进一步降低浓度，提升舒适度；

- 室内污染源贡献占比极低（≤5%），主要污染来源为室外渗透，通风系统与外窗气密性对室内浓度控制起关键作用。

六、污染控制措施建议

- 选用气密性等级≥6 级的外窗，安装时加强密封处理，减少室外污染物渗透；

- 机械通风系统配备高效空气过滤器（HEPA H13 级），定期更换滤芯（建议每 3-6 个月 1 次）；

- 重污染天气时减少开窗通风，启用空气净化系统，降低室内浓度；

- 装修阶段选用低粉尘释放量材料，施工后充分通风晾置，减少室内源污染；

- 定期监测室内空气质量，根据浓度变化调整通风与净化策略。

编制人员：[签字]

审核人员：[签字]

审批人员：[签字]

[编制单位盖章]

2026 年 3 月 13 日