水资源利用方案报告

北京绿建软件股份有限公司

2026 年 3 月

# 目录

一、项目概况 3

二、政策及环境分析 4

2.1 政策要求 4

2.2 水资源状况 4

2.3 气象资料 4

三、用水量估算 5

3.1 用水定额 5

3.2 用水量估算 5

四、节水策略 6

五、给排水系统设计方案 6

5.1 生活给水系统 6

5.2 生活排水系统 7

5.3 雨水排水系统 7

5.4 管材与配件 7

5.5 阀门及附件 7

5.6 卫生洁具及附件 7

六、非传统水源利用方案 7

七、水量平衡 7

# 一、项目概况

本项目为综合类3层框架建筑施工项目，施工场地位于安阳林州郭家庄村西南，地处太行山余脉附近，地形整体平缓，地势呈西高东低走势，坡度约0.8%-1.2%，便于雨水汇流收集。场地总面积16923.15㎡，其中乔木投影面积9431.06㎡，灌木占地面积1689.67㎡，草地面积1689.67㎡，场地绿容率1.82，绿化覆盖度较高。

本项目采用土建与装修一体化施工模式，施工周期约6个月，进场施工人员约80人，施工区域主要分为施工作业区、材料堆放区、办公区、生活区及绿化区域。场地周边临近郭家庄村自然沟渠，可作为雨水应急排放通道；场地接入当地市政供水管网，保障常规自来水供应，同时依托场地地形及气象条件，规划雨水回收利用系统，实现水资源循环利用，践行绿色施工理念。

项目效果图：（此处预留效果图粘贴位置，可粘贴场地总平面布置图、雨水利用设施规划图）

# 二、政策及环境分析

## 2.1 政策要求

结合安阳市及林州市建筑用水相关管理要求，依据《中华人民共和国水法》《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2016）《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146）及林州市节约用水管理办法等相关政策文件，本项目水资源利用需满足以下要求：

1.  施工单位应配备必要的用水计量器具，加强用水计量管理，对自来水、雨水等各类水资源使用情况进行精准计量，做好记录存档；

2.  优先采用节约用水先进技术和节水型设备、器具，采取循环用水、一水多用等措施，在保证用水质量标准的前提下，降低用水量，提高水的重复利用率；

3.  新建施工项目需配套建设节水设施及非传统水源利用设施，不得采用国家已明令淘汰的用水设备、器具，设备冷却水应重复使用，用水设备、器具损坏漏水应及时维修、更换；

4.  加强雨水等非传统水源利用，结合施工场地实际，合理规划雨水收集、处理、储存及利用系统，减少自来水消耗，契合海绵城市建设相关要求；

5.  规范水资源排放管理，清洗消毒废水、车辆冲洗废水等经处理后可循环利用，无法利用的废水需处理达标后排放至市政污水管网，避免污染周边水资源及生态环境。

## 2.2 水资源状况

本项目所在地安阳林州市，地处太行山地及华北平原过渡地带，属资源型缺水区域，区域水资源总量有限，存在“十年九旱”的气候特点，水资源供需矛盾较为突出。林州市水资源主要来源于地表水和地下水，地表水主要依靠天然降水补给，地下水埋深约3.5-5.0m，场地土壤类型以砂土为主，渗透系数约0.08-0.15m/d，地下水补给能力一般。

根据林州市水资源公报相关数据，区域年平均供水量中，地表水占比约90%，地下水占比约10%，用水结构中，工业用水、农业用水占比较大，施工用水作为工业用水的一部分，需严格执行节水要求。本项目施工场地周边虽临近村内自然沟渠，但该沟渠为雨水补给型水系，汛期水量较大，旱季水量锐减，无法作为施工常规水源，仅可作为雨水应急排放通道。因此，本项目需重点依托雨水回收利用，合理管控自来水消耗，实现水资源高效利用。

## 2.3 气象资料

本项目所在地安阳林州市属暖温带大陆性季风气候，具有四季分明、雨热同期、降水集中、旱涝交替的气候特征。区域年平均气温13.8℃，年平均日照时数约2250小时，年平均降雨量约672.1mm，降水主要集中在夏季（7-8月），雨季降水量占全年的60%以上，单次最大降雨量可达108mm，一年一遇降雨量约45mm；旱季主要集中在春季（3-5月），降雨量较少，蒸发量较大，年平均蒸发量约1200mm。

表2.3-1 林州市多年平均逐月降雨量（单位：毫米）

| 平均年降雨量 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 672.1 | 8.2 | 15.6 | 28.5 | 42.3 | 68.9 | 95.7 |
| 平均年降雨量 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 672.1 | 152.4 | 138.6 | 58.8 | 32.7 | 18.5 | 8.9 |

注：多年年平均降雨量为672.1mm，一年一遇降雨量为45mm，雨季（7-8月）降雨量占全年60%以上。

表2.3-2 林州市近30年月平均蒸发量（单位：毫米）

| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996-2025 | 58.3 | 65.7 | 98.2 | 125.6 | 156.8 | 168.4 |
| 年份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1996-2025 | 142.5 | 136.9 | 112.7 | 89.3 | 67.8 | 52.6 |

# 三、用水量估算

## 3.1 用水定额

本项目平均日生活用水节水定额、杂用水节水定额根据《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）的要求，结合本项目施工特点、场地人员配置及用水场景，确定各类用水定额如下：

表3-1 平均日生活用水节水用水定额

| 序号 | 建筑类型及卫生器具设置标准 | 节水用水定额qg | 单位 | 本项目取值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工人员生活用水（宿舍、盥洗） | 80-100 | L/人·d | 90 | 含洗漱、衣物清洗等，不含饮用水 |
| 2 | 食堂用水 | 30-40 | L/人·d | 35 | 按就餐人数80人计算 |
| 3 | 卫生间冲洗用水 | 20-30 | L/人·d | 25 | 采用节水型马桶，可采用处理后雨水 |
| 4 | 施工降尘用水 | 0.5-0.8 | m³/100㎡·d | 0.6 | 按露天作业区面积8000㎡计算，采用雨水 |
| 5 | 绿化灌溉用水 | 0.3-0.5 | m³/100㎡·d | 0.4 | 按绿化总面积3379.34㎡计算，采用雨水 |
| 6 | 车辆及机械设备冲洗用水 | 5-8 | m³/台·d | 6 | 按每日冲洗车辆10台计算，采用雨水 |
| 7 | 施工生产用水（混凝土养护、装修） | 1.0-1.5 | m³/100㎡·d | 1.2 | 按施工区面积5000㎡计算，采用自来水 |

## 3.2 用水量估算

本项目施工周期按6个月（180天）计算，进场施工人员80人，每日冲洗施工车辆10台，各类用水区域面积按场地实际划分，结合3.1节确定的用水定额，对各类用水量进行估算，具体如下：

表3.2-1 各类用水单位数量统计

| 序号 | 用水类别 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工人员 | 80 | 人 | 全程参与施工，按180天计算 |
| 2 | 露天作业区 | 8000 | ㎡ | 含土建、装修作业区域 |
| 3 | 绿化区域 | 3379.34 | ㎡ | 含乔木、灌木、草地区域 |
| 4 | 施工车辆 | 10 | 台 | 每日冲洗1次，按180天计算 |
| 5 | 施工生产区域 | 5000 | ㎡ | 含混凝土养护、装修作业区域 |

表3.2-2 各类用水量估算

| 用水类别 | 数量 | 单位 | 用水定额 | 单位 | 用水频率 | 单位 | 年用水量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工人员生活用水 | 80 | 人 | 90 | L/人·d | 180 | d | 1296 | 含盥洗、衣物清洗，采用自来水+雨水 |
| 食堂用水 | 80 | 人 | 35 | L/人·d | 180 | d | 504 | 采用自来水 |
| 卫生间冲洗用水 | 80 | 人 | 25 | L/人·d | 180 | d | 360 | 采用处理后雨水 |
| 施工降尘用水 | 8000 | ㎡ | 0.6 | m³/100㎡·d | 180 | d | 8640 | 采用处理后雨水 |
| 绿化灌溉用水 | 3379.34 | ㎡ | 0.4 | m³/100㎡·d | 180 | d | 2433.12 | 采用处理后雨水，旱季增加频次 |
| 车辆及机械设备冲洗用水 | 10 | 台 | 6 | m³/台·d | 180 | d | 10800 | 采用处理后雨水，废水循环利用 |
| 施工生产用水 | 5000 | ㎡ | 1.2 | m³/100㎡·d | 180 | d | 10800 | 采用自来水，混凝土养护、装修用 |
| 杂用水合计 | — | — | — | — | — | — | 22233.12 | 可采用非传统水源（雨水） |
| 总用水合计 | — | — | — | — | — | — | 35193.12 | 含自来水及非传统水源 |

# 四、节水策略

结合本项目施工特点及安阳林州水资源状况，制定以下节水策略，确保水资源高效利用，杜绝浪费，降低施工用水成本：

1.  给水系统选用密闭性能好的阀门、设备，优先采用软密封闸阀或蝶阀，避免管网漏损；定期对自来水管道、阀门进行检查，及时维修更换破损、渗漏部件，杜绝跑、冒、滴、漏现象。

2.  卫生洁具均选用节水型洁具及五金配件，所有用水器具满足现行标准《节水型生活用水器具》CJT164-2014及《节水型产品通用技术条件》GB/T18870-2011要求，卫生间采用节水型马桶、感应式水龙头，减少生活用水浪费。

3.  优先利用市政给水管网的压力直接供水，当给水管网的水压和水量不足时，选用合理的加压供水方案，满足各配水点处供水压力不大于0.2MPa，降低能耗及水资源消耗。

4.  室外埋地管道采取有效的保护措施（如防腐、防冻），避免管网漏损；结合建筑与给排水系统建设，做好排水构件连接，避免构件出现渗水，确保建筑物给排水系统正常运行。

5.  管材与管件连接的密封材料采用卫生、严密、防腐、耐压、耐久的产品；采取有效措施避免管道、阀门和设备的漏水、渗水或结露，防止重要物资和设备受潮损坏。

6.  选购质量优良的管道材料，如不锈钢管、钢塑复合管等，此类管道不易老化和锈蚀，延长使用年限，减少管道更换成本，有效改善管道漏水问题。

7.  强化雨水等非传统水源利用，优化雨水收集、处理、储存系统，提高雨水利用率，替代部分自来水用于非饮用水用途，减少自来水消耗。

8.  建立用水计量管理体系，对自来水、雨水等各类水资源使用情况进行精准计量，定期统计用水量，分析用水规律，及时发现并整改浪费问题。

9.  加强施工人员节水宣传教育，通过班前会、宣传栏等形式，普及节水知识，提高施工人员节水意识，引导施工人员自觉养成节水习惯。

# 五、给排水系统设计方案

## 5.1 生活给水系统

1.  水源：本项目生活给水水源为市政自来水，由当地市政供水管网接入，接入管径DN100，水压约0.25MPa，满足生活用水及施工生产用水（混凝土养护、装修）需求；雨水经处理后作为非传统水源，用于杂用水用途，与自来水系统分开设置，避免交叉污染。

2.  供水分区：根据场地布局，分为办公区、生活区、施工作业区三个供水分区；办公区、生活区采用市政管网直接供水，施工作业区生产用水采用加压供水（配备1台加压泵，流量6m³/h，扬程12m），确保供水压力稳定。

3.  减压措施：在办公区、生活区供水管道上设置减压阀，将供水压力控制在0.15-0.2MPa，避免水压过高导致管道渗漏、用水器具损坏，同时减少水资源浪费；加压供水区域设置压力表，实时监测供水压力，及时调整。

## 5.2 生活排水系统

本项目生活排水系统采用分流制，分为生活污水排水系统和雨水排水系统，避免污水与雨水混流，污染水资源。生活污水主要包括办公区、生活区卫生间污水、食堂污水，经化粪池处理后，汇入场地污水收集沟，输送至施工现场临时污水处理设施，处理达标后排放至市政污水管网；食堂污水经隔油池处理后，再进入化粪池，避免油污堵塞管道。排水管道采用UPVC管，管径DN100-DN150，管道坡度≥2‰，确保排水顺畅，避免积水。

## 5.3 雨水排水系统

本项目雨水排水系统采用“收集-处理-利用-应急排放”的一体化设计，分为雨水收集系统、雨水处理系统、雨水储存系统及应急排放系统。雨水收集系统覆盖屋面、露天作业区、临时道路、绿化区域等，通过雨水斗、雨水收集沟汇入主收集管道；收集的雨水经沉淀池沉淀、石英砂过滤罐过滤后，储存于地下储水池及临时储水罐，用于杂用水用途；当雨季降雨量过大，雨水储存系统无法承载时，多余雨水经溢流管汇入场地应急排水管道，应急排水管道采用UPVC管，管径DN300-DN400，沿场地边缘敷设，最终汇入场地周边村内自然沟渠，确保雨水快速排放，避免场地内涝。

## 5.4 管材与配件

本项目给排水管道根据安装部位、使用场景及压力要求，选用不同管材及连接方式，具体如下：

表5.4 各类管道选用情况

| 管道名称 | 安装部位 | 管材 | 连接方式 | 工作压力（MPa） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活给水管道 | 办公区、生活区、施工作业区 | PPR管 | 热熔连接 | 0.6 | 食品级材质，符合饮用水标准 |
| 雨水收集及输配管道 | 场地地面、地下 | UPVC管 | 粘接连接 | 0.6 | 耐腐蚀、轻便易安装，适配临时设施 |
| 生活污水排水管道 | 办公区、生活区、地下 | UPVC管 | 粘接连接 | 0.4 | 内壁光滑，不易堵塞 |
| 应急排水管道 | 场地边缘、地下 | UPVC管 | 粘接连接 | 0.6 | 管径较大，保障排水效率 |
| 加压供水管道 | 施工作业区 | 不锈钢管 | 焊接连接 | 1.0 | 耐压性强，不易渗漏 |

## 5.5 阀门及附件

本项目给排水系统阀门及附件选用符合国家相关标准、质量可靠、节水节能的产品，具体选用情况如下：

1.  给水系统阀门：优先采用软密封闸阀、蝶阀，具有密闭性能好、操作简便、耐用等特点，用于管道开关及流量调节；加压供水区域选用减压阀，控制供水压力；水表前后选用闸阀，便于水表检修。

2.  排水系统阀门：雨水收集沟、沉淀池、储水池等设施设置闸阀，用于排水、排污控制；应急排水管道设置止回阀，防止雨水倒灌；污水管道设置截止阀，便于检修。

3.  附件：给水系统配备压力表、水表，用于监测供水压力及计量用水量；雨水处理系统配备压力表、水质采样口，用于监测过滤压力及检测水质；排水系统配备地漏、检查口，便于管道清理及检修；储水池配备水位计、通气孔，实时监测水位及保持通风。

## 5.6 卫生洁具及附件

本项目办公区、生活区卫生洁具均选用节水型产品，符合现行节水标准，具体选用情况如下：

1.  卫生间：选用节水型马桶（冲水量≤6L/次），配备感应式水龙头，避免水资源浪费；设置洗手池、拖布池，配备节水型起泡器，减少出水量同时保证使用效果。

2.  食堂：选用节水型洗菜池、洗碗池，配备感应式水龙头及节水型喷头，减少用水消耗；设置隔油池，处理食堂含油污水，避免堵塞管道。

3.  盥洗区：配备节水型水龙头，设置毛巾架、置物架，保持区域整洁；所有卫生洁具附件选用耐腐蚀、耐用的产品，减少维修更换频率，降低水资源浪费。

# 六、非传统水源利用方案

本项目非传统水源主要为雨水资源，结合场地地形、气象条件及用水需求，构建“雨水收集-沉淀-过滤-储存-输配-利用”的全流程利用体系，最大限度提高雨水利用率，替代部分自来水，具体方案如下：

1.  雨水收集：收集区域覆盖场地屋面（办公区、生活区临时屋面及主体建筑屋面）、露天作业区、临时道路、材料堆放区及绿化区域，总面积约13379.34㎡；屋面采用格栅式雨水斗收集，地面采用雨水收集沟收集，汇流至主收集管道，确保雨水收集全面、高效。

2.  雨水处理：采用“沉淀池+石英砂过滤罐”的简易高效处理工艺，收集的雨水先进入矩形砖砌沉淀池（5m×3m×1.5m），分初沉仓、二沉仓，去除雨水巾的泥沙、大颗粒杂物；经沉淀后的雨水通过提升泵输送至玻璃钢石英砂过滤罐（直径1.2m、高度2.0m），滤料分层填充，去除细小泥沙、悬浮颗粒，处理后的雨水符合《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2016）中杂用水水质要求。

3.  雨水储存：采用“地下储水池+临时储水罐”结合的储存方式，地下储水池为钢筋混凝土结构（8m×4m×2.0m），有效容积约64m³，位于场地边缘，避开施工核心区域；临时储水罐为PE材质，设置2个，每个容积10m³，位于施工核心区域，便于近距离用水；储水池配备水位计、增压泵，实时监测水位，保障输配压力。

4.  雨水利用：处理后的雨水主要用于杂用水用途，具体包括施工降尘、绿化灌溉、车辆及机械设备冲洗、卫生间冲洗、场地保洁等，可替代自来水约22233.12m³，雨水利用率约63.2%；雨水储存量不足时，采用自来水补充，确保用水需求；车辆冲洗、场地保洁后的废水经排水沟汇入沉淀池，重新处理利用，实现循环利用。

5.  维护管理：定期对雨水收集、处理、储存设施进行清理、维护，每周清理沉淀池淤泥、杂物，每7-10天对过滤罐进行反冲洗，每月对储水池进行彻底清洗消毒，定期检测雨水水质，确保雨水利用安全、高效。

# 七、水量平衡

本项目水量平衡以“节水优先、循环利用”为原则，结合各类用水量估算及非传统水源利用情况，进行水量平衡计算，确保水资源供需平衡，减少水资源浪费，具体计算如下：

表7-1 水量平衡计算表（单位：m³）

| 用水类别 | 年用水量 | 非传统水源利用 | 新水用水量 | 耗水量 | 排水量 | 污水量 | 废水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工人员生活用水 | 1296 | 360 | 936 | 388.8 | 907.2 | 907.2 | 0 | 雨水用于盥洗、衣物清洗 |
| 食堂用水 | 504 | 0 | 504 | 151.2 | 352.8 | 352.8 | 0 | 全部采用自来水，含油污水经处理 |
| 卫生间冲洗用水 | 360 | 360 | 0 | 72 | 288 | 288 | 0 | 全部采用处理后雨水 |
| 施工降尘用水 | 8640 | 8640 | 0 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 全部采用处理后雨水，自然蒸发 |
| 绿化灌溉用水 | 2433.12 | 2433.12 | 0 | 2433.12 | 0 | 0 | 0 | 全部采用处理后雨水，植被吸收+蒸发 |
| 车辆及机械设备冲洗用水 | 10800 | 10800 | 0 | 2160 | 8640 | 0 | 8640 | 废水循环处理后重新利用 |
| 施工生产用水 | 10800 | 0 | 10800 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 全部采用自来水，用于混凝土养护等 |
| 合计 | 35193.12 | 22593.12 | 12600 | 24645.12 | 10188 | 1548 | 8640 | 非传统水源利用率63.2% |

注：1.  耗水量按各类用水量的30%计算（施工降尘、绿化灌溉、施工生产用水耗水量按100%计算）；2.  车辆冲洗废水8640m³经处理后循环利用，不计入排水量；3.  非传统水源主要为雨水，利用率=非传统水源利用量/总用水量×100%=63.2%。