安阳林州郭家庄村西南施工项目非传统水源利用报告

北京绿建软件股份有限公司

2026年3月

# 目录

一、项目概况 2

二、非传统水源利用方案 2

三、用水量估算 3

四、雨水利用量计算 4

4.1 非传统水源收集量计算 4

4.2 非传统水源需水量计算 5

4.3 水量平衡计算 6

4.4 非传统水源利用率计算 7

五、净化系统设计 7

5.1 处理目标 7

5.2 工艺流程 8

5.3 安全措施 9

六、非传统水源利用经济指标及效益分析 9

6.1 经济效益分析 9

6.2 环境效益分析 10

七、结论 11

# 一、项目概况

本项目为综合类3层框架建筑施工项目，位于安阳林州郭家庄村西南，地处太行山余脉附近，地形整体平缓，地势呈西高东低走势，坡度约0.8%-1.2%，便于雨水汇流收集。场地总面积16923.15㎡，其中乔木投影面积9431.06㎡，灌木占地面积1689.67㎡，草地面积1689.67㎡，场地绿容率1.82，绿化覆盖度较高。

项目采用土建与装修一体化施工模式，施工周期约6个月，进场施工人员约80人，施工区域主要分为施工作业区、材料堆放区、办公区、生活区及绿化区域。场地周边临近郭家庄村自然沟渠，可作为雨水应急排放通道；场地接入当地市政供水管网，保障常规自来水供应。

本项目所在地林州市属资源型缺水区域，“十年九旱”气候特点明显，水资源供需矛盾突出。为践行绿色施工理念，落实节水政策要求，降低自来水消耗，结合项目地形、气象条件及用水需求，特规划非传统水源（主要为雨水）回收利用系统，实现水资源循环利用，编制本报告。

项目效果图：（此处预留效果图粘贴位置，可粘贴场地总平面布置图、雨水利用设施规划图）

# 二、非传统水源利用方案

本项目非传统水源主要利用雨水，结合项目场地条件及用水需求，制定“收集-弃流-净化-存储-回用”一体化利用方案，核心思路的是依托场地西高东低的地形优势，收集屋面及场地地面雨水，经初期弃流、过滤消毒等处理后，用于施工现场杂用水，替代部分自来水，实现节水目标。

1.  收集范围：主要收集项目施工区域内3层框架建筑屋面雨水及场地硬化地面雨水，总汇水面积经测算为10230㎡（其中屋面汇水面积2860㎡，地面硬化汇水面积7370㎡），屋面雨水水质较好，经简单处理即可回用，地面雨水经预处理后达标回用。

2.  回用用途：处理后雨水主要用于施工现场杂用水，包括卫生间冲洗、盥洗区用水、拖布清洗、绿化灌溉、场地道路浇洒，严禁用于食堂用水、饮用水及施工工艺用水，确保用水安全。

3.  系统配置：设置初期弃流装置、雨水收集管道、沉淀池、过滤消毒装置、埋地式储水池及回用管道，全部采用抗腐蚀、易维护、可循环利用的环保材质，无需额外动力，依靠雨水自身重力完成收集处理，降低运行成本。

4.  排放要求：多余雨水（超出储水池容量及回用需求部分）经应急管道排放至郭家庄村自然沟渠，确保场地无积水、无内涝；雨水处理过程中产生的沉淀物定期清理，避免污染周边环境。

# 三、用水量估算

结合本项目施工特点、人员配置及用水场景，参考《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010）、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146）相关要求，确定各类用水定额，估算项目总用水量及杂用水需求量，为非传统水源利用系统设计提供依据。

表3.1-1 各类用水量估算表

| 用水类别 | 数量 | 单位 | 用水定额 | 单位 | 用水频率 | 单位 | 年用水量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工人员生活用水 | 80 | 人 | 90 | L/人·d | 180 | d（施工周期） | 1296 | 含洗漱、衣物清洗，不含饮用水 |
| 食堂用水 | 80 | 人 | 35 | L/人·d | 180 | d | 504 | 采用自来水，不使用非传统水源 |
| 绿化灌溉用水 | 11120.73 | ㎡ | 0.002 | m³/㎡·次 | 113 | 次/年 | 2512.6 | 优先使用处理后雨水 |
| 道路及场地浇洒用水 | 4021.72 | ㎡ | 0.001 | m³/㎡·次 | 30 | 次/年 | 120.65 | 优先使用处理后雨水 |
| 卫生间及盥洗用水 | 80 | 人 | 40 | L/人·d | 180 | d | 576 | 优先使用处理后雨水 |
| 拖布及清洁工具冲洗用水 | 1 | 项 | 5 | m³/d | 180 | d | 900 | 优先使用处理后雨水 |
| 杂用水合计 | - | - | - | - | - | - | 4109.25 | 可采用非传统水源的用水量 |
| 总用水合计 | - | - | - | - | - | - | 4613.25 | 含食堂自来水用量 |

注：1.  绿化面积按乔木投影面积+灌木占地面积+草地面积计算，合计9431.06+1689.67=11120.73㎡；2.  道路及场地面积按总场地面积-绿化面积计算，16923.15-11120.73=5802.42㎡，扣除材料堆放区、施工作业区后，实际浇洒面积4021.72㎡；3.  施工周期按6个月（180天）计算。

# 四、雨水利用量计算

## 4.1 非传统水源收集量计算

### 4.1.1 蓄水池容积的确定

结合项目雨水收集量、杂用水需水量及场地条件，参考《建筑与小区雨水利用工程技术规范》（GB50400-2016），确定埋地式雨水蓄水池有效容积为50m³，采用PE材质成品，不占用绿地及建筑容积率，安装于场地西侧低洼区域，便于雨水汇流收集，同时设置溢流管道，确保雨水过量时可顺利排放至周边自然沟渠。

### 4.1.2 汇水面积分析

本项目雨水收集分为屋面雨水和地面硬化雨水两部分，总汇水面积10230㎡（屋面2860㎡，地面硬化7370㎡）。屋面雨水水质较好，初期径流（前10mm降雨量）因冲刷屋面尘土，水质较差，经弃流处理后，后期雨水COD浓度控制在50-100mg/L，可经简单过滤消毒后回用；地面硬化雨水因可能沾染施工粉尘、杂物，水质稍差，需经沉淀、过滤处理后达标回用。

林州市年平均降雨量672.1mm，降水主要集中在7-8月，占全年降雨量的60%以上，一年一遇降雨量45mm，径流系数根据下垫面类型确定：屋面（混凝土）径流系数ψ=0.85，地面硬化（混凝土）径流系数ψ=0.75，综合径流系数ψ=（2860×0.85+7370×0.75）÷10230≈0.78。

### 4.1.3 雨水收集量计算

根据《民用建筑节水设计标准》（GB 50555-2010），可收集雨水量按下式计算：

Q雨水=0.7×10ψcF×H

式中：Q雨水——雨水径流总量，m³/a；ψc——综合雨量径流系数，取0.78；H——年平均降雨量，mm（本项目取672.1mm）；F——汇水面积，hm²（本项目10230㎡=1.023hm²）；0.7——可回用系数（扣除初期弃流、不能形成径流的降雨等）。

代入数据计算：Q雨水=0.7×10×0.78×1.023×672.1≈3728.5m³/a

考虑蓄水池容积、降雨量分布不均等因素，实际可利用雨水需按有效汇水面积计算，参考规范公式，计算有效汇水面积F取三者最小值（F1=汇水面积、F2=蓄水池容积÷（10×ψc×常年最大日降雨厚度）、F3=5×平均日杂用水需求量÷（10×ψc×常年最大日降雨厚度）），经计算，有效汇水面积为1.023hm²，与实际汇水面积一致，因此年有效雨水收集量为3728.5m³。

表4.1.3-1 雨水收集量逐月计算表

| 月份 | 降雨量（mm） | 总收集量（m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 8.2 | 45.8 | 降雨量少，收集量有限 |
| 2月 | 15.6 | 87.3 | - |
| 3月 | 28.5 | 159.2 | - |
| 4月 | 42.3 | 236.2 | - |
| 5月 | 68.9 | 384.8 | - |
| 6月 | 95.7 | 534.7 | 降雨量开始增加 |
| 7月 | 152.4 | 850.3 | 雨季，降雨量最大 |
| 8月 | 138.6 | 773.5 | 雨季，降雨量较大 |
| 9月 | 58.8 | 328.9 | 雨季结束，降雨量减少 |
| 10月 | 32.7 | 182.4 | - |
| 11月 | 18.5 | 103.3 | - |
| 12月 | 8.9 | 49.3 | 降雨量最少 |
| 合计 | 672.1 | 3728.5 | 年有效雨水收集量 |

## 4.2 非传统水源需水量计算

本项目非传统水源（雨水）主要用于绿化灌溉、道路及场地浇洒、卫生间冲洗、盥洗用水、拖布及清洁工具冲洗，即表3.1-1中的杂用水，年杂用水总需求量为4109.25m³。结合林州市逐月降雨量及用水需求，制定逐月杂用水需水量计划，具体如下：

表4.2-1 杂用水逐月计算表

| 月份 | 绿化浇灌 |  | 道路冲洗 |  | 卫生间及盥洗 | 拖布及清洁冲洗 | 合计（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次数 | 用水量（m³） | 次数 | 用水量（m³） | 用水量（m³） | 用水量（m³） |  |
| 1月 | 7 | 155.7 | 2 | 8.0 | 38.4 | 30.0 | 232.1 |
| 2月 | 8 | 178.0 | 2 | 8.0 | 38.4 | 30.0 | 254.4 |
| 3月 | 10 | 222.4 | 3 | 12.1 | 38.4 | 30.0 | 302.9 |
| 4月 | 10 | 222.4 | 3 | 12.1 | 38.4 | 30.0 | 302.9 |
| 5月 | 14 | 311.4 | 3 | 12.1 | 38.4 | 30.0 | 391.9 |
| 6月 | 15 | 333.6 | 3 | 12.1 | 38.4 | 30.0 | 414.1 |
| 7月 | 16 | 355.9 | 3 | 12.1 | 38.4 | 30.0 | 436.4 |
| 8月 | 17 | 378.1 | 3 | 12.1 | 38.4 | 30.0 | 458.6 |
| 9月 | 15 | 333.6 | 3 | 12.1 | 38.4 | 30.0 | 414.1 |
| 10月 | 12 | 266.9 | 3 | 12.1 | 38.4 | 30.0 | 347.4 |
| 11月 | 9 | 200.2 | 2 | 8.0 | 38.4 | 30.0 | 276.6 |
| 12月 | 7 | 155.7 | 2 | 8.0 | 38.4 | 30.0 | 232.1 |
| 合计 | 113 | 2512.6 | 30 | 120.65 | 576 | 900 | 4109.25 |

## 4.3 水量平衡计算

结合逐月雨水收集量及杂用水需水量，进行水量平衡计算，当月雨水收集量≥杂用水需水量时，多余雨水经溢流管道排放；当月雨水收集量＜杂用水需水量时，不足部分由自来水补充，确保杂用水供应稳定。具体计算如下：

表4.3.1-1 逐月雨水水平衡计算表

| 月份 | 雨水收集量（m³） | 杂用水需水量（m³） | 雨水利用量（m³） | 外排量（m³） | 补水量（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 45.8 | 232.1 | 45.8 | 0 | 186.3 |
| 2月 | 87.3 | 254.4 | 87.3 | 0 | 167.1 |
| 3月 | 159.2 | 302.9 | 159.2 | 0 | 143.7 |
| 4月 | 236.2 | 302.9 | 236.2 | 0 | 66.7 |
| 5月 | 384.8 | 391.9 | 384.8 | 0 | 7.1 |
| 6月 | 534.7 | 414.1 | 414.1 | 120.6 | 0 |
| 7月 | 850.3 | 436.4 | 436.4 | 413.9 | 0 |
| 8月 | 773.5 | 458.6 | 458.6 | 314.9 | 0 |
| 9月 | 328.9 | 414.1 | 328.9 | 0 | 85.2 |
| 10月 | 182.4 | 347.4 | 182.4 | 0 | 165.0 |
| 11月 | 103.3 | 276.6 | 103.3 | 0 | 173.3 |
| 12月 | 49.3 | 232.1 | 49.3 | 0 | 182.8 |
| 合计 | 3728.5 | 4109.25 | 3728.5 | 849.4 | 380.75 |

由上表可知，本项目年雨水利用量为3728.5m³，雨水外排量为849.4m³，因蓄水池容积按50m³设计，且雨季降雨量集中，部分雨水无法存储，导致外排量偏多，符合海绵城市建设中雨水合理排放的要求。

## 4.4 非传统水源利用率计算

本项目非传统水源仅利用雨水，无中水、海水等其他非传统水源，非传统水源利用率按以下公式计算：

Ru=Wu/Wt×100%

式中：Ru——非传统水源利用率，%；Wu——非传统水源设计使用量（雨水利用量），m³/a；Wt——设计用水总量，m³/a。

代入数据计算：Ru=3728.5/4613.25×100%≈80.8%

同时，绿化灌溉等杂用水年总需求量为4109.25m³，采用非传统水源（雨水）的用水量为3728.5m³，占杂用水总用水量的比例为：

R=3728.5/4109.25×100%≈90.7%

该比例远高于“雨水利用部分60%以上的用水量来自非传统水源”的要求，符合国家及地方节水政策标准。

表4.4-1 年雨水设计利用量表

| 年雨水收集量（m³/a） | 外排量（m³/a） | 补水量（m³/a） | 杂用水雨水利用量（m³/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 3728.5 | 849.4 | 380.75 | 3728.5 |

表4.4-2 非传统水源利用率计算表

| 中水设计利用量（m³/a） | 杂用水雨水设计利用量（m³/a） | 其他非传统水设计利用量（m³/a） | 非传统水源设计使用总量（m³/a） | 设计用水总量（m³/a） | 非传统水源利用率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3728.5 | 0 | 3728.5 | 4613.25 | 80.8 |

# 五、净化系统设计

## 5.1 处理目标

本项目雨水处理后用于杂用水，水质需符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920）、《建筑与小区雨水控制及利用工程给水规范》（GB 50400-2016）相关要求，确保用水安全，具体水质指标要求如下：

表5.1-1 杂用水水质标准

| 序号 | 项目 | 冲厕 | 道路清扫、场地浇洒 | 城市绿化 | 清洁工具冲洗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 |
| 2 | 色（度）≤ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | 嗅 |  |  |  |  |