建筑土建与装修一体化施工给排水管道、设备、设施标识设置说明

为规范建筑土建与装修一体化施工现场给排水管道、设备、设施标识的设计、制作、设置、维护及管理工作，明确标识的分类、设计标准、设置要求，确保标识清晰、规范、醒目，发挥标识的识别、警示、引导作用，保障给排水施工安全、规范施工流程、便于后期检修维护，结合本工程（综合类3层框架建筑）土建与装修同步施工的特殊性，特编制本说明。本说明适用于本工程施工现场所有给排水相关管道、设备及配套设施的标识全流程管理，所有进场施工单位、施工人员及相关管理人员需严格遵照执行。

# 一、总则

## （一）编制依据

本说明依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）、《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）及本工程施工组织设计、给排水施工方案等相关文件编制，确保标识设计、设置符合国家规范及工程实际施工需求。

## （二）编制目的

1.  统一给排水相关标识的设计标准、规格尺寸及设置规范，打造规范、统一、醒目的标识体系，提升施工现场给排水管理的标准化水平；

2.  通过清晰的标识，明确给排水管道的走向、介质类型、流向，设备、设施的名称、用途及操作注意事项，引导施工人员规范作业，避免误操作引发安全隐患；

3.  适配土建与装修同步施工的特点，兼顾给排水预埋、管道安装、设备调试等不同施工阶段的标识需求，实现标识设置与施工进度同步，避免遗漏、重复设置；

4.  明确标识设计、制作、设置、维护的责任分工，建立常态化管理机制，确保标识长期完好、清晰有效，为施工过程中的安全管控及后期检修维护提供便利；

5.  规避因管道、设备标识缺失、模糊导致的施工碰撞、管线误接、设备误操作等问题，保障给排水施工质量及施工安全。

## （三）适用范围

本说明适用于本工程施工现场所有给排水相关管道、设备及配套设施的标识设计、制作、设置、维护及管理，涵盖：

1.  给排水管道：生活给水管道、消防给水管道、排水管道（雨水管、污水管）、喷淋管道、消火栓管道及各类分支管道、预埋管道；

2.  给排水设备：水泵、水箱、消火栓、阀门、水表、流量计、过滤器、减压阀、止回阀等各类给排水专用设备；

3.  配套设施：给排水设备机房、管道井、阀门井、排水检查井、雨水口及管道支架、吊架等配套构件；

4.  施工区域：土建预埋阶段的管道预留洞口、装修阶段的管道安装区域、设备安装区域及给排水相关危险作业点位。

## （四）核心设计与设置原则

1.  醒目清晰原则：标识色彩搭配鲜明、字体工整、图案直观，确保在强光、弱光、潮湿等不同施工环境下，施工人员能快速识别标识内容，无模糊、遮挡、歧义；

2.  规范统一原则：同类标识的规格、色彩、字体、图案、安装方式及间距保持统一，管道标识、设备标识、设施标识区分清晰，整体布局有序；

3.  贴合施工原则：结合土建预埋、管道安装、设备调试、装修收尾等不同施工阶段，针对性设计、设置标识，预埋阶段标注预留管道信息，安装阶段标注管道介质、流向，调试阶段标注设备操作要求；

4.  安全合规原则：严格遵循国家给排水施工规范及安全标识标准，危险点位（如高压管道、阀门操作区）标识符合警示要求，确保标识起到有效警示、防护作用；

5.  耐用易维护原则：选用防水、防潮、耐磨、抗老化、抗腐蚀的材质，适配施工现场潮湿、多粉尘的环境，标识设置位置便于日常检查、清洁、维护及更新；

6.  不影响施工原则：标识设置避开管道接口、阀门操作部位、设备检修区域及施工作业面，避免因标识设置影响施工操作、管道安装及设备调试，不遮挡管道坡度、焊缝等关键部位。

# 二、标识分类及设计标准

结合本工程给排水施工特点，将给排水管道、设备、设施标识分为三大类，明确每类标识的设计标准、规格尺寸、色彩、字体、图案及材质要求，确保设计规范、统一可落地。

## （一）给排水管道标识

用于标识给排水管道的介质类型、流向、规格，明确管道用途，避免管道误接、误操作，涵盖所有预埋、安装完成的给排水管道，包括主干管、分支管、预留管道。

### 1.  设计标准

（1）规格尺寸：

①  管道标识牌（悬挂式/张贴式）：长方形，尺寸统一为30cm×20cm（主干管）、25cm×15cm（分支管），厚度不低于0.3mm；

②  管道流向标识：箭头形状，长度为15cm（主干管）、10cm（分支管），宽度为3cm，箭头指向与管道介质流向一致；

③  预埋管道标识：长方形，尺寸为20cm×15cm，张贴于管道预留洞口旁或预埋管道端部。

（2）色彩要求：严格遵循给排水管道标识规范，区分不同介质管道，确保色彩统一、区分清晰：

①  生活给水管道：绿底白字+白色水流图案，流向箭头为白色；

②  消防给水管道、喷淋管道、消火栓管道：红底白字+白色消防图案，流向箭头为白色；

③  雨水管道：蓝底白字+白色雨水图案，流向箭头为白色；

④  污水管道：黑底白字+白色污水图案，流向箭头为白色；

⑤  预埋管道：黄底黑字，标注“预埋管道”及介质类型，便于后期识别。

（3）字体要求：统一采用黑体，管道标识牌主标题（介质类型）字号为24号（主干管）、20号（分支管），副标题（规格、流向）字号为18号（主干管）、16号（分支管），文字清晰、无错字、无潦草，流向箭头标注在标识牌一侧或管道表面。

（4）图案要求：搭配直观的介质相关图案，生活给水配“水滴”图案，消防管道配“消防栓”图案，雨水管配“雨水”图案，污水管配“污水”图案，图案简洁大方，不遮挡文字，与介质类型对应。

（5）材质要求：统一采用防水、防潮、耐磨、抗腐蚀的PVC覆膜材质（室内管道）或铝板覆膜材质（室外管道、潮湿区域），表面覆膜，防止雨水冲刷、潮湿霉变、施工碰撞导致的破损、模糊，确保长期清晰。

### 2.  标识内容

（1）管道标识牌：主标题标注介质类型（如“生活给水”“消防给水”“雨水管道”“污水管道”），副标题标注管道规格（如“DN100”“DN150”）及流向（如“流向→”），主干管可额外标注管道用途（如“生活给水主干管”“消防喷淋主干管”）；

（2）管道流向标识：仅设置箭头，箭头指向与管道介质实际流向一致，可单独设置，也可与管道标识牌搭配设置；

（3）预埋管道标识：标注“预埋管道”+介质类型（如“预埋生活给水管”“预埋消防管”），可额外标注预留洞口位置及管道规格，便于装修阶段对接。

## （二）给排水设备标识

用于标识给排水设备的名称、用途、操作要求及警示信息，明确设备功能，引导施工人员规范操作，避免误操作引发安全隐患，涵盖所有给排水专用设备及配套控制部件。

### 1.  设计标准

（1）规格尺寸：

①  大型设备标识（水泵、水箱、消火栓等）：长方形，尺寸为40cm×30cm，悬挂式或张贴式；

②  小型设备标识（阀门、水表、过滤器等）：长方形，尺寸为20cm×15cm，张贴于设备表面或设备旁墙面；

③  警示类设备标识（高压阀门、消防设备等）：正方形，尺寸为30cm×30cm，醒目张贴于设备旁。

（2）色彩要求：

①  普通设备标识：白底黑字，标题加粗，重点信息（如设备编号、操作要求）可采用蓝色加粗；

②  消防设备标识（消火栓、消防水泵等）：红底白字+白色消防图案，警示性强；

③  危险设备标识（高压阀门、减压阀等）：黄底黑字+黑色警示图案，起到警示作用；

④  停用/检修设备标识：灰底黑字，标注“停用检修”字样，搭配禁止操作图案。

（3）字体要求：统一采用黑体，大型设备标识标题字号为32号，正文字号为20号；小型设备标识标题字号为24号，正文字号为16号；警示类标识字号为28号，警示语简洁有力，便于快速识别。

（4）图案要求：搭配设备对应图案（水泵配“水泵”图案、消火栓配“消防栓”图案、阀门配“阀门”图案），警示类标识搭配“禁止操作”“注意高压”等警示图案，图案直观、清晰，与设备功能、警示要求对应。

（5）材质要求：室内设备采用防水、防潮的PVC覆膜材质，室外设备、潮湿区域设备（如阀门井内设备）采用铝板覆膜材质，表面覆膜，防止潮湿、腐蚀导致的破损、模糊，设备表面标识采用可移除覆膜材质，避免损坏设备表面。

### 2.  标识内容

（1）大型设备标识：主标题标注设备名称（如“消防水泵”“生活水箱”“消火栓”），副标题标注设备用途（如“消防供水专用”“生活用水储存”）、设备编号（如“水泵1#”“消火栓2#”），可额外标注操作简要要求（如“严禁擅自启停”“定期检查压力”）；

（2）小型设备标识：主标题标注设备名称（如“截止阀”“水表”“过滤器”），副标题标注设备规格（如“DN50”“PN1.6”），阀门类标识可额外标注“开/关”方向；

（3）警示类设备标识：标注警示语（如“注意高压”“严禁擅自操作”“消防设备，严禁挪用”），搭配对应警示图案；

（4）停用/检修设备标识：标注“设备停用”“检修中”字样，明确停用时间、检修责任人，提醒施工人员禁止操作。

## （三）给排水配套设施标识

用于标识给排水配套设施的名称、用途及管理要求，明确设施功能，便于施工过程中的管理及后期检修维护，涵盖设备机房、管道井、阀门井、检查井、雨水口及管道支架等。

### 1.  设计标准

（1）规格尺寸：

①  机房、管道井标识：立式标识（入口处）尺寸为80cm×50cm，悬挂式标识（内部）尺寸为60cm×40cm；

②  阀门井、检查井、雨水口标识：长方形，尺寸为30cm×20cm，张贴于井盖上或井旁显眼位置；

③  管道支架标识：小型长方形，尺寸为15cm×10cm，张贴于支架侧面。

（2）色彩要求：

①  设备机房、管道井标识：蓝底白字+对应设施图案，机房标识可搭配“设备机房”图案，管道井标识搭配“管道井”图案；

②  阀门井、检查井、雨水口标识：白底黑字，井盖标识可采用反光材质，便于夜间识别；

③  管道支架标识：灰底黑字，标注支架编号及承载管道信息。

（3）字体要求：统一采用黑体，立式标识字号为48号，悬挂式标识字号为32号，小型标识字号为18号，文字清晰、醒目，无错字、无潦草。

（4）图案要求：搭配对应设施图案（设备机房配“机房”图案、管道井配“管道”图案、阀门井配“阀门”图案），图案简洁，不遮挡文字，辅助识别设施用途。

（5）材质要求：设备机房、管道井标识采用铝板覆膜材质（室外）、PVC覆膜材质（室内）；阀门井、检查井、雨水口标识采用防水、耐磨、抗腐蚀的反光PVC材质，便于夜间识别；管道支架标识采用防水、耐磨的PVC材质。

### 2.  标识内容

（1）设备机房标识：主标题标注机房名称（如“给排水设备机房”“消防水泵机房”），副标题标注机房用途（如“生活给水、消防供水控制中心”），可额外标注管理要求（如“非工作人员禁止入内”“定期巡检”）；

（2）管道井标识：主标题标注“管道井”，副标题标注管道类型（如“生活给水管道井”“消防管道井”）、楼层（如“3层管道井”），明确管道井内管道用途；

（3）阀门井、检查井、雨水口标识：标注设施名称（如“阀门井”“污水检查井”“雨水口”），可额外标注编号（如“阀门井1#”“雨水口3#”）及管理要求（如“严禁堵塞”“定期清理”）；

（4）管道支架标识：标注支架编号（如“支架01”）、承载管道类型及规格（如“生活给水管DN100”），便于后期维护及追溯。

# 三、标识设置要求

## （一）通用设置要求

1.  安装位置：标识设置于显眼、无遮挡、易识别的位置，避开管道接口、阀门操作部位、设备检修区域及施工作业面，确保施工人员在作业过程中能快速看到；潮湿区域（如阀门井、设备机房）标识设置于干燥、不易被水浸泡的位置；

2.  安装高度：悬挂式标识安装高度为2.2-2.5米（室内）、2.5-3米（室外）；张贴式标识张贴于设备表面居中位置、管道侧面或墙面平整处，小型设备标识安装高度为1.5-1.8米，便于识别；立式标识安装高度（含底座）不低于1.5米，设置于区域入口显眼位置；

3.  安装方式：悬挂式标识采用膨胀螺丝固定，确保牢固，避免风吹掉落；张贴式标识张贴于平整、干燥的表面，避免张贴于潮湿、油污、易破损的部位；立式标识采用混凝土底座固定，确保稳定，防止倾倒；管道表面标识采用缠绕式或粘贴式，贴合管道表面，不影响管道保温、防腐；

4.  间距要求：给排水主干管每10米设置1个管道标识牌，分支管每5米设置1个；长距离管道转弯、变径、分叉处，必须设置标识牌及流向标识；设备机房、管道井入口处必须设置标识；阀门井、检查井、雨水口每个设施必须设置标识；

5.  同步设置：标识设置与给排水施工进度同步，土建预埋阶段完成预埋管道、预留洞口的标识设置；管道安装阶段完成管道标识、支架标识的设置；设备安装阶段完成设备标识的设置；装修收尾阶段完成配套设施标识的设置，确保无遗漏、无延迟。

## （二）各类标识专项设置要求

### 1.  给排水管道标识设置要求

（1）管道标识牌：设置于管道显眼位置，主干管标识牌悬挂于管道上方或张贴于管道侧面，分支管标识牌张贴于管道侧面，避免被管道支架、保温层遮挡；

（2）流向标识：设置于管道转弯、分叉、变径处及管道标识牌旁，箭头指向与管道介质实际流向一致，直线管道每15米设置1个流向标识；

（3）预埋管道标识：张贴于管道预留洞口旁墙面或预埋管道端部，明确标注管道介质类型，便于装修阶段管道对接，避免误凿、误接；

（4）交叉管道标识：不同介质管道交叉处，分别设置各自标识牌，明确区分，避免混淆；消防管道标识需优先设置，确保醒目。

### 2.  给排水设备标识设置要求

（1）大型设备标识：悬挂于设备上方显眼位置或张贴于设备旁墙面，水泵、水箱等设备标识需正对设备操作面，便于操作人员查看；

（2）小型设备标识：张贴于设备表面居中位置，阀门标识张贴于阀门侧面，避开阀门手柄操作区域；水表、流量计标识张贴于设备上方或侧面，便于查看读数；

（3）警示类设备标识：设置于设备旁显眼位置，距离设备不超过1米，高压设备、消防设备标识需加大规格，确保警示效果；

（4）停用/检修设备标识：张贴于设备表面及设备旁墙面，明确标注停用、检修信息，检修期间全程悬挂，检修完成后及时更换为正常标识。

### 3.  给排水配套设施标识设置要求

（1）设备机房标识：立式标识设置于机房入口处，悬挂式标识设置于机房内部显眼位置，机房内各类设备标识同步设置，形成完整标识体系；

（2）管道井标识：设置于管道井入口处，张贴于井门外侧居中位置，楼层管道井需标注对应楼层，便于区分；管道井内可张贴管道分布示意图，明确管道位置；

（3）阀门井、检查井、雨水口标识：张贴于井盖上或井旁墙面，井盖标识采用反光材质，便于夜间识别，避免施工过程中碾压、堵塞；

（4）管道支架标识：张贴于支架侧面，靠近管道处，明确支架承载信息，便于后期维护及荷载检查。

# 四、标识制作、维护及管理

## （一）标识制作

1.  制作单位：选择具备相关资质、经验丰富的标识制作单位，确保标识制作符合本说明的设计标准，材质、规格、色彩、字体、图案等符合要求；

2.  制作流程：先由项目部审核标识设计图纸，确认无误后，交由制作单位制作；制作过程中，项目部安排专人跟进，检查材质、色彩、字体等是否符合要求；制作完成后，进行验收，验收合格后方可投入使用；

3.  制作要求：标识文字清晰、图案完整，无错字、无模糊、无破损，色彩均匀，覆膜平整，无气泡、无褶皱；管道标识、设备标识需适配施工现场潮湿、多粉尘环境，确保防水、防潮、耐磨；反光标识需确保反光效果良好，便于夜间识别。

## （二）标识维护

1.  日常维护：由给排水施工班组负责人牵头，安排专人每日对施工现场给排水相关标识进行检查，清理标识表面的灰尘、污渍、油污，确保标识清晰；检查标识安装是否牢固，发现松动、倾斜、掉落等情况，及时整改；

2.  定期维护：每周对所有标识进行一次全面检查，重点检查标识是否破损、褪色、模糊，潮湿区域标识是否霉变、脱落，发现问题及时更换；检查标识位置是否被施工材料、设备遮挡，发现遮挡情况，及时清理遮挡物或调整标识位置；

3.  动态维护：结合给排水施工进度，及时新增、更新标识，如管道延伸后新增管道标识，设备调试完成后更新设备标识；施工完成后，及时清理无效标识，保留后期检修所需标识；

4.  特殊维护：雨天、大风天过后，及时检查户外标识，发现破损、倾倒、脱落等情况，立即整改；阀门井、设备机房等潮湿区域标识，每周检查一次防潮情况，发现霉变及时更换；反光标识定期检查反光效果，确保夜间识别清晰。

## （三）标识管理

1.  责任分工：项目经理负总责，给排水工程师具体负责标识系统的统筹管理，包括设计审核、制作验收、日常检查、维护更新；给排水施工班组负责人负责本班组施工区域标识的维护，施工人员负责爱护标识，严禁破坏、涂抹、遮挡标识；

2.  培训教育：进场施工前，对所有给排水施工人员进行标识系统培训，讲解标识的分类、含义、设置位置及注意事项，提升施工人员的标识识别能力及爱护意识，避免误操作；

3.  考核处罚：将标识管理纳入施工现场管理考核，对严格遵守标识管理要求、爱护标识的班组及个人，给予通报表扬；对破坏、涂抹、遮挡标识，或未按要求维护标识的班组及个人，给予批评教育及相应处罚，情节严重的，暂停施工；

4.  档案管理：建立标识管理档案，记录标识的设计图纸、制作验收记录、维护更新记录、更换记录等，明确标识的设置位置、数量、规格，存档备查，确保标识管理可追溯。