## 光伏发电
光伏组件发电项目产能预估报告书
报告编号 |  | 报告日期 | 2025-12-23
场地信息
地点 | 安阳 | 经纬度 | 36°6′ 114°21′
水平面总辐照量 | 4702.03 MJ/m²/年
光伏系统信息
组件类型 | 多晶硅 | 峰值功率 | 255Wp
组件数量 | 388 | 系统容量 | 98.9 kW
安装方式 | 固定集成 | 设计寿命 | 25年
逆变器效率 | 96% | 逆变器额定功率 | 6.75kW
线损率 | 1% | 污染损耗率 | 1%
其他损耗率 | 2.48% | 系统性能比PR | 84.22%
首年发电量统计
月 | 总辐照量kWh/㎡ | 交流发电量MWh | 月发电量占比%
1月 | 70.8 | 6.2348 | 5.6
2月 | 82.6 | 7.249 | 6.5
3月 | 124 | 10.702 | 9.7
4月 | 140.8 | 11.8208 | 10.7
5月 | 155 | 12.4444 | 11.2
6月 | 146.1 | 11.5516 | 10.4
7月 | 135 | 10.7865 | 9.7
8月 | 120.4 | 9.7768 | 8.8
9月 | 110.3 | 9.0941 | 8.2
10月 | 94.1 | 7.9661 | 7.2
11月 | 78.4 | 6.8134 | 6.2
12月 | 70.8 | 6.2356 | 5.6
全年 | 1328.2 | 110.6751 | 100
年总发电量 | 110.6751
上网策略 | 全额并网模式
计算依据 | 参照标准《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012
说明 | 太阳能总辐照量为光伏阵列面总辐照量，总发电量、系统效率为首年值

## 25年发电量
装机容量(kW) | 98.9 kW | 首年发电量（MWh） | 110.6751 | 系统单位成本(元/W) | 5.88
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2
1 | 2.5 | 110.675 | 1119
2 | 0.7 | 109.9 | 1111
3 | 0.7 | 109.131 | 1103
4 | 0.7 | 108.367 | 1095
5 | 0.7 | 107.609 | 1088
6 | 0.7 | 106.855 | 1080
7 | 0.7 | 106.107 | 1072
8 | 0.7 | 105.365 | 1065
9 | 0.7 | 104.627 | 1057
10 | 0.7 | 103.895 | 1050
11 | 0.7 | 103.167 | 1043
12 | 0.7 | 102.445 | 1035
13 | 0.7 | 101.728 | 1028
14 | 0.7 | 101.016 | 1021
15 | 0.7 | 100.309 | 1014
16 | 0.7 | 99.6067 | 1007
17 | 0.7 | 98.9095 | 1000
18 | 0.7 | 98.2171 | 993
19 | 0.7 | 97.5296 | 986
20 | 0.7 | 96.8469 | 979
21 | 0.7 | 96.1689 | 972
22 | 0.7 | 95.4957 | 965
23 | 0.7 | 94.8273 | 958
24 | 0.7 | 94.1635 | 952
25 | 0.7 | 93.5043 | 945
总计 |  | 2546.4655 | 25737小时
注：衰减率为各类组件按装机容量加权平均值

## 投资收益
装机容量（kW） | 98.9 kW | 首年发电量（MWh） | 110.6751 | 分时电价（元/度） | 见电价表 | EPC平均单价（元/W） | 5.88 | 年运维成本（万元） | 0.49 | 总投资成本（万元） | 84.04
年份 | 衰减率（%） | 发电量（MWh） | 年收益（万元） | 累计收益（万元） | 利用小时数（h） | 列1 | 列2 | 列3 | 列4 | 列5 | 列6
1 | 2.5 | 110.675 | 3.8736 | -56.3899 | 1119
2 | 0.7 | 109.9 | 3.7768 | -54.6175 | 1111
3 | 0.7 | 109.131 | 3.7504 | -52.7859 | 1103
4 | 0.7 | 108.367 | 3.7241 | -50.8912 | 1095
5 | 0.7 | 107.609 | 3.698 | -48.9297 | 1088
6 | 0.7 | 106.855 | 3.6721 | -46.8974 | 1080
7 | 0.7 | 106.107 | 3.6464 | -44.7902 | 1072
8 | 0.7 | 105.365 | 3.6209 | -42.6038 | 1065
9 | 0.7 | 104.627 | 3.5956 | -40.3337 | 1057
10 | 0.7 | 103.895 | 3.5704 | -37.9754 | 1050
11 | 0.7 | 103.167 | 3.5454 | -35.5241 | 1043
12 | 0.7 | 102.445 | 3.5206 | -32.9748 | 1035
13 | 0.7 | 101.728 | 3.4959 | -30.3222 | 1028
14 | 0.7 | 101.016 | 3.4715 | -27.561 | 1021
15 | 0.7 | 100.309 | 3.4472 | -24.6857 | 1014
16 | 0.7 | 99.6067 | 3.423 | -21.7573 | 1007
17 | 0.7 | 98.9095 | 3.3991 | -18.8529 | 1000
18 | 0.7 | 98.2171 | 3.3753 | -15.9723 | 993
19 | 0.7 | 97.5296 | 3.3517 | -13.1154 | 986
20 | 0.7 | 96.8469 | 3.3282 | -10.2819 | 979
21 | 0.7 | 96.1689 | 3.3049 | -7.4717 | 972
22 | 0.7 | 95.4957 | 3.2818 | -4.6846 | 965
23 | 0.7 | 94.8273 | 3.2588 | -1.9205 | 958
24 | 0.7 | 94.1635 | 3.236 | 0.82074 | 952
25 | 0.7 | 93.5043 | 3.2133 | 3.5394 | 945
25年总计 |  | 2546.4655 | 87.581 |  | 25737小时
总贷款(万元) |  | 40.72 | 资本金比例 |  | 30
总收入(万元) |  | 87.58 | 利润总额(万元) |  | 3.54 | 列1: 总利息(万元); 列3: 13.5
NPV（万元） |  | -26.84 | IRR |  | -- | 列1: 静态投资回收期(年); 列3: 23.75

## 节能减排
参数 | 换算数值 | 换算单位 | 年均值 | 25年 | 单位 | 数据来源
发电量 | - | - | 101.859 | 2546.4655 | MWh
标准煤 | 0.33 | kg/kWh | 33.613 | 840.325 | 吨 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
电力烟尘 | 0.017 | g/kWh | 1.7316 | 43.29 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
CO₂ | 0.541 | kg/kWh | 55.106 | 1377.65 | 吨 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
SO₂ | 0.083 | g/kWh | 8.4543 | 211.358 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》
NOX | 0.133 | g/kWh | 13.5473 | 338.681 | 千克 | 《中国电力行业年度发展报告2023》

## 组件详表
序号 | 尺寸mm | 类型 | 数量 | 功率(Wp) | 单价(元/W) | 温度系数(%/℃) | 工作温度(℃) | 首年衰减 | 年衰减率(%)
1 | 1650×992 | 多晶硅 | 388 | 255 | 5 | 0.5% | 25℃ | 2.5% | 0.7%

## 分时电价
时刻 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
上网单价(元) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
市网单价(元) | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6