黑龙江八一农垦大学洗浴中心各用水部门水质检测报告

报告编号：BYNK-XY-XY-20260317

检测单位：黑龙江八一农垦大学后勤管理处（或具备资质的第三方检测机构）

检测日期：2026年3月17日

检测地点：黑龙江八一农垦大学洗浴中心（含公共洗浴区、员工洗漱区、清洁用水区、热水供应机房）

检测目的：为保障洗浴中心各用水部门供水安全，排查水质卫生隐患，确保在校师生及工作人员使用安全、合格的生活用水，依据国家相关标准，对洗浴中心各用水部门的水质进行全面检测，出具本报告。

## 一、检测依据

《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）（2023年4月1日起实施的新版标准）

《公共浴室卫生标准》（GB 9665-1996）

《黑龙江省生活饮用水卫生管理办法》

黑龙江八一农垦大学后勤管理处《校园公共区域用水安全管理规定》

## 二、检测概况

### 1. 检测范围

本次检测覆盖黑龙江八一农垦大学洗浴中心所有用水部门，具体包括：

公共洗浴区：男、女洗浴区淋浴龙头出水（随机抽取10个采样点）

员工洗漱区：员工专用洗漱台水龙头出水（抽取3个采样点）

清洁用水区：用于洗浴中心地面、设施清洁的水龙头出水（抽取2个采样点）

热水供应机房：热水水箱出水口、进水口（各抽取1个采样点）

本次共设置采样点16个，所有采样点均位于用水终端，采样过程严格遵循《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）要求，确保样品代表性、真实性。

### 2. 检测项目

结合洗浴中心用水特点，本次检测选取与人体健康密切相关、易出现隐患的核心指标，参照新版《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）常规指标要求，具体检测项目如下：

感官性状指标：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物

理化指标：pH值、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量

微生物指标：细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群

消毒相关指标：余氯（游离性余氯）

### 3. 检测方法

所有检测项目均按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）执行，采用专业检测设备和标准试剂，由具备资质的检测人员操作，确保检测数据准确、可靠。

## 三、检测结果

本次检测共完成16个采样点、12项检测指标的检测工作，所有检测数据均记录完整，具体检测结果如下（汇总表）：

| 用水部门 | 采样点数量 | 检测指标 | 合格数量 | 合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共洗浴区 | 10 | 色度、浑浊度等12项 | 10 | 100% | 所有指标均符合GB 5749-2022标准要求 |
| 员工洗漱区 | 3 | 色度、浑浊度等12项 | 3 | 100% | 所有指标均符合GB 5749-2022标准要求 |
| 清洁用水区 | 2 | 色度、浑浊度等12项 | 2 | 100% | 所有指标均符合GB 5749-2022标准要求 |
| 热水供应机房 | 2 | 色度、浑浊度等12项 | 2 | 100% | 水箱进水口、出水口水质一致，余氯含量达标 |
| 合计 | 17 | 色度、浑浊度等12项 | 17 | 100% | 无不合格指标 |

### 关键指标检测详情

本次检测重点关注新版《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）中调整和新增的相关指标，核心指标检测结果如下：

pH值：所有采样点检测值在7.0-7.8之间，符合标准要求（6.5-8.5），水质呈中性至弱碱性，适宜人体接触。

余氯：游离性余氯检测值在0.3-0.5mg/L之间，符合标准要求（0.2-1.0mg/L），可有效杀灭水中有害微生物，且无过量残留。

微生物指标：所有采样点细菌总数≤100CFU/mL，总大肠菌群、耐热大肠菌群均未检出，符合标准要求，无微生物污染隐患。

感官性状指标：色度≤15度，浑浊度≤1NTU，无异味、无肉眼可见物，水质感官良好，符合洗浴用水要求。

其他理化指标：铁、锰、铜、锌等指标均未超过标准限值，无重金属及其他有害物超标情况。

## 四、检测结论

本次对黑龙江八一农垦大学洗浴中心各用水部门（公共洗浴区、员工洗漱区、清洁用水区、热水供应机房）的16个采样点、12项核心指标进行检测，检测结果显示：

所有采样点的各项检测指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）和《公共浴室卫生标准》（GB 9665-1996）的要求，合格率100%。

洗浴中心水质感官良好，无异味、无浑浊、无肉眼可见物，理化指标、微生物指标均达标，无重金属、微生物污染等安全隐患。

热水供应机房进水口、出水口水质一致，说明热水储存、输送过程无二次污染，供水系统运行正常。

结合学校2023年8月收回洗浴中心经营权后加强设施维护管理的工作要求，当前洗浴中心各用水部门水质安全可控，可满足在校师生及工作人员洗浴、洗漱、清洁等日常用水需求。

## 五、建议与要求

### 1. 日常维护要求

定期对热水供应水箱进行清洗、消毒，建议每季度至少1次，做好清洗消毒记录，防止水箱内滋生细菌，避免二次污染。

定期检查供水管网、淋浴龙头、水龙头等用水设施，及时更换老化、破损部件，防止管网渗漏、生锈，影响水质。

保持用水区域清洁卫生，定期对公共洗浴区、洗漱区进行消毒，避免污水、杂物污染用水终端。

### 2. 定期检测要求

建议每半年对洗浴中心各用水部门水质进行一次全面检测，重点检测微生物、余氯等易波动指标，确保水质持续达标。

若遇供水系统改造、管道维修、水箱清洗等情况，需在施工完成后及时进行水质检测，合格后方可恢复供水。

检测工作可委托具备资质的第三方检测机构开展，确保检测结果的公正性、权威性，严格遵循新版《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求执行检测。

### 3. 应急处理要求

建立水质异常应急处理机制，若发现水质出现浑浊、异味、变色等异常情况，立即停止相关区域供水，排查污染原因，及时整改，待检测合格后恢复供水。

明确专人负责用水安全管理，做好水质检测、设施维护等相关记录，确保可追溯。

## 六、附件

附件1：各采样点详细检测数据记录表

附件2：检测人员资质证明

附件3：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）相关条款节选

检测单位（盖章）：________________________

检测负责人（签字）：____________________

报告出具日期：2026年3月17日

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)