建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

洗浴中心

设计编号：BKB80013

| 工程地点 | ： | 黑龙江-大庆 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | AAA建筑有限公司 |
| 设计单位 | ： | BBB设计院 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月24日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15650454346 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	规定性指标检查	5

4.1 工程材料	5

4.2 围护结构做法简要说明	5

4.3 体形系数	6

4.4 窗墙比	6

4.5 天窗	7

4.6 屋顶	7

4.7 外墙	8

4.8 挑空楼板	10

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	11

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	11

4.11 外窗	11

4.12 周边地面	12

4.13 采暖地下室外墙	13

4.14 变形缝	13

4.15 可开启窗扇	13

4.16 非中空窗面积比	13

4.17 规定性指标检查结论	13

建筑概况

| 工程名称 | 洗浴中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 黑龙江-大庆 |
| 气候分区 | 严寒B区 |
| 计算建筑面积 | 地上3010㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 7.5m |
| 计算建筑体积 | 20065.09 |
| 计算建筑外表面积 | 4661.30 |
| 北向角度 | 180 |
| 结构类型 | 砖混结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.220 | 3.590 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 | 《北京居住建筑节能设计标准》DBJ01-602-2004 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.242,D=4.808)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 125mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.301,D=5.351)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 90mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗构造：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

4. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.526,D=1.335)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 50mm＋钢筋混凝土 20mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4661.30 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 20065.09 |
| 体形系数 | 0.23 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.300 | 3010.20 | 1646.97 | 18964.26 |
| 2 | 1.200 | 0.00 | 3014.33 | 1100.83 |
| 合计 | 7.50 | 3010.20 | 4661.30 | 20065.09 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 32.40 | 337.47 | 0.10 |
| 北向 | 立面2 | 38.88 | 337.47 | 0.12 |
| 东向 | 立面3 | 68.49 | 478.04 | 0.14 |
| 西向 | 立面4 | 62.64 | 478.04 | 0.13 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 8 | 4.05 | 32.40 | 32.40 |
| 北向 | 立面2 | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 6 | 4.05 | 24.30 | 38.88 |
|  |  | XYC2712 | 2.70×1.20 | 1 | 2 | 3.24 | 6.48 |  |
|  |  | XYC2715 | 2.70×1.50 | 1 | 2 | 4.05 | 8.10 |  |
| 东向 | 立面3 | C1206[0506] | 0.50×0.60 | 1 | 2 | 0.30 | 0.60 | 68.49 |
|  |  | C1206[0606] | 0.56×0.60 | 1 | 2 | 0.34 | 0.67 |  |
|  |  | C1206[0606] | 0.64×0.60 | 1 | 2 | 0.38 | 0.77 |  |
|  |  | C1206[0706] | 0.70×0.60 | 1 | 2 | 0.42 | 0.84 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
|  |  | C2415 | 2.40×1.50 | 1 | 9 | 3.60 | 32.40 |  |
|  |  | C2715 | 2.70×1.50 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 |  |
|  |  | XYC2412 | 2.40×1.20 | 1 | 3 | 2.88 | 8.64 |  |
|  |  | XYC2415 | 2.40×1.50 | 1 | 5 | 3.60 | 18.00 |  |
| 西向 | 立面4 | C1812 | 1.80×1.20 | 1 | 8 | 2.16 | 17.28 | 62.64 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 14 | 2.70 | 37.80 |  |
|  |  | C1821 | 1.80×2.10 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 125 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 3.472 | 1.417 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.364 | 1.305 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 405 | － | － | － | 3.978 | 4.808 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.25或0.30＜S≤0.50,K≤0.20 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 90 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 2.195 | 1.350 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.909 | 3.264 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 350 | － | － | － | 3.172 | 5.351 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 72.02/1351.10 = 0.35 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 37.20 | 4.46 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 25.90 | 3.10 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 21.60 | 2.59 |
|  | 合计 |  |  |  | 10.15 |
| 北 | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 33.00 | 3.95 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 28.80 | 3.45 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 27.00 | 3.23 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 12.60 | 0.06 |
|  | 合计 |  |  |  | 10.70 |
| 东 | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 92.40 | 11.07 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 59.10 | 7.08 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 49.50 | 5.93 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.01/2=0.005 | 12.60 | 0.06 |
|  | 合计 |  |  |  | 24.14 |
| 西 | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.120 | 120.60 | 14.45 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.120 | 61.80 | 7.40 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.120 | 43.20 | 5.18 |
|  | 合计 |  |  |  | 27.03 |
| 总计 |  |  |  |  | 72.02 |

热桥节点图

| 外墙－窗左右口：OW-WR4 | 外墙－窗上口：OW-WU4 |
| --- | --- |

| 外墙－窗下口：OW-WB8 | 外墙－凹墙角：OW-C2 |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 295.59 | 1.000 | 0.30 | 5.35 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 10.15/295.59 = 0.33 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 294.81 | 1.000 | 0.30 | 5.35 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 10.70/294.81 = 0.34 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 388.31 | 1.000 | 0.30 | 5.35 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 24.14/388.31 = 0.36 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 372.38 | 1.000 | 0.30 | 5.35 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 27.03/372.38 = 0.37 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1351.10 | 1.000 | 0.30 | 5.35 | 0.70 |
| 考虑线性热桥后K | 0.30 + 72.02/1351.10 = 0.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.35或0.30＜S≤0.50,K≤0.30 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 18 | 2.00 | 0.65 | 0.800 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1206[0506]，C1206[0606]，C1206[0706]，C1221，C2415，C2715，XYC2412，XYC2415，C1812，C1815，C1821，XYC2712，XYC2715 |  |  |  |
|  | 来源：《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2715 | 1 | 8 | 4.05 | 32.40 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 32.40 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2715 | 1 | 6 | 4.05 | 24.30 | 18 | 2.000 |
| 2 | XYC2712 | 1 | 2 | 3.24 | 6.48 | 18 | 2.000 |
| 3 | XYC2715 | 1 | 2 | 4.05 | 8.10 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 38.88 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1206[0506] | 1 | 2 | 0.30 | 0.60 | 18 | 2.000 |
| 2 | C1206[0606] | 1 | 2 | 0.34 | 0.67 | 18 | 2.000 |
| 3 | C1206[0606] | 1 | 2 | 0.38 | 0.77 | 18 | 2.000 |
| 4 | C1206[0706] | 1 | 2 | 0.42 | 0.84 | 18 | 2.000 |
| 5 | C1221 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 2.000 |
| 6 | C2415 | 1 | 9 | 3.60 | 32.40 | 18 | 2.000 |
| 7 | C2715 | 1 | 1 | 4.05 | 4.05 | 18 | 2.000 |
| 8 | XYC2412 | 1 | 3 | 2.88 | 8.64 | 18 | 2.000 |
| 9 | XYC2415 | 1 | 5 | 3.60 | 18.00 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 68.49 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1812 | 1 | 8 | 2.16 | 17.28 | 18 | 2.000 |
| 2 | C1815 | 1 | 14 | 2.70 | 37.80 | 18 | 2.000 |
| 3 | C1821 | 1 | 2 | 3.78 | 7.56 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 62.64 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 32.40 | 2.00 | 0.33 | 0.10 | K≤2.50 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 38.88 | 2.00 | 0.41 | 0.12 | K≤2.50 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 68.49 | 2.00 | 0.35 | 0.14 | K≤2.50 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 62.64 | 2.00 | 0.34 | 0.13 | K≤2.50 | 满足 |
| 综合平均 |  | 202.41 | 2.00 | 0.36 | 0.12 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-1的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 20 | 0.220 | 3.590 | 1.00 | 0.091 | 0.326 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 50 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 1.667 | 0.567 |
| 钢筋混凝土 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 各层之和∑ | 110 | － | － | － | 1.791 | 1.335 |
| 保温材料层R | 1.76 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 32.40 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 38.88 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 68.49 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 62.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 周边地面 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 8 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。