[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	 

	设计编号：

	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	镇江

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15852661057
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	镇江


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=0CeA >




式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]


）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]Acr =

Q *3600




式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]


/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	937.67
	㎡

	总面积
	937.67
	㎡

	面积比例RR
	100.00
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1001[餐厅]
	512.09
	170.70
	23.12

	 1002[治疗室、诊室]
	65.19
	21.73
	52.18

	 1003[厨房]
	38.29
	12.76
	94.26

	 1004[治疗室、诊室]
	88.31
	29.44
	27.07

	 1005[休息室]
	611.33
	203.78
	30.60

	 1006[治疗室、诊室]
	48.64
	16.21
	28.15

	 1007[候诊、挂号大厅]
	65.23
	21.74
	67.66

	 1008[候诊、挂号大厅]
	65.23
	21.74
	63.32

	 1011[治疗室、诊室]
	65.45
	21.82
	48.09

	 2层
	
	
	

	 2001[展览馆]
	1199.11
	249.82
	19.79

	 2002[起居室]
	154.66
	32.22
	34.23

	 2003[阅览室]
	438.57
	91.37
	7.77

	 2005[可变座椅]
	212.89
	44.35
	31.17

	 3层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为100.00%，按照绿标5.2.10条款要求得8.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[餐厅]
	C1215
	北
	-0.36

	
	
	M1221
	南
	-0.92

	
	
	M1221
	南
	-0.95

	
	
	C2415
	东
	-0.76

	
	
	C2415
	东
	-0.68

	
	
	M1221
	北
	-0.45

	
	1002[治疗室、诊室]
	C2415
	南
	-0.51

	
	
	C2415
	东
	-0.64

	
	
	C2415
	西
	-0.53

	
	1003[厨房]
	M1221
	北
	-0.33

	
	
	C1215
	北
	-0.28

	
	1004[治疗室、诊室]
	C2415
	东
	-0.30

	
	1005[休息室]
	C2415
	南
	-0.63

	
	
	C1215
	北
	-0.47

	
	
	M1221
	西
	-0.52

	
	
	M1221
	西
	-0.52

	
	
	M1221
	南
	-0.69

	
	
	M1221
	南
	-0.69

	
	
	C3615
	南
	-0.69

	
	
	C1215
	北
	-0.48

	
	1006[治疗室、诊室]
	C2415
	西
	-0.53

	
	1007[候诊、挂号大厅]
	C2415
	东
	-0.40

	
	
	C2415
	北
	-0.50

	
	1008[候诊、挂号大厅]
	C2415
	北
	-0.49

	
	1009[卫生间]
	C0915
	北
	-0.47

	
	1010[卫生间]
	C0915
	北
	-0.47

	
	1011[治疗室、诊室]
	C2415
	北
	-0.48

	
	
	C2415
	西
	-0.47

	
	1012[楼梯间]
	
	
	

	2层
	2001[展览馆]
	C3115
	西
	-0.67

	
	
	C1215
	北
	-0.47

	
	
	C2415
	东
	-0.13

	
	
	C3115
	西
	-0.72

	
	
	C1215
	北
	-0.32

	
	
	C2015
	北
	-0.18

	
	
	M1221
	东
	-0.78

	
	
	M1221
	东
	-0.78

	
	
	C1215
	北
	-0.43

	
	2002[起居室]
	C3315
	北
	-0.35

	
	
	C2415
	东
	-0.63

	
	2003[阅览室]
	C2415
	北
	-0.48

	
	
	C2415
	西
	-0.48

	
	
	C2415
	西
	-0.51

	
	2004[走廊]
	C2415
	南
	-0.68

	
	
	C2415
	南
	-0.69

	
	
	C2415
	南
	-0.69

	
	2005[可变座椅]
	C2415
	东
	0.00

	
	2006[卫生间]
	C0915
	北
	-0.43

	
	2007[卫生间]
	C0915
	北
	-0.46

	
	2008[楼梯间]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]