[image: image8.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 乙类

	镇江历史文化名村活动中心数智绿色改造

	设计编号：YBA80156




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	江苏-镇江

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15852661057
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


44 工程材料


55 围护结构做法简要说明


56 体形系数


56.1 体形系数


66.2 楼层信息表


67 窗墙比


68 天窗


68.1 天窗类型


69 屋顶


69.1 屋顶构造一


710 外墙


710.1 外墙相关构造


710.2 外墙主断面传热系数的修正系数ψ


810.3 外墙平均热工特性


811 挑空楼板


812 采暖地下室外墙


913 采暖、空调地下室地面


913.1 地面构造一


914 地上采暖空调房间的地下室顶板


915 外窗热工


915.1 外窗构造


1015.2 外遮阳类型


1115.3 平均传热系数


1115.4 综合太阳得热系数


1315.5 总体热工性能


1316 有效通风换气面积


1417 非中空窗面积比


1418 外窗气密性


1419 幕墙气密性


1420 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	镇江历史文化名村活动中心数智绿色改造

	工程地点
	江苏-镇江

	气候分区
	夏热冬冷A区

	计算建筑面积
	地上1031㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上2      地下0

	建筑高度
	7.8m

	计算建筑体积
	4251.29

	计算建筑外表面积
	1574.07

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


设计依据
1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《江苏省公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《江苏省绿色建筑工程施工图设计文件编制深度规定》（2014年版）

5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

6. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.360
	2300.0
	920.0
	0.0173
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.220
	3.590
	700.0
	1050.0
	0.0998
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0000
	


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.826,D=3.605)：（由上到下）
    碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.126,D=2.928)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.126,D=2.928)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

4. 采暖、空调地下室地面：地面构造一 (K=0.300,D=1.431)：
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm
5. 幕墙：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

6. 外窗：12A钢铝单框双玻窗（平均） (K=3.900)：
    传热系数3.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.653

体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	1574.07

	建筑体积(m3)
	4251.29

	体形系数
	0.37


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.000
	591.30
	398.88
	1773.89

	2
	4.800
	439.83
	659.08
	2477.40

	屋顶
	－
	－
	516.12
	－

	合计
	7.80
	1031.13
	1574.07
	4251.29


窗墙比

天窗

天窗类型


本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.360
	1.00
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.220
	3.590
	1.00
	0.364
	1.305

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.061
	3.605

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.83

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


梁柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.20
	0.556
	0.213

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.928

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.13


外墙主断面传热系数的修正系数ψ

 外墙主体部位传热系数的修正系数ψ
	气候分区
	外保温
	夹心保温 (自保温)
	内保温

	严寒地区
	1.30
	—
	—

	寒冷地区
	1.20
	1.25
	

	夏热冬冷地区
	1.10
	1.20
	1.20

	夏热冬暖地区
	1.00
	1.05
	1.05


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	149.16
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.13 × 1.10 = 1.24


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	288.15
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.13 × 1.10 = 1.24


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	137.04
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.13 × 1.10 = 1.24


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	136.54
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.13 × 1.10 = 1.24


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙构造一
	主墙体
	710.88
	1.000
	1.13
	2.93
	0.70

	平均传热系数K
	1.13 × 1.10 = 1.24

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	K≤1.00

	结论
	满足


挑空楼板


本工程无此项围护结构

采暖地下室外墙


本工程无此项围护结构

采暖、空调地下室地面

地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	导热阻R
	0.09

	标准依据
	江苏省《公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）第3.4.1条，表3.4.1-6。

	标准要求
	R≥1.2

	结论
	满足


地上采暖空调房间的地下室顶板


本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	57
	3.90
	0.65
	0.870

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》

	2
	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	18
	3.90
	0.65
	0.800

	
	
	窗编号

	
	
	C2415，C3115，C3615，C0915，C1215，C2015，C3315

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》


外遮阳类型

平板外遮阳

[image: image6.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


固定百叶外遮阳

[image: image7.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


自定义外遮阳

	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	活动遮阳0
	1.000
	0.100
	0.550
	


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	144.96
	57
	3.900

	2
	C2415
	1~2
	5
	3.60
	18.00
	18
	3.900

	3
	C3615
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	168.36
	立面平均传热系数
	3.900


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C0915
	1~2
	4
	1.35
	5.40
	18
	3.900

	2
	C1215
	1~2
	7
	1.80
	12.60
	18
	3.900

	3
	C2015
	2
	1
	3.00
	3.00
	18
	3.900

	4
	C2415
	1~2
	4
	3.60
	14.40
	18
	3.900

	5
	C3315
	2
	1
	5.02
	5.02
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	40.41
	立面平均传热系数
	3.900


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	39.12
	57
	3.900

	2
	C2415
	1~2
	7
	3.60
	25.20
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	64.32
	立面平均传热系数
	3.900


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	18.24
	18.24
	57
	3.900

	2
	C2415
	1~2
	5
	3.60
	18.00
	18
	3.900

	3
	C3115
	2
	2
	4.69
	9.38
	18
	3.900

	立面总面积(㎡)
	45.62
	立面平均传热系数
	3.900


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~2
	/
	/
	144.96
	57
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	2
	C2415
	1~2
	5
	3.60
	18.00
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	3
	C3615
	1
	1
	5.40
	5.40
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	立面总面积(㎡)
	168.36
	立面平均综合太阳得热系数
	0.359


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C0915
	1~2
	4
	1.35
	5.40
	18
	0.653
	窗洞自遮阳100
	0.878
	0.573

	2
	C1215
	1~2
	7
	1.80
	12.60
	18
	0.653
	窗洞自遮阳100
	0.898
	0.587

	3
	C2015
	2
	1
	3.00
	3.00
	18
	0.653
	百叶遮阳0
	0.623
	0.407

	4
	C2415
	1~2
	4
	3.60
	14.40
	18
	0.653
	窗洞自遮阳100
	0.930
	0.607

	5
	C3315
	2
	1
	5.02
	5.02
	18
	0.653
	百叶遮阳0
	0.621
	0.406

	立面总面积(㎡)
	40.41
	立面平均综合太阳得热系数
	0.556


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	39.12
	57
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	2
	C2415
	1~2
	7
	3.60
	25.20
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	立面总面积(㎡)
	64.32
	立面平均综合太阳得热系数
	0.359


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	18.24
	18.24
	57
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	2
	C2415
	1~2
	5
	3.60
	18.00
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	3
	C3115
	2
	2
	4.69
	9.38
	18
	0.653
	活动遮阳0
	0.550
	0.359

	立面总面积(㎡)
	45.62
	立面平均综合太阳得热系数
	0.359


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	168.36
	3.90
	0.36
	0.51
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	不满足

	北向
	立面2
	40.41
	3.90
	0.56
	0.12
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	不满足

	东向
	立面3
	64.32
	3.90
	0.36
	0.31
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	不满足

	西向
	立面4
	45.62
	3.90
	0.36
	0.24
	K≤3.00, SHGC≤0.52
	不满足

	综合平均
	
	318.72
	3.90
	0.38
	0.30
	
	

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.2条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.2-2的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

	楼层
	房间
编号
	房间面积(㎡)
	立面面积(㎡)
	门窗
编号
	门窗面积(㎡)
	有效通风面积比
	门窗
类型
	有效通风面积/外窗面积
	有效通风面积/立面面积
	结论

	1
	1001(最不利房间)
	170.70
	139.20
	C1215
	1.80
	1.00
	外窗
	1.00
	0.06
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	16.80
	0.00
	幕墙
	
	
	适宜

	
	
	
	
	未编号
	16.80
	0.00
	幕墙
	
	
	适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	1.00
	外窗
	
	
	适宜

	
	
	
	
	C2415
	3.60
	1.00
	外窗
	
	
	适宜

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条

	标准要求
	乙类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于窗面积的30% 

	结论
	适宜


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	168.36
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	40.41
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	64.32
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	45.62
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


外窗气密性

	层数
	1～9层
	10层以上

	最不利气密性等级
	7级（门窗编号：C0915）
	－

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

	标准要求
	10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的6级
	10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的7级

	结论
	满足
	－


幕墙气密性

	最不利气密性等级
	1级（门窗编号：）

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

	标准要求
	幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	屋顶
	满足

	3
	外墙
	满足

	4
	采暖、空调地下室地面
	满足

	5
	外窗热工
	满足

	6
	有效通风换气面积
	适宜

	7
	非中空窗面积比
	满足

	8
	外窗气密性
	满足

	9
	幕墙气密性
	满足

	结论
	满足


□说明：本工程规定性指标设计满足要求，需依据《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求进行节能设计的权衡判断。
 3 / 3

[image: image8.png]