[image: image29.jpg]




	暖通空调系统能耗节能率分析报告
公共建筑

	循光书馆——基于绿建标准的图书馆低碳设计

	设计编号：BKA80537



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	山西-吕梁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月31日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15296682235
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
41 建筑概况


4

2 计算依据

4

3 计算要求

4

3.1 计算目标

5

3.2 计算方法

5

4 软件介绍

5

5 气象数据

5

5.1 气象地点

5

5.2 逐日干球温度表

6

5.3 逐月辐照量表

6

5.4 峰值工况

7

6 建筑大样

10

7 围护结构

10

7.1 工程材料

11

7.2 围护结构作法简要说明

12

7.3 体形系数

12

7.4 窗墙比

14

7.5 天窗

14

7.6 屋顶

15

7.7 外墙

20

7.8 挑空楼板

20

7.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

20

7.10 采暖与非采暖隔墙

20

7.11 外窗热工

26

7.12 周边地面

26

7.13 采暖地下室外墙

26

7.14 变形缝

26

7.15 可开启窗扇

26

8 围护结构概况

27

9 设计建筑

27

9.1 房间类型

28

9.2 系统类型

28

9.3 供暖系统

28

9.4 空调风机

28

9.5 负荷分项统计

29

9.6 逐月负荷表

30

9.7 逐月电耗

31

10 参照建筑

31

10.1 房间类型

31

10.2 系统类型

32

10.3 供暖系统

32

10.4 空调风机

32

10.5 负荷分项统计

33

10.6 逐月负荷表

34

10.7 逐月电耗

35

11 计算结果

35

12 绿色建筑性能评估得分

39

13 附录

39

13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

41

13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

43

13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

45

13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

45

13.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	校内图书馆改造工程

	工程地点
	山西-吕梁

	地理位置
	北纬：37.52°
	东经：111.14°

	计算建筑面积(m2)
	地上24375    地下0

	建筑层数
	地上7          地下0

	建筑高度（m）
	地上27.3     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	95063.45

	计算建筑外表面积(m2)
	18543.42

	北向角度
	90

	结构类型
	框架剪力墙结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.48

	控温期
	供暖期:11.1-3.1


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)
3. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
4. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
5. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
6. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 计算要求
3.1 计算目标
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 第9.2.1条：采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗，评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定降低20%，得10分；每再降低10%，再得5分，最高得30分。
3.2 计算方法
实际建筑供暖空调系统的能耗应与现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的规定进行比较。对于住宅，可对比强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录A.0.1的供暖供冷平均能耗指标；对于类型功能复杂、系统形式差别较大的公共建筑，则既可对比按强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C规定的标准工况下计算参照建筑供暖供冷能耗，也可对比按现行行业标准《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449计算的参照建筑供暖空调能耗。
4 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。
5 气象数据
5.1 气象地点
山西-离石, 《建筑节能气象参数标准》
5.2 逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATIREECC) — &AE — F9E — &8

101 111 121

2/1 31 an 51 6/1 m 8/1 I

11





5.3 逐月辐照量表
[image: image4.png]700

600

500

400

300

200

100

BFERRE(M)/)

WKFEEES W iEEEst

10

1

12





5.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月21日16时
	36.1
	22.8
	13.8
	71.7

	最冷
	12月26日07时
	-23.9
	-24.4
	0.2
	-23.5


6 建筑大样
[image: image5.png]



西南轴侧图
[image: image6.png]



东北轴侧图
[image: image7.png]



前视图
[image: image8.png]



后视图
7 围护结构
7.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	0.035
	0.750
	120.0
	1841.7
	0.0000
	DB34/T1466-2023

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	0.045
	0.748
	140.0
	1220.0
	0.4880
	

	alc外墙板1
	0.140
	2.180
	650.0
	718.1
	0.0000
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0010
	

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	

	玻化微珠保温浆料
	0.080
	1.462
	350.0
	1050.0
	0.0000
	

	APP改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	1050.0
	1620.0
	0.0000
	四川省居住建筑节能设计标准 GB51/5027-2019

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（1）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	

	水泥膨胀珍珠岩(P=600)
	0.210
	3.440
	600.0
	1170.0
	0.0900
	

	无机纤维喷涂
	0.038
	0.850
	120.0
	2178.7
	0.0000
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0000
	

	聚合物砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	

	橡塑隔声保温垫
	0.035
	0.720
	105.0
	1939.7
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022


7.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.189,D=4.887)：（由上到下）
    玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋APP改性沥青防水卷材 1.5mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（1） 80mm＋水泥膨胀珍珠岩(P=600) 30mm＋钢筋混凝土 130mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.079,D=13.406)：（由外到内）
    alc外墙板1 200mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋聚合物砂浆 20mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 40mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 100mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋alc外墙板1 100mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.305,D=4.116)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 110mm＋钢筋混凝土 200mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 20mm
4. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.305,D=3.966)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋钢筋混凝土 200mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 20mm
5. 热桥板：热桥板构造一 (K=0.327,D=3.966)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 100mm＋钢筋混凝土 200mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 20mm
6. 外墙（剪力墙）：钢筋混凝土墙 (K=0.165,D=6.899)：（由外到内）
    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋抗裂砂浆（网格布） 20mm
7. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.132,D=6.685)：（由上到下）
    玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋钢筋混凝土 100mm＋岩棉板(ρ=60-160) 90mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋抗裂砂浆（网格布） 5mm
8. 采暖与非采暖隔墙：采暖与非采暖隔墙 (K=1.163,D=2.957)：
    玻化微珠保温浆料 40mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm
9. 外窗：5Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (K=1.700)：
    传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.261
10. 幕墙：65系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12Ar+5+12Ar+5] (K=1.940)：
    传热系数1.940W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360
11. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.706,D=1.975)：
    玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 20mm
7.3 体形系数
7.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	18543.42

	建筑体积(m3)
	95063.45

	体形系数
	0.20


7.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.900
	4356.46
	2202.78
	16990.19

	2
	3.900
	4300.07
	2308.45
	16770.26

	3
	3.900
	4301.20
	2241.00
	16774.67

	4
	3.900
	4396.07
	2338.67
	17144.69

	5
	3.900
	3497.60
	3025.85
	13640.62

	6
	3.900
	1870.27
	3114.00
	7294.06

	7
	3.900
	1653.58
	1659.10
	6448.95

	屋顶
	－
	－
	1653.58
	－

	合计
	27.30
	24375.24
	18543.42
	95063.45


7.4 窗墙比
7.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	1915.49
	5033.24
	0.38

	北向
	北-默认立面
	1212.59
	5072.38
	0.24

	东向
	东-默认立面
	522.51
	1883.28
	0.28

	西向
	西-默认立面
	520.31
	1884.32
	0.28


7.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	南-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~5,7
	/
	/
	1127.03
	1915.49

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	51.48
	

	
	
	
	1.20×2.50
	6
	8
	3.00
	24.00
	

	
	
	C-1
	4.80×2.50
	1~4
	22
	12.00
	264.00
	

	
	
	C-11
	1.28×2.30
	6
	36
	2.93
	105.57
	

	
	
	C-3
	1.50×3.00
	1~5
	19
	4.50
	85.50
	


	
	
	C-6
	0.95×2.50
	4
	8
	2.38
	19.00
	

	
	
	C-8
	1.28×2.55
	5
	44
	3.25
	143.06
	

	
	
	C1530
	1.50×3.00
	1
	1
	4.50
	4.50
	

	
	
	HC-3
	0.95×2.60
	4
	9
	2.47
	22.22
	

	
	
	HC-3
	0.95×2.60
	4
	18
	2.47
	44.46
	

	
	
	HC-3
	0.87×2.60
	4
	2
	2.26
	4.51
	

	
	
	HC-3
	0.08×2.60
	4
	2
	0.21
	0.42
	

	
	
	HC-3
	0.95×2.60
	4
	2
	2.47
	4.93
	

	
	
	HC-3
	0.95×2.60
	4
	6
	2.47
	14.81
	

	北向
	北-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~4
	/
	/
	41.73
	1212.59

	
	
	C-1
	4.80×2.50
	1~4
	56
	12.00
	672.00
	

	
	
	C-11
	1.28×2.30
	6
	20
	2.93
	58.65
	

	
	
	C-12
	1.28×2.00
	6
	4
	2.55
	10.20
	

	
	
	C-21
	4.80×2.50
	3
	1
	12.00
	12.00
	

	
	
	C-3
	1.50×3.00
	1~5
	18
	4.50
	81.00
	

	
	
	C-5
	0.95×2.60
	4
	27
	2.47
	66.69
	

	
	
	C-8
	1.28×2.55
	5
	50
	3.25
	162.56
	

	
	
	HC-1
	3.20×2.50
	1
	3
	7.99
	23.98
	

	
	
	HC-1
	3.20×2.50
	2
	2
	8.00
	16.01
	

	
	
	HC-1
	3.18×2.50
	2
	1
	7.95
	7.95
	

	
	
	HC-1
	3.18×2.50
	3
	3
	7.96
	23.87
	

	
	
	HC-2
	0.90×2.60
	4
	1
	2.35
	2.35
	

	
	
	HC-2
	0.89×2.60
	4
	1
	2.31
	2.31
	

	
	
	HC-4
	0.91×2.60
	4
	1
	2.36
	2.36
	

	
	
	HC-4
	0.04×2.60
	4
	1
	0.10
	0.10
	

	
	
	HC-4
	0.95×2.60
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	HC-4
	0.95×2.60
	4
	2
	2.47
	4.94
	

	
	
	HC-4
	0.04×2.60
	4
	1
	0.09
	0.09
	

	
	
	HC-4
	0.95×2.60
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	HC-4
	0.91×2.60
	4
	1
	2.37
	2.37
	

	
	
	玻璃幕3
	3.30×2.50
	1
	1
	8.25
	8.25
	

	
	
	玻璃幕4
	3.30×2.50
	1
	1
	8.25
	8.25
	

	东向
	东-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~5
	/
	/
	111.74
	522.51

	
	
	C-1
	4.80×2.50
	1~4
	24
	12.00
	288.00
	

	
	
	C-10
	1.50×2.55
	5
	2
	3.83
	7.65
	

	
	
	C-11
	1.28×2.30
	6
	7
	2.93
	20.53
	

	
	
	C-2
	1.50×1.80
	1~6
	12
	2.70
	32.40
	

	
	
	C-5
	0.95×2.60
	5
	9
	2.47
	22.23
	

	
	
	C-7
	1.20×2.55
	5
	12
	3.06
	36.72
	

	
	
	C-8
	1.28×2.55
	5
	1
	3.25
	3.25
	

	西向
	西-默认立面
	(玻璃幕墙)
	/
	1~5
	/
	/
	102.11
	520.31

	
	
	
	1.50×2.50
	4
	1
	3.75
	3.75
	

	
	
	C-1
	4.80×2.50
	1~4
	23
	12.00
	276.00
	

	
	
	C-10
	3.51×2.55
	5
	1
	8.94
	8.94
	

	
	
	C-10
	1.50×2.55
	5
	1
	3.83
	3.83
	

	
	
	C-11
	1.28×2.30
	6
	7
	2.93
	20.53
	

	
	
	C-2
	1.50×1.80
	1~6
	13
	2.70
	35.10
	

	
	
	C-5
	0.95×2.60
	5
	9
	2.47
	22.23
	

	
	
	C-7
	3.39×2.55
	5
	1
	8.65
	8.65
	

	
	
	C-7
	6.89×2.55
	5
	1
	17.56
	17.56
	

	
	
	C-7
	1.20×2.55
	5
	6
	3.06
	18.36
	

	
	
	C-8
	1.28×2.55
	5
	1
	3.25
	3.25
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
7.5 天窗
7.5.1 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
7.5.2 天窗类型

本工程无此项围护结构
7.6 屋顶
7.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.15
	2.484
	2.143

	APP改性沥青防水卷材
	1.5
	0.230
	9.370
	1.00
	0.007
	0.061

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（1）
	80
	0.030
	0.340
	1.10
	2.424
	0.907

	水泥膨胀珍珠岩(P=600)
	30
	0.210
	3.440
	1.00
	0.143
	0.491

	钢筋混凝土
	130
	1.740
	17.200
	1.00
	0.075
	1.285

	各层之和∑
	341.5
	－
	－
	－
	5.133
	4.887

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.19


7.7 外墙
7.7.1 外墙相关构造
7.7.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	alc外墙板1
	200
	0.140
	2.180
	1.00
	1.429
	3.114

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.00
	2.857
	2.143

	聚合物砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.15
	2.484
	2.143

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	40
	0.750
	7.490
	1.00
	0.053
	0.399

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	100
	0.045
	0.748
	1.10
	2.020
	1.662

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.00
	2.857
	2.143

	alc外墙板1
	100
	0.140
	2.180
	1.00
	0.714
	1.557

	各层之和∑
	760
	－
	－
	－
	12.437
	13.406

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.08


7.7.1.2 钢筋混凝土墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.15
	2.484
	2.143

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	20
	0.045
	0.748
	1.00
	0.444
	0.332

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.00
	2.857
	2.143

	抗裂砂浆（网格布）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	445
	－
	－
	－
	5.928
	6.899

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.17


7.7.1.3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	110
	0.041
	0.615
	1.10
	2.439
	1.650

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	20
	0.035
	0.750
	1.00
	0.571
	0.429

	各层之和∑
	335
	－
	－
	－
	3.131
	4.116

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31


7.7.1.4 热桥梁构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	0.615
	1.00
	2.439
	1.500

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	20
	0.035
	0.750
	1.00
	0.571
	0.429

	各层之和∑
	325
	－
	－
	－
	3.131
	3.966

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31


7.7.1.5 热桥板构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	100
	0.041
	0.615
	1.10
	2.217
	1.500

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	20
	0.035
	0.750
	1.00
	0.571
	0.429

	各层之和∑
	325
	－
	－
	－
	2.909
	3.966

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.33


7.7.2 外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	416.08
	70.73

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	909.20
	109.10

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	295.49
	35.46

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	262.49
	31.50

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	370.50
	1.85

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	91.24
	14.60

	
	合计
	
	263.25

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	345.97
	58.81

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	960.90
	115.31

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	470.83
	56.50

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	436.33
	52.36

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	148.20
	0.74

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	165.49
	26.48

	
	合计
	
	310.20

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	128.33
	21.82

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	316.40
	37.97

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	169.35
	20.32

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	169.35
	20.32

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	257.40
	1.29

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	20.29
	3.25

	
	合计
	
	104.96

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	132.79
	22.58

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	299.60
	35.95

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	172.64
	20.72

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	172.64
	20.72

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	237.90
	1.19

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	47.97
	7.67

	
	合计
	
	108.82

	总计
	
	787.23


7.7.2.1 热桥节点图
	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image9.png]



	[image: image10.png]





	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image11.png]



	[image: image12.png]f1o0

70 60 70







	外墙－凹墙角：OW-C2
	外墙－挑空楼板：OW-FW2

	[image: image13.png]20

100





	[image: image14.png]





7.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image16.png]Knm =K+ Z";"l"



     W/(m2K)                  （B.0.1）
式中  Km —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  —— 单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
          lj   ——  单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
          A  —— 单元墙体的面积， m2
7.7.4 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3052.97
	0.993
	0.08
	13.41
	0.48

	钢筋混凝土墙
	外墙（剪力墙）
	22.32
	0.007
	0.17
	6.90
	0.48

	合计
	
	3075.29
	1.000
	0.08
	13.36
	0.48


	考虑线性热桥后K
	0.08 + 263.25/3075.29 = 0.17


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3832.28
	0.998
	0.08
	13.41
	0.48

	钢筋混凝土墙
	外墙（剪力墙）
	8.31
	0.002
	0.17
	6.90
	0.48

	合计
	
	3840.59
	1.000
	0.08
	13.39
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.08 + 310.20/3840.59 = 0.16


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1353.67
	0.995
	0.08
	13.41
	0.48

	钢筋混凝土墙
	外墙（剪力墙）
	7.10
	0.005
	0.17
	6.90
	0.48

	合计
	
	1360.77
	1.000
	0.08
	13.37
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.08 + 104.96/1360.77 = 0.16


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1359.68
	0.997
	0.08
	13.41
	0.48

	钢筋混凝土墙
	外墙（剪力墙）
	4.33
	0.003
	0.17
	6.90
	0.48

	合计
	
	1364.01
	1.000
	0.08
	13.39
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.08 + 108.82/1364.01 = 0.16


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	9598.61
	0.996
	0.08
	13.41
	0.48

	钢筋混凝土墙
	外墙（剪力墙）
	42.05
	0.004
	0.17
	6.90
	0.48

	合计
	
	9640.66
	1.000
	0.08
	13.38
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.08 + 787.23/9640.66 = 0.16


7.8 挑空楼板
7.8.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.00
	2.857
	2.143

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	岩棉板(ρ=60-160)
	90
	0.041
	0.615
	1.10
	1.996
	1.350

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.15
	2.484
	2.143

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	各层之和∑
	395
	－
	－
	－
	7.400
	6.685

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.13


7.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构
7.10 采暖与非采暖隔墙
7.10.1 采暖与非采暖隔墙
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	玻化微珠保温浆料
	40
	0.080
	1.462
	1.00
	0.500
	0.731

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977


	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	260
	－
	－
	－
	0.640
	2.957

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	1.16


7.11 外窗热工
7.11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	65系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12Ar+5+12Ar+5]
	121
	1.94
	0.36
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	

	2
	5Low-E+12Ar+5+12Ar+5
	118
	1.70
	0.26
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C-1，C-10，C-11，C-2，C-5，C-7，C-8，，C-3，C-6，C1530，HC-3，C-12，C-21，HC-1，HC-2，HC-4，玻璃幕3，玻璃幕4

	
	


7.11.2 外遮阳类型
已启用环境遮阳.
7.11.2.1 固定百叶外遮阳
[image: image17.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	固定百叶外遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


7.11.3 平均传热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5,7
	/
	/
	1127.03
	121
	1.940

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	51.48
	121
	1.940

	3
	
	6
	8
	3.00
	24.00
	118
	1.700

	4
	C-1
	1~4
	22
	12.00
	264.00
	118
	1.700

	5
	C-11
	6
	36
	2.93
	105.57
	118
	1.700

	6
	C-3
	1~5
	19
	4.50
	85.50
	118
	1.700

	7
	C-6
	4
	8
	2.38
	19.00
	118
	1.700

	8
	C-8
	5
	44
	3.25
	143.06
	118
	1.700

	9
	C1530
	1
	1
	4.50
	4.50
	118
	1.700

	10
	HC-3
	4
	9
	2.47
	22.22
	118
	1.700

	11
	HC-3
	4
	18
	2.47
	44.46
	118
	1.700

	12
	HC-3
	4
	2
	2.26
	4.51
	118
	1.700

	13
	HC-3
	4
	2
	0.21
	0.42
	118
	1.700

	14
	HC-3
	4
	2
	2.47
	4.93
	118
	1.700

	15
	HC-3
	4
	6
	2.47
	14.81
	118
	1.700

	立面总面积(㎡)
	1915.49
	立面平均传热系数
	1.848


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	/
	/
	41.73
	121
	1.940

	2
	C-1
	1~4
	56
	12.00
	672.00
	118
	1.700

	3
	C-11
	6
	20
	2.93
	58.65
	118
	1.700

	4
	C-12
	6
	4
	2.55
	10.20
	118
	1.700

	5
	C-21
	3
	1
	12.00
	12.00
	118
	1.700

	6
	C-3
	1~5
	18
	4.50
	81.00
	118
	1.700

	7
	C-5
	4
	27
	2.47
	66.69
	118
	1.700

	8
	C-8
	5
	50
	3.25
	162.56
	118
	1.700

	9
	HC-1
	1
	3
	7.99
	23.98
	118
	1.700

	10
	HC-1
	2
	2
	8.00
	16.01
	118
	1.700

	11
	HC-1
	2
	1
	7.95
	7.95
	118
	1.700

	12
	HC-1
	3
	3
	7.96
	23.87
	118
	1.700

	13
	HC-2
	4
	1
	2.35
	2.35
	118
	1.700

	14
	HC-2
	4
	1
	2.31
	2.31
	118
	1.700

	15
	HC-4
	4
	1
	2.36
	2.36
	118
	1.700

	16
	HC-4
	4
	1
	0.10
	0.10
	118
	1.700

	17
	HC-4
	4
	1
	2.46
	2.46
	118
	1.700

	18
	HC-4
	4
	2
	2.47
	4.94
	118
	1.700

	19
	HC-4
	4
	1
	0.09
	0.09
	118
	1.700

	20
	HC-4
	4
	1
	2.46
	2.46
	118
	1.700

	21
	HC-4
	4
	1
	2.37
	2.37
	118
	1.700

	22
	玻璃幕3
	1
	1
	8.25
	8.25
	118
	1.700

	23
	玻璃幕4
	1
	1
	8.25
	8.25
	118
	1.700

	立面总面积(㎡)
	1212.59
	立面平均传热系数
	1.708


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	111.74
	121
	1.940

	2
	C-1
	1~4
	24
	12.00
	288.00
	118
	1.700

	3
	C-10
	5
	2
	3.83
	7.65
	118
	1.700

	4
	C-11
	6
	7
	2.93
	20.53
	118
	1.700

	5
	C-2
	1~6
	12
	2.70
	32.40
	118
	1.700

	6
	C-5
	5
	9
	2.47
	22.23
	118
	1.700

	7
	C-7
	5
	12
	3.06
	36.72
	118
	1.700

	8
	C-8
	5
	1
	3.25
	3.25
	118
	1.700

	立面总面积(㎡)
	522.51
	立面平均传热系数
	1.751


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	102.11
	121
	1.940

	2
	
	4
	1
	3.75
	3.75
	118
	1.700

	3
	C-1
	1~4
	23
	12.00
	276.00
	118
	1.700

	4
	C-10
	5
	1
	8.94
	8.94
	118
	1.700

	5
	C-10
	5
	1
	3.83
	3.83
	118
	1.700

	6
	C-11
	6
	7
	2.93
	20.53
	118
	1.700

	7
	C-2
	1~6
	13
	2.70
	35.10
	118
	1.700

	8
	C-5
	5
	9
	2.47
	22.23
	118
	1.700

	9
	C-7
	5
	1
	8.65
	8.65
	118
	1.700

	10
	C-7
	5
	1
	17.56
	17.56
	118
	1.700

	11
	C-7
	5
	6
	3.06
	18.36
	118
	1.700

	12
	C-8
	5
	1
	3.25
	3.25
	118
	1.700

	立面总面积(㎡)
	520.31
	立面平均传热系数
	1.747


7.11.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
南-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5,7
	/
	/
	1127.03
	121
	0.360
	
	1.000
	0.360

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	51.48
	121
	0.360
	固定百叶外遮阳0
	1.000
	0.360

	3
	
	6
	8
	3.00
	24.00
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	4
	C-1
	1~4
	22
	12.00
	264.00
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	5
	C-11
	6
	36
	2.93
	105.57
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	6
	C-3
	1~5
	19
	4.50
	85.50
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	7
	C-6
	4
	8
	2.38
	19.00
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	8
	C-8
	5
	44
	3.25
	143.06
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	9
	C1530
	1
	1
	4.50
	4.50
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	10
	HC-3
	4
	9
	2.47
	22.22
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	11
	HC-3
	4
	18
	2.47
	44.46
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	12
	HC-3
	4
	2
	2.26
	4.51
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	13
	HC-3
	4
	2
	0.21
	0.42
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	14
	HC-3
	4
	2
	2.47
	4.93
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	15
	HC-3
	4
	6
	2.47
	14.81
	118
	0.261
	
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	1915.49
	立面平均综合太阳得热系数
	0.322


2. 北向：
北-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	/
	/
	41.73
	121
	0.360
	0.360

	2
	C-1
	1~4
	56
	12.00
	672.00
	118
	0.261
	0.261

	3
	C-11
	6
	20
	2.93
	58.65
	118
	0.261
	0.261

	4
	C-12
	6
	4
	2.55
	10.20
	118
	0.261
	0.261

	5
	C-21
	3
	1
	12.00
	12.00
	118
	0.261
	0.261

	6
	C-3
	1~5
	18
	4.50
	81.00
	118
	0.261
	0.261

	7
	C-5
	4
	27
	2.47
	66.69
	118
	0.261
	0.261

	8
	C-8
	5
	50
	3.25
	162.56
	118
	0.261
	0.261

	9
	HC-1
	1
	3
	7.99
	23.98
	118
	0.261
	0.261

	10
	HC-1
	2
	2
	8.00
	16.01
	118
	0.261
	0.261

	11
	HC-1
	2
	1
	7.95
	7.95
	118
	0.261
	0.261

	12
	HC-1
	3
	3
	7.96
	23.87
	118
	0.261
	0.261

	13
	HC-2
	4
	1
	2.35
	2.35
	118
	0.261
	0.261

	14
	HC-2
	4
	1
	2.31
	2.31
	118
	0.261
	0.261

	15
	HC-4
	4
	1
	2.36
	2.36
	118
	0.261
	0.261

	16
	HC-4
	4
	1
	0.10
	0.10
	118
	0.261
	0.261

	17
	HC-4
	4
	1
	2.46
	2.46
	118
	0.261
	0.261

	18
	HC-4
	4
	2
	2.47
	4.94
	118
	0.261
	0.261

	19
	HC-4
	4
	1
	0.09
	0.09
	118
	0.261
	0.261

	20
	HC-4
	4
	1
	2.46
	2.46
	118
	0.261
	0.261

	21
	HC-4
	4
	1
	2.37
	2.37
	118
	0.261
	0.261

	22
	玻璃幕3
	1
	1
	8.25
	8.25
	118
	0.261
	0.261

	23
	玻璃幕4
	1
	1
	8.25
	8.25
	118
	0.261
	0.261

	立面总面积(㎡)
	1212.59
	立面平均综合太阳得热系数
	0.264


3. 东向：
东-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	111.74
	121
	0.360
	0.360

	2
	C-1
	1~4
	24
	12.00
	288.00
	118
	0.261
	0.261

	3
	C-10
	5
	2
	3.83
	7.65
	118
	0.261
	0.261

	4
	C-11
	6
	7
	2.93
	20.53
	118
	0.261
	0.261

	5
	C-2
	1~6
	12
	2.70
	32.40
	118
	0.261
	0.261

	6
	C-5
	5
	9
	2.47
	22.23
	118
	0.261
	0.261

	7
	C-7
	5
	12
	3.06
	36.72
	118
	0.261
	0.261

	8
	C-8
	5
	1
	3.25
	3.25
	118
	0.261
	0.261

	立面总面积(㎡)
	522.51
	立面平均综合太阳得热系数
	0.282


4. 西向：
西-默认立面
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	102.11
	121
	0.360
	0.360

	2
	
	4
	1
	3.75
	3.75
	118
	0.261
	0.261

	3
	C-1
	1~4
	23
	12.00
	276.00
	118
	0.261
	0.261

	4
	C-10
	5
	1
	8.94
	8.94
	118
	0.261
	0.261

	5
	C-10
	5
	1
	3.83
	3.83
	118
	0.261
	0.261

	6
	C-11
	6
	7
	2.93
	20.53
	118
	0.261
	0.261

	7
	C-2
	1~6
	13
	2.70
	35.10
	118
	0.261
	0.261

	8
	C-5
	5
	9
	2.47
	22.23
	118
	0.261
	0.261

	9
	C-7
	5
	1
	8.65
	8.65
	118
	0.261
	0.261

	10
	C-7
	5
	1
	17.56
	17.56
	118
	0.261
	0.261

	11
	C-7
	5
	6
	3.06
	18.36
	118
	0.261
	0.261

	12
	C-8
	5
	1
	3.25
	3.25
	118
	0.261
	0.261

	立面总面积(㎡)
	520.31
	立面平均综合太阳得热系数
	0.280



7.11.5 总体热工性能
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比

	南向
	南-默认立面
	1915.49
	1.85
	0.32
	0.38

	北向
	北-默认立面
	1212.59
	1.71
	0.26
	0.24

	东向
	东-默认立面
	522.51
	1.75
	0.28
	0.28

	西向
	西-默认立面
	520.31
	1.75
	0.28
	0.28

	综合平均
	
	4170.91
	1.78
	0.30
	0.30


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
7.12 周边地面
7.12.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	20
	0.035
	0.750
	1.00
	0.571
	0.429

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	20
	0.030
	0.540
	1.00
	0.667
	0.360

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	1.307
	1.975

	保温材料层R
	1.24


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
7.13 采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构
7.14 变形缝

本工程无此项围护结构
7.15 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	3
	3013(最不利房间)
	普通办公室
	外窗
	C-1
	0.30
	有可开启窗扇


8 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.19
4.89
	0.40
3.59

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	0.16
13.38
	0.50
3.43

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	0.13
6.69
	0.50
3.43

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	－
－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.38
	1.85
	0.32
	0.38
	2.00
	0.40

	
	北向
	北-默认立面
	0.24
	1.71
	0.26
	0.24
	2.50
	－－

	
	东向
	东-默认立面
	0.28
	1.75
	0.28
	0.28
	2.50
	0.48

	
	西向
	西-默认立面
	0.28
	1.75
	0.28
	0.28
	2.50
	0.48


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
9 设计建筑
9.1 房间类型
9.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4.8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	3.7(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	密集办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4.6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2.7(W/㎡)
	0(W/㎡)

	文印间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	3.4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	1.8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	目录室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	1.8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	视屏工作室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	7.5(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4.3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	3.2(W/㎡)
	15(W/㎡)


9.1.2 作息时间表
详见附录
9.2 系统类型
9.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	18575.77
	所有房间


9.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	全热回收
	－
	－
	55
	5(℃)


9.3 供暖系统
9.3.1 默认热源
9.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


9.3.1.2 市政热力系统能耗
	累计
热负荷
(kWh)
	外网热
输送效率
	耗电
输热比
EHR
	热/电
转换系数
(kWh/kWh)
	热源折合
电耗
(kWh)
	供暖水
泵电耗
(kWh)
	合计
电耗
(kWh)

	581388
	0.92
	0.00433
	2.93
	215651
	2517
	218168


9.4 空调风机
9.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	58118
	0.24
	13948
	2904
	40506

	合计
	40506


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	46494
	0.8
	0.24
	11159
	2904
	32405

	合计
	32405


9.5 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-22.81
	8.24
	4.47
	-24.30
	—
	10.56
	-23.85

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image18.png]10

-10

-15

HERST(kWh/n)

R
LR
L=

I HAEN

O FHER/ 5%
B EHERNEE





[image: image19.png]LSS T(KWh/nT)

09

0.8

0.7

0.6

05

04

03

0.2

0.1





9.6 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	147754
	0
	2449.594
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	109891
	0
	2785.410
	2月21日8时
	0.000
	--

	3月
	1159
	0
	404.862
	3月1日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	114146
	0
	2285.680
	11月25日8时
	0.000
	--

	12月
	208437
	0
	2693.455
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: image20.png]250000

200000

150000

100000

50000

BRREER(kWh)

10

1

12

ek
L ESEE51





[image: image21.png]BRIEBEREKW)

3000

2500

2000

1500 LR
™ SRS

1000

500





9.7 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	2.27
	0.77
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	1.69
	0.69
	－
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.02
	0.02
	－
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	6
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	7
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	8
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	11
	0.00
	1.76
	0.74
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	3.21
	0.77
	－
	－
	
	
	

	合计
	0.00
	8.95
	2.99
	－
	－
	－
	－
	－


10 参照建筑
10.1 房间类型
10.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	书库
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	大厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	密集办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	文印间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	目录室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	视屏工作室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	阅览室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	高档办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)


10.1.2 作息时间表
同设计建筑
10.2 系统类型
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	地暖/辐射板采暖/散热器采暖
	同设计建筑
	同设计建筑


10.3 供暖系统
10.3.1 默认热源
10.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


10.3.1.2 市政热力系统能耗
	累计
热负荷
(kWh)
	外网热
输送效率
	耗电
输热比
EHR
	热/电
转换系数
(kWh/kWh)
	热源折合
电耗
(kWh)
	供暖水
泵电耗
(kWh)
	合计
电耗
(kWh)

	934998
	0.92
	0.00433
	2.93
	346813
	4049
	350862


10.4 空调风机
10.4.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	58118
	0.41
	23828
	2904
	69198

	合计
	69198


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	46494
	0.8
	0.17
	7904
	2904
	22953

	合计
	22953


10.5 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-28.99
	9.64
	5.52
	-24.53
	—
	0.00
	-38.36

	供冷(kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[image: image22.png]15

10

HERST(kWh/n)

W EPE
LR
L=

I HAEN

O FHER/ 5%
B EHERNEE





[image: image23.png]LSS T(KWh/nT)

09

0.8

0.7

0.6

05

04

03

0.2

0.1





10.6 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	261210
	0
	2888.793
	1月2日8时
	0.000
	--

	2月
	187289
	0
	3187.162
	2月21日8时
	0.000
	--

	3月
	2726
	0
	660.394
	3月1日8时
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	7月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	8月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	173188
	0
	2812.952
	11月25日8时
	0.000
	--

	12月
	310585
	0
	3272.610
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: image24.png]350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

BRREER(kWh)

10

1

12

ek
L ESEE51





[image: image25.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

BRIEBEREKW)

10

1

12

L Eintoid
SRS





10.7 逐月电耗
注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。
	月
	供冷
	供暖
	空调风机
	照明
	插座设备
	排风机
	电梯
	热水

	1
	0.00
	4.02
	0.00
	－
	－
	－
	－
	－

	2
	0.00
	2.88
	0.00
	－
	－
	
	
	

	3
	0.00
	0.04
	0.00
	－
	－
	
	
	

	4
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	5
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	6
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	7
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	8
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	9
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	10
	0.00
	0.00
	0.00
	－
	－
	
	
	

	11
	0.00
	2.67
	0.00
	－
	－
	
	
	

	12
	0.00
	4.78
	0.00
	－
	－
	
	
	

	合计
	0.00
	14.39
	0.00
	－
	－
	－
	－
	－


11 计算结果
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	0.00
	0.00
	－

	
	耗热量
	23.85
	38.36
	37.82%

	
	冷热合计
	23.85
	38.36
	37.82%

	热回收负荷
	供冷
	0.00
	－
	

	
	供暖
	10.56
	－
	

	
	冷热合计
	10.56
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	-

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00
	

	
	供冷合计
	0.00
	0.00
	

	供暖电耗
	中央热源
	8.85
	14.23
	37.82%

	
	热源侧水泵
	0.00
	－
	

	
	供暖水泵
	0.10
	0.17
	

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	0.00
	0.00
	

	
	供暖合计
	8.95
	14.39
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	2.99
	3.78
	20.90%

	
	风机盘管
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	2.99
	3.78
	

	采暖空调电耗
	11.94
	18.17
	34.30%


12 绿色建筑性能评估得分
	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	评价总分值为30分。建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的规定降低20%，得10分；每再降低10%，再得5分，最高得30分。
	34.30%
	15

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）


[image: image26.png]BT BEAER A

W S i
e

L





[image: image27.png]SR FURLAEN L

LA
BRI

AL





[image: image28.png]16

14

12

10

-

{HaErtE

BEFEXT LB 7 Bl (kwh/m?)

RN

[ R aigis
LEibis




13 附录
暑假:7.10~8.29; 寒假：1.10~2.20
13.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-文印间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-视屏工作室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
13.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-文印间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-视屏工作室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
13.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	图书馆-书库
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-大厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-密集办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-文印间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-目录室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-视屏工作室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	图书馆-阅览室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-高档办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
13.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
13.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：第一行：工作日；第二行：节假日；第三行：寒假；第四行：暑假
PAGE  
5

[image: image29.jpg]