[image: image25.png]




	围护结构性能提升报告书
公共建筑 甲类

	循光书馆——基于绿建标准的图书馆低碳设计

	设计编号：BKA80537



[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	山西-吕梁

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月27日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18252991482
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


94 工程材料


105 围护结构做法简要说明


116 体形系数


116.1 体形系数


116.2 楼层信息表


117 窗墙比


117.1 窗墙比


117.2 外窗表


148 天窗


148.1 天窗屋顶比


148.2 天窗类型


149 屋顶


149.1 屋顶构造一


1510 外墙


1510.1 外墙相关构造


1610.2 外墙线性热桥


1910.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法


1910.4 外墙平均热工特性


2111 外窗


2111.1 外窗构造


2111.2 外遮阳类型


2211.3 平均传热系数


2511.4 综合太阳得热系数


2911.5 总体热工


3012 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	吕梁学院图书馆改建

	工程地点
	山西-吕梁

	气候分区
	寒冷A区

	计算建筑面积
	地上22765㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上7      地下0

	建筑高度
	27.3m

	计算建筑体积
	88781.98

	计算建筑外表面积
	17415.62

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.48


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

3 建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

[image: image8.wmf]
5层平面

[image: image9.wmf]
6层平面

[image: image10.wmf]
7层平面

[image: image11.bmp]
西南轴侧图

[image: image12.bmp]
东北轴侧图

[image: image13.bmp]
前视图

[image: image14.bmp]
后视图

4 工程材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	0.045
	0.748
	140.0
	1220.0
	0.4880
	

	alc外墙板1
	0.140
	2.180
	650.0
	718.1
	0.0000
	

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	0.750
	7.490
	1450.0
	709.4
	0.0010
	

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	

	玻化微珠保温浆料
	0.080
	1.462
	350.0
	1050.0
	0.0000
	

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（1）
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	

	水泥膨胀珍珠岩(P=600)
	0.210
	3.440
	600.0
	1170.0
	0.0900
	

	无机纤维喷涂
	0.038
	0.850
	120.0
	2178.7
	0.0000
	

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0000
	

	聚合物砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1061.9
	0.0210
	

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	0.035
	0.750
	120.0
	1841.7
	0.0000
	安徽省《居住建筑节能设计标准》DB34/T1466-2023

	APP改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	1050.0
	1620.0
	0.0000
	《四川省居住建筑节能设计标准》GB51/5027-2019

	橡塑隔声保温垫
	0.035
	0.720
	105.0
	1939.7
	0.0000
	湖南省公/居建节能设计标准常用材料-2022


5 围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.189,D=4.887)：（由上到下）
    玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋APP改性沥青防水卷材 1.5mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（1） 80mm＋水泥膨胀珍珠岩(P=600) 30mm＋钢筋混凝土 130mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.079,D=13.406)：（由外到内）

    alc外墙板1 200mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋聚合物砂浆 20mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋混凝土多孔砖(190六孔砖） 40mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 100mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋alc外墙板1 100mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.305,D=4.116)：（由外到内）

    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 110mm＋钢筋混凝土 200mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 20mm

4. 外墙（剪力墙）：钢筋混凝土墙 (K=0.165,D=6.899)：（由外到内）

    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200) 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1） 100mm＋抗裂砂浆（网格布） 20mm

5. 外窗：5Low-E+12Ar+5+12Ar+5 (K=1.700)：
    传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.261

6. 幕墙：65系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12Ar+5+12Ar+5] (K=1.940)：
    传热系数1.940W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

6 体形系数

6.1 体形系数

	外表面积(㎡)
	17415.62

	建筑体积(m3)
	88781.98

	体形系数
	0.20


6.2 楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	3.900
	4356.46
	2202.78
	16990.19

	2
	3.900
	4300.07
	2308.45
	16770.26

	3
	3.900
	4301.20
	2241.00
	16774.67

	4
	3.900
	4396.07
	2338.67
	17144.69

	5
	3.900
	3475.78
	3044.65
	13555.54

	6
	3.900
	1667.77
	3294.68
	6504.31

	7
	3.900
	267.26
	1718.13
	1042.31

	屋顶
	－
	－
	267.26
	－

	合计
	27.30
	22764.61
	17415.62
	88781.98


7 窗墙比

7.1 窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	1667.89
	4600.49
	0.36

	北向
	立面2
	1238.60
	4637.57
	0.27

	东向
	立面3
	522.51
	1754.17
	0.30

	西向
	立面4
	503.58
	1755.18
	0.29


7.2 外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	1
	/
	/
	7.95
	1667.89

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.55×3.90
	1~5
	14
	6.05
	84.63
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~3
	/
	/
	331.49
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.50×3.90
	1
	2
	5.85
	11.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	10.20×3.90
	1
	1
	39.78
	39.78
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.50×3.90
	1,3,5
	3
	5.85
	17.55
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1,7
	/
	/
	65.64
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.65×3.90
	1
	2
	6.44
	12.87
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.80×1.20
	1
	4
	2.16
	8.64
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	0.12×3.90
	1
	1
	0.47
	0.47
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.95×3.90
	1
	1
	7.61
	7.61
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	1.33
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~3
	/
	/
	2.65
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	8.00×3.90
	2
	2
	31.20
	62.40
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.50×1.80
	2
	3
	2.70
	8.10
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.45×3.90
	2
	2
	5.66
	11.31
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	24.00×3.90
	3~5
	3
	93.60
	280.80
	

	
	
	C-1
	4.80×2.50
	1~4
	22
	12.00
	264.00
	

	
	
	C-11
	1.28×2.30
	6
	36
	2.93
	105.57
	

	
	
	C-3
	1.50×3.00
	1~5
	19
	4.50
	85.50
	

	
	
	C-6
	0.95×2.50
	4
	8
	2.38
	19.00
	

	
	
	C-8
	1.28×2.55
	5
	44
	3.25
	143.06
	

	
	
	C1530
	1.50×3.00
	1
	1
	4.50
	4.50
	

	
	
	HC-3
	0.95×2.60
	4
	9
	2.47
	22.22
	

	
	
	HC-3
	0.95×2.60
	4
	18
	2.47
	44.46
	

	
	
	HC-3
	0.87×2.60
	4
	2
	2.26
	4.51
	

	
	
	HC-3
	0.08×2.60
	4
	2
	0.21
	0.42
	

	
	
	HC-3
	0.95×2.60
	4
	2
	2.47
	4.93
	

	
	
	HC-3
	0.95×2.60
	4
	6
	2.47
	14.81
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	1.50×3.90
	1~3
	3
	5.85
	17.55
	1238.60

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.55×3.90
	2~4
	4
	6.05
	24.18
	

	
	
	C-1
	4.80×2.50
	1~4
	43
	12.00
	516.00
	

	
	
	C-1
	4.80×2.50
	1~3
	5
	12.00
	60.00
	

	
	
	C-1
	4.80×2.50
	1~3
	5
	12.00
	60.00
	

	
	
	C-11
	1.28×2.30
	6
	20
	2.93
	58.65
	

	
	
	C-12
	1.28×2.00
	6
	4
	2.55
	10.20
	

	
	
	C-1[1225]
	1.20×2.50
	1~2
	2
	3.00
	6.00
	

	
	
	C-1[1825]
	1.80×2.50
	1
	1
	4.50
	4.50
	

	
	
	C-1[3025]
	3.00×2.50
	1
	1
	7.50
	7.50
	

	
	
	C-1[3625]
	3.60×2.50
	1~2
	2
	9.00
	18.00
	

	
	
	C-21
	4.80×2.50
	3
	1
	12.00
	12.00
	

	
	
	C-3
	1.50×3.00
	1~5
	18
	4.50
	81.00
	

	
	
	C-5
	0.95×2.60
	4
	27
	2.47
	66.69
	

	
	
	C-8
	1.28×2.55
	5
	58
	3.25
	188.57
	

	
	
	HC-1
	3.20×2.50
	1
	3
	7.99
	23.98
	

	
	
	HC-1
	3.20×2.50
	2
	2
	8.00
	16.01
	

	
	
	HC-1
	3.18×2.50
	2
	1
	7.95
	7.95
	

	
	
	HC-1
	3.18×2.50
	3
	3
	7.96
	23.87
	

	
	
	HC-2
	0.90×2.60
	4
	1
	2.35
	2.35
	

	
	
	HC-2
	0.89×2.60
	4
	1
	2.31
	2.31
	

	
	
	HC-4
	0.91×2.60
	4
	1
	2.36
	2.36
	

	
	
	HC-4
	0.04×2.60
	4
	1
	0.10
	0.10
	

	
	
	HC-4
	0.95×2.60
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	HC-4
	0.95×2.60
	4
	2
	2.47
	4.94
	

	
	
	HC-4
	0.04×2.60
	4
	1
	0.09
	0.09
	

	
	
	HC-4
	0.95×2.60
	4
	1
	2.46
	2.46
	

	
	
	HC-4
	0.91×2.60
	4
	1
	2.37
	2.37
	

	
	
	玻璃幕3
	3.30×2.50
	1
	1
	8.25
	8.25
	

	
	
	玻璃幕4[0925]
	0.90×2.50
	1
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	玻璃幕4[2425]
	2.40×2.50
	1
	1
	6.00
	6.00
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	1.50×3.90
	1~3
	4
	5.85
	23.40
	522.51

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	1~5
	/
	/
	54.80
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.20×3.90
	2,4~5
	3
	8.58
	25.74
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.00×3.90
	3
	1
	7.80
	7.80
	

	
	
	C-1
	4.80×2.50
	1~4
	24
	12.00
	288.00
	

	
	
	C-10
	1.50×2.55
	5
	2
	3.83
	7.65
	

	
	
	C-11
	1.28×2.30
	6
	7
	2.93
	20.53
	

	
	
	C-2
	1.50×1.80
	1~6
	12
	2.70
	32.40
	

	
	
	C-5
	0.95×2.60
	5
	9
	2.47
	22.23
	

	
	
	C-7
	1.20×2.55
	5
	12
	3.06
	36.72
	

	
	
	C-8
	1.28×2.55
	5
	1
	3.25
	3.25
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	1.50×3.90
	1~5
	5
	5.85
	29.25
	503.58

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.20×3.90
	2
	1
	8.58
	8.58
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.55×3.90
	2~4
	6
	6.05
	36.27
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	3~5
	/
	/
	26.15
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	3
	/
	/
	1.86
	

	
	
	C-1
	4.80×2.50
	1~4
	23
	12.00
	276.00
	

	
	
	C-10
	1.50×2.55
	5
	2
	3.83
	7.65
	

	
	
	C-11
	1.28×2.30
	6
	7
	2.93
	20.53
	

	
	
	C-2
	1.50×1.80
	1~6
	13
	2.70
	35.10
	

	
	
	C-5
	0.95×2.60
	5
	9
	2.47
	22.23
	

	
	
	C-7
	1.20×2.55
	5
	12
	3.06
	36.72
	

	
	
	C-8
	1.28×2.55
	5
	1
	3.25
	3.25
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

8 天窗

8.1 天窗屋顶比


本工程无此项围护结构

8.2 天窗类型


本工程无此项围护结构

9 屋顶

9.1 屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.15
	2.484
	2.143

	APP改性沥青防水卷材
	1.5
	0.230
	9.370
	1.00
	0.007
	0.061

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）（1）
	80
	0.030
	0.340
	1.10
	2.424
	0.907

	水泥膨胀珍珠岩(P=600)
	30
	0.210
	3.440
	1.00
	0.143
	0.491

	钢筋混凝土
	130
	1.740
	17.200
	1.00
	0.075
	1.285

	各层之和∑
	341.5
	－
	－
	－
	5.133
	4.887

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.19

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.40)

	结论
	提高>20%


10 外墙

10.1 外墙相关构造

10.1.1 外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	alc外墙板1
	200
	0.140
	2.180
	1.00
	1.429
	3.114

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.00
	2.857
	2.143

	聚合物砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.15
	2.484
	2.143

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	40
	0.750
	7.490
	1.00
	0.053
	0.399

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	100
	0.045
	0.748
	1.10
	2.020
	1.662

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.00
	2.857
	2.143

	alc外墙板1
	100
	0.140
	2.180
	1.00
	0.714
	1.557

	各层之和∑
	760
	－
	－
	－
	12.437
	13.406

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.08


10.1.2 钢筋混凝土墙

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.15
	2.484
	2.143

	矿棉、岩棉、玻璃棉板(ρ=80-200)
	20
	0.045
	0.748
	1.00
	0.444
	0.332

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	100
	0.035
	0.750
	1.00
	2.857
	2.143

	抗裂砂浆（网格布）
	20
	0.930
	11.306
	1.00
	0.022
	0.243

	各层之和∑
	445
	－
	－
	－
	5.928
	6.899

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.17


10.1.3 热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	110
	0.041
	0.615
	1.10
	2.439
	1.650

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	玻璃棉保温隔声板（经覆膜处理）（1）
	20
	0.035
	0.750
	1.00
	0.571
	0.429

	各层之和∑
	335
	－
	－
	－
	3.131
	4.116

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.31


10.2 外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	414.87
	70.53

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	869.20
	104.30

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	285.89
	34.31

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	252.89
	30.35

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	370.50
	1.85

	
	外墙－楼板
	OW-F4
	0.100
	598.43
	59.84

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	90.33
	14.45

	
	合计
	
	315.63

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	329.86
	56.08

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	1021.70
	122.60

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	481.03
	57.72

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	446.53
	53.58

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	140.40
	0.70

	
	外墙－楼板
	OW-F4
	0.100
	755.02
	75.50

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	164.40
	26.30

	
	合计
	
	392.50

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	119.93
	20.39

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	316.40
	37.97

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	169.35
	20.32

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	169.35
	20.32


	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	253.50
	1.27

	
	外墙－楼板
	OW-F4
	0.100
	306.73
	30.67

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	16.39
	2.62

	
	合计
	
	133.56

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.170
	123.90
	21.06

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.120
	315.00
	37.80

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.120
	166.05
	19.93

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.120
	166.05
	19.93

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	234.00
	1.17

	
	外墙－楼板
	OW-F4
	0.100
	295.19
	29.52

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.160
	30.57
	4.89

	
	合计
	
	134.30

	总计
	
	975.99


10.2.1 热桥节点图

	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image15.bmp]
	[image: image16.bmp]


	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image17.bmp]
	[image: image18.bmp]


	外墙－凹墙角：OW-C2
	外墙－楼板：OW-F4

	[image: image19.bmp]
	[image: image20.bmp]


	外墙－挑空楼板：OW-FW2
	

	[image: image21.bmp]
	


10.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image22.png]ili
Ky =K +220



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
10.4 外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	2867.83
	0.992
	0.08
	13.41
	0.48

	钢筋混凝土墙
	外墙（剪力墙）
	22.32
	0.008
	0.17
	6.90
	0.48

	合计
	
	2890.14
	1.000
	0.08
	13.36
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.08 + 315.63/2890.14 = 0.19


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	3371.46
	0.998
	0.08
	13.41
	0.48

	钢筋混凝土墙
	外墙（剪力墙）
	8.31
	0.002
	0.17
	6.90
	0.48

	合计
	
	3379.77
	1.000
	0.08
	13.39
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.08 + 392.50/3379.77 = 0.20


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1224.56
	0.994
	0.08
	13.41
	0.48

	钢筋混凝土墙
	外墙（剪力墙）
	7.10
	0.006
	0.17
	6.90
	0.48

	合计
	
	1231.65
	1.000
	0.08
	13.37
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.08 + 133.56/1231.65 = 0.19


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1247.27
	0.997
	0.08
	13.41
	0.48

	钢筋混凝土墙
	外墙（剪力墙）
	4.33
	0.003
	0.17
	6.90
	0.48

	合计
	
	1251.60
	1.000
	0.08
	13.38
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.08 + 134.30/1251.60 = 0.19


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	8711.11
	0.995
	0.08
	13.41
	0.48

	钢筋混凝土墙
	外墙（剪力墙）
	42.05
	0.005
	0.17
	6.90
	0.48

	合计
	
	8753.17
	1.000
	0.08
	13.37
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.08 + 975.99/8753.17 = 0.19

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-3的要求提高(K≤0.50)

	结论
	提高>20%


11 外窗

11.1 外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	65系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12Ar+5+12Ar+5]
	21
	1.94
	0.36
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	

	2
	5Low-E+12Ar+5+12Ar+5
	16
	1.70
	0.26
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C-1，C-10，C-11，C-2，C-5，C-7，C-8，C-3，C-6，C1530，HC-3，C-12，C-1[1225]，C-1[1825]，C-1[3025]，C-1[3625]，C-21，HC-1，HC-2，HC-4，玻璃幕3，玻璃幕4[0925]，玻璃幕4[2425]

	
	


11.2 外遮阳类型

11.2.1 平板外遮阳

[image: image23.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳50
	0.050
	0.000
	0.050
	0.000
	0.000
	0.000


11.2.2 固定百叶外遮阳

[image: image24.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	固定百叶外遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


11.3 平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	7.95
	21
	1.940

	2
	(玻璃幕墙)
	1~5
	14
	6.05
	84.63
	21
	1.940

	3
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	331.49
	21
	1.940

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	2
	5.85
	11.70
	21
	1.940

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	39.78
	39.78
	21
	1.940

	6
	(玻璃幕墙)
	1,3,5
	3
	5.85
	17.55
	21
	1.940

	7
	(玻璃幕墙)
	1,7
	/
	/
	65.64
	21
	1.940

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	2
	6.44
	12.87
	21
	1.940

	9
	(玻璃幕墙)
	1
	4
	2.16
	8.64
	21
	1.940

	10
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	0.47
	0.47
	21
	1.940

	11
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	7.61
	7.61
	21
	1.940

	12
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	1.33
	21
	1.940

	13
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	2.65
	21
	1.940

	14
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	31.20
	62.40
	21
	1.940

	15
	(玻璃幕墙)
	2
	3
	2.70
	8.10
	21
	1.940

	16
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	5.66
	11.31
	21
	1.940

	17
	(玻璃幕墙)
	3~5
	3
	93.60
	280.80
	21
	1.940

	18
	C-1
	1~4
	22
	12.00
	264.00
	16
	1.700

	19
	C-11
	6
	36
	2.93
	105.57
	16
	1.700

	20
	C-3
	1~5
	19
	4.50
	85.50
	16
	1.700

	21
	C-6
	4
	8
	2.38
	19.00
	16
	1.700

	22
	C-8
	5
	44
	3.25
	143.06
	16
	1.700

	23
	C1530
	1
	1
	4.50
	4.50
	16
	1.700

	24
	HC-3
	4
	9
	2.47
	22.22
	16
	1.700

	25
	HC-3
	4
	18
	2.47
	44.46
	16
	1.700

	26
	HC-3
	4
	2
	2.26
	4.51
	16
	1.700

	27
	HC-3
	4
	2
	0.21
	0.42
	16
	1.700

	28
	HC-3
	4
	2
	2.47
	4.93
	16
	1.700

	29
	HC-3
	4
	6
	2.47
	14.81
	16
	1.700

	立面总面积(㎡)
	1667.89
	立面平均传热系数
	1.837


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	3
	5.85
	17.55
	21
	1.940

	2
	(玻璃幕墙)
	2~4
	4
	6.05
	24.18
	21
	1.940

	3
	C-1
	1~4
	43
	12.00
	516.00
	16
	1.700

	4
	C-1
	1~3
	5
	12.00
	60.00
	16
	1.700

	5
	C-1
	1~3
	5
	12.00
	60.00
	16
	1.700

	6
	C-11
	6
	20
	2.93
	58.65
	16
	1.700

	7
	C-12
	6
	4
	2.55
	10.20
	16
	1.700

	8
	C-1[1225]
	1~2
	2
	3.00
	6.00
	16
	1.700

	9
	C-1[1825]
	1
	1
	4.50
	4.50
	16
	1.700

	10
	C-1[3025]
	1
	1
	7.50
	7.50
	16
	1.700

	11
	C-1[3625]
	1~2
	2
	9.00
	18.00
	16
	1.700

	12
	C-21
	3
	1
	12.00
	12.00
	16
	1.700

	13
	C-3
	1~5
	18
	4.50
	81.00
	16
	1.700

	14
	C-5
	4
	27
	2.47
	66.69
	16
	1.700

	15
	C-8
	5
	58
	3.25
	188.57
	16
	1.700

	16
	HC-1
	1
	3
	7.99
	23.98
	16
	1.700

	17
	HC-1
	2
	2
	8.00
	16.01
	16
	1.700

	18
	HC-1
	2
	1
	7.95
	7.95
	16
	1.700

	19
	HC-1
	3
	3
	7.96
	23.87
	16
	1.700

	20
	HC-2
	4
	1
	2.35
	2.35
	16
	1.700

	21
	HC-2
	4
	1
	2.31
	2.31
	16
	1.700

	22
	HC-4
	4
	1
	2.36
	2.36
	16
	1.700

	23
	HC-4
	4
	1
	0.10
	0.10
	16
	1.700

	24
	HC-4
	4
	1
	2.46
	2.46
	16
	1.700

	25
	HC-4
	4
	2
	2.47
	4.94
	16
	1.700

	26
	HC-4
	4
	1
	0.09
	0.09
	16
	1.700

	27
	HC-4
	4
	1
	2.46
	2.46
	16
	1.700

	28
	HC-4
	4
	1
	2.37
	2.37
	16
	1.700

	29
	玻璃幕3
	1
	1
	8.25
	8.25
	16
	1.700

	30
	玻璃幕4[0925]
	1
	1
	2.25
	2.25
	16
	1.700

	31
	玻璃幕4[2425]
	1
	1
	6.00
	6.00
	16
	1.700

	立面总面积(㎡)
	1238.60
	立面平均传热系数
	1.708


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	4
	5.85
	23.40
	21
	1.940

	2
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	54.80
	21
	1.940

	3
	(玻璃幕墙)
	2,4~5
	3
	8.58
	25.74
	21
	1.940

	4
	(玻璃幕墙)
	3
	1
	7.80
	7.80
	21
	1.940

	5
	C-1
	1~4
	24
	12.00
	288.00
	16
	1.700

	6
	C-10
	5
	2
	3.83
	7.65
	16
	1.700

	7
	C-11
	6
	7
	2.93
	20.53
	16
	1.700

	8
	C-2
	1~6
	12
	2.70
	32.40
	16
	1.700

	9
	C-5
	5
	9
	2.47
	22.23
	16
	1.700

	10
	C-7
	5
	12
	3.06
	36.72
	16
	1.700

	11
	C-8
	5
	1
	3.25
	3.25
	16
	1.700

	立面总面积(㎡)
	522.51
	立面平均传热系数
	1.751


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	5
	5.85
	29.25
	21
	1.940

	2
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	8.58
	8.58
	21
	1.940

	3
	(玻璃幕墙)
	2~4
	6
	6.05
	36.27
	21
	1.940

	4
	(玻璃幕墙)
	3~5
	/
	/
	26.15
	21
	1.940

	5
	(玻璃幕墙)
	3
	/
	/
	1.86
	21
	1.940

	6
	C-1
	1~4
	23
	12.00
	276.00
	16
	1.700

	7
	C-10
	5
	2
	3.83
	7.65
	16
	1.700

	8
	C-11
	6
	7
	2.93
	20.53
	16
	1.700

	9
	C-2
	1~6
	13
	2.70
	35.10
	16
	1.700

	10
	C-5
	5
	9
	2.47
	22.23
	16
	1.700

	11
	C-7
	5
	12
	3.06
	36.72
	16
	1.700

	12
	C-8
	5
	1
	3.25
	3.25
	16
	1.700

	立面总面积(㎡)
	503.58
	立面平均传热系数
	1.749


11.4 综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	/
	/
	7.95
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.951
	0.342

	2
	(玻璃幕墙)
	1~5
	14
	6.05
	84.63
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.963
	0.347

	3
	(玻璃幕墙)
	1~3
	/
	/
	331.49
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.982~0.982
	0.353~0.354

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	2
	5.85
	11.70
	21
	0.360
	固定百叶外遮阳0
	0.508
	0.183

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	39.78
	39.78
	21
	0.360
	固定百叶外遮阳0
	0.498
	0.179

	6
	(玻璃幕墙)
	1,3,5
	3
	5.85
	17.55
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.962
	0.346

	7
	(玻璃幕墙)
	1,7
	/
	/
	65.64
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.967~0.967
	0.348~0.348

	8
	(玻璃幕墙)
	1
	2
	6.44
	12.87
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.964
	0.347

	9
	(玻璃幕墙)
	1
	4
	2.16
	8.64
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.939
	0.338

	10
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	0.47
	0.47
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.740
	0.266

	11
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	7.61
	7.61
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.968
	0.348

	12
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	1.33
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.877
	0.316

	13
	(玻璃幕墙)
	2~3
	/
	/
	2.65
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.887
	0.319

	14
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	31.20
	62.40
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.983
	0.354

	15
	(玻璃幕墙)
	2
	3
	2.70
	8.10
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.948
	0.341

	16
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	5.66
	11.31
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.961
	0.346

	17
	(玻璃幕墙)
	3~5
	3
	93.60
	280.80
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.986
	0.355

	18
	C-1
	1~4
	22
	12.00
	264.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.973
	0.254

	19
	C-11
	6
	36
	2.93
	105.57
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.949
	0.248

	20
	C-3
	1~5
	19
	4.50
	85.50
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.959
	0.250

	21
	C-6
	4
	8
	2.38
	19.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.941
	0.246

	22
	C-8
	5
	44
	3.25
	143.06
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.951
	0.248

	23
	C1530
	1
	1
	4.50
	4.50
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.959
	0.250

	24
	HC-3
	4
	9
	2.47
	22.22
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.942
	0.246

	25
	HC-3
	4
	18
	2.47
	44.46
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.942
	0.246

	26
	HC-3
	4
	2
	2.26
	4.51
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.939
	0.245

	27
	HC-3
	4
	2
	0.21
	0.42
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.669
	0.175

	28
	HC-3
	4
	2
	2.47
	4.93
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.942
	0.246

	29
	HC-3
	4
	6
	2.47
	14.81
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.942
	0.246

	立面总面积(㎡)
	1667.89
	立面平均综合太阳得热系数
	0.303


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	3
	5.85
	17.55
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.964
	0.347

	2
	(玻璃幕墙)
	2~4
	4
	6.05
	24.18
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.965
	0.347

	3
	C-1
	1~4
	43
	12.00
	516.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.980
	0.256

	4
	C-1
	1~3
	5
	12.00
	60.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.974
	0.254

	5
	C-1
	1~3
	5
	12.00
	60.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.978
	0.255

	6
	C-11
	6
	20
	2.93
	58.65
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.955
	0.249

	7
	C-12
	6
	4
	2.55
	10.20
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.953
	0.249

	8
	C-1[1225]
	1~2
	2
	3.00
	6.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.953
	0.249

	9
	C-1[1825]
	1
	1
	4.50
	4.50
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.965
	0.252

	10
	C-1[3025]
	1
	1
	7.50
	7.50
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.975
	0.254

	11
	C-1[3625]
	1~2
	2
	9.00
	18.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.977
	0.255

	12
	C-21
	3
	1
	12.00
	12.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.980
	0.256

	13
	C-3
	1~5
	18
	4.50
	81.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.962
	0.251

	14
	C-5
	4
	27
	2.47
	66.69
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.945
	0.247

	15
	C-8
	5
	58
	3.25
	188.57
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.956
	0.249

	16
	HC-1
	1
	3
	7.99
	23.98
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.976
	0.255

	17
	HC-1
	2
	2
	8.00
	16.01
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.976
	0.255

	18
	HC-1
	2
	1
	7.95
	7.95
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.976
	0.255

	19
	HC-1
	3
	3
	7.96
	23.87
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.976
	0.255

	20
	HC-2
	4
	1
	2.35
	2.35
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.942
	0.246

	21
	HC-2
	4
	1
	2.31
	2.31
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.942
	0.246

	22
	HC-4
	4
	1
	2.36
	2.36
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.943
	0.246

	23
	HC-4
	4
	1
	0.10
	0.10
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.574
	0.150

	24
	HC-4
	4
	1
	2.46
	2.46
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.945
	0.247

	25
	HC-4
	4
	2
	2.47
	4.94
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.945
	0.247

	26
	HC-4
	4
	1
	0.09
	0.09
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.574
	0.150

	27
	HC-4
	4
	1
	2.46
	2.46
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.945
	0.247

	28
	HC-4
	4
	1
	2.37
	2.37
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.943
	0.246

	29
	玻璃幕3
	1
	1
	8.25
	8.25
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.975
	0.254

	30
	玻璃幕4[0925]
	1
	1
	2.25
	2.25
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.942
	0.246

	31
	玻璃幕4[2425]
	1
	1
	6.00
	6.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.971
	0.253

	立面总面积(㎡)
	1238.60
	立面平均综合太阳得热系数
	0.256


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~3
	4
	5.85
	23.40
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.970
	0.349

	2
	(玻璃幕墙)
	1~5
	/
	/
	54.80
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.971~0.971
	0.349~0.350

	3
	(玻璃幕墙)
	2,4~5
	3
	8.58
	25.74
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.976
	0.351

	4
	(玻璃幕墙)
	3
	1
	7.80
	7.80
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.975
	0.351

	5
	C-1
	1~4
	24
	12.00
	288.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.979
	0.255

	6
	C-10
	5
	2
	3.83
	7.65
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.965
	0.252

	7
	C-11
	6
	7
	2.93
	20.53
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.960
	0.251

	8
	C-2
	1~6
	12
	2.70
	32.40
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.959
	0.250

	9
	C-5
	5
	9
	2.47
	22.23
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.954
	0.249

	10
	C-7
	5
	12
	3.06
	36.72
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.960
	0.251

	11
	C-8
	5
	1
	3.25
	3.25
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.961
	0.251

	立面总面积(㎡)
	522.51
	立面平均综合太阳得热系数
	0.274


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~5
	5
	5.85
	29.25
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.970
	0.349

	2
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	8.58
	8.58
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.976
	0.352

	3
	(玻璃幕墙)
	2~4
	6
	6.05
	36.27
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.971
	0.350

	4
	(玻璃幕墙)
	3~5
	/
	/
	26.15
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.977~0.977
	0.352~0.352

	5
	(玻璃幕墙)
	3
	/
	/
	1.86
	21
	0.360
	窗洞自遮阳50
	0.908
	0.327

	6
	C-1
	1~4
	23
	12.00
	276.00
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.978
	0.255

	7
	C-10
	5
	2
	3.83
	7.65
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.965
	0.252

	8
	C-11
	6
	7
	2.93
	20.53
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.960
	0.251

	9
	C-2
	1~6
	13
	2.70
	35.10
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.959
	0.250

	10
	C-5
	5
	9
	2.47
	22.23
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.954
	0.249

	11
	C-7
	5
	12
	3.06
	36.72
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.960
	0.251

	12
	C-8
	5
	1
	3.25
	3.25
	16
	0.261
	窗洞自遮阳50
	0.962
	0.251

	立面总面积(㎡)
	503.58
	立面平均综合太阳得热系数
	0.273


11.5 总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	1667.89
	1.84
	0.30
	0.36
	K≤2.00, SHGC(不要求)
	提高 8%

	北向
	立面2
	1238.60
	1.71
	0.26
	0.27
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	提高>20%

	东向
	立面3
	522.51
	1.75
	0.27
	0.30
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	提高>20%

	西向
	立面4
	503.58
	1.75
	0.27
	0.29
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	提高>20%

	综合平均
	
	3932.59
	1.77
	0.28
	0.31
	
	

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	按表3.1.10-3的要求提高

	结论
	提高 8%


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

12 规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	2
	屋顶
	提高>20%

	3
	外墙
	提高>20%

	4
	外窗
	提高 8%

	结论
	3.2.8条
	二星级

	
	7.2.4条
	提高 8%，得8分


□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高 8%的要求，得8分，满足二星级要求。
 3 / 3

[image: image25.png]