建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

风屿·声—— 基于环境可适化理念下的高校学生产业孵化中心设计

设计编号：C

| 工程地点 | ： | 江苏-苏州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | A |
| 设计单位 | ： | B |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月22日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13087540701 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	9

4.1 工程材料	9

4.2 围护结构做法简要说明	11

4.3 体形系数	11

4.4 窗墙比	12

4.5 可见光透射比	13

4.6 天窗	13

4.7 屋顶	13

4.8 外墙	14

4.9 挑空楼板	15

4.10 采暖地下室外墙	16

4.11 采暖、空调地下室地面	16

4.12 地上采暖空调房间的地下室顶板	16

4.13 外窗热工	16

4.14 有效通风换气面积	20

4.15 非中空窗面积比	20

4.16 外窗气密性	20

4.17 幕墙气密性	21

4.18 规定性指标检查结论	21

建筑概况

| 工程名称 | 风屿·声—— 基于环境可适化理念下的高校学生产业孵化中心设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 江苏-苏州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 计算建筑面积 | 地上5836㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |
| 建筑高度 | 22.5m |
| 计算建筑体积 | 27950.99 |
| 计算建筑外表面积 | 9081.25 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)

2. 《江苏省公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）

3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176)

4. 《江苏省绿色建筑工程施工图设计文件编制深度规定》（2021年版）

5. 《建筑外门窗气密，水密，抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）

6. 《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 抹面砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 防水砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| TD3-90钢筋桁架楼承板 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土（内配筋） | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 0.040 | 0.700 | 140.0 | 1203.2 | 0.4880 | JGJT 480-2019 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 0.030 | 0.540 | 25.0 | 5346.4 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 陶粒混凝土找坡 | 0.890 | 10.360 | 1600.0 | 1036.4 | 0.0315 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 砂加气混凝土砌块B06 | 0.190 | 2.790 | 600.0 | 938.9 | 0.1200 | DGJ32TJ107-2010 |
| ALC外墙板 | 0.170 | 2.180 | 650.0 | 591.4 | 0.1200 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 胶粘剂 | － | － | － |  |
| 饰面层 | － | － | － |  |
| 干挂铝板 | － | － | － |  |
| 防水卷材 | － | － | － |  |
| 轻钢主龙骨+副龙骨 | － | － | － |  |
| 锚固件固定 | － | － | － |  |
| 高分子防水透气层 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土 (K=0.375,D=3.551)：（由上到下）

细石混凝土 40mm＋挤塑聚苯板(XPS) 90mm＋防水卷材 1mm＋陶粒混凝土找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.539,D=3.212)：（由外到内）

干挂铝板 1mm＋轻钢主龙骨+副龙骨 1mm＋锚固件固定 1mm＋高分子防水透气层 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 30mm＋防水砂浆 10mm＋ALC外墙板 200mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.218,D=1.018)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 30mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板 (K=0.676,D=2.358)：（由上到下）

TD3-90钢筋桁架楼承板 120mm＋胶粘剂 1mm＋岩棉板（夏热冬冷地区） 60mm＋抹面砂浆 10mm

5. 采暖、空调地下室地面：地面构造一 (K=0.221,D=2.241)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(XPS) 45mm＋钢筋混凝土 120mm

6. 外窗构造：隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 9081.25 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 27950.99 |
| 体形系数 | 0.32 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 1176.23 | 1256.40 | 5293.03 |
| 2 | 4.500 | 769.68 | 1349.75 | 3463.56 |
| 3 | 4.500 | 2029.60 | 2671.92 | 9133.20 |
| 4 | 4.500 | 1770.84 | 1411.04 | 9658.98 |
| 5 | 4.500 | 89.38 | 2302.76 | 402.21 |
| 屋顶 | － | － | 89.38 | － |
| 合计 | 22.50 | 5835.73 | 9081.25 | 27950.98 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 349.65 | 1506.60 | 0.23 | 0.70 | 适宜 |
| 北向 | 立面2 | 345.30 | 1506.60 | 0.23 | 0.70 | 适宜 |
| 东向 | 立面3 | 138.45 | 944.55 | 0.15 | 0.70 | 适宜 |
| 西向 | 立面4 | 136.50 | 944.55 | 0.14 | 0.70 | 适宜 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.2条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 夏热冬冷地区甲类公共建筑各单一立面窗墙面积比 (包括透光幕墙 )均不宜大于0.70 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 适宜 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | C11415 | 11.40×1.50 | 1~2 | 2 | 17.10 | 34.20 | 349.65 |
|  |  | C1915 | 1.90×1.50 | 2 | 2 | 2.85 | 5.70 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1,3~4 | 53 | 3.15 | 166.95 |  |
|  |  | C27415 | 27.40×1.50 | 4 | 1 | 41.10 | 41.10 |  |
|  |  | C27815 | 27.80×1.50 | 3 | 1 | 41.70 | 41.70 |  |
|  |  | C3015 | 3.00×1.50 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  |  | C3615 | 3.60×1.50 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
|  |  | C6115 | 6.10×1.50 | 2 | 1 | 9.15 | 9.15 |  |
|  |  | C7415 | 7.40×1.50 | 1~2 | 2 | 11.10 | 22.20 |  |
|  |  | C9515 | 9.50×1.50 | 1 | 1 | 14.25 | 14.25 |  |
| 北向 | 立面2 | C10115 | 10.10×1.50 | 1 | 1 | 15.15 | 15.15 | 345.30 |
|  |  | C17815 | 17.80×1.50 | 3 | 1 | 26.70 | 26.70 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 3 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~4 | 67 | 3.15 | 211.05 |  |
|  |  | C27415 | 27.40×1.50 | 4 | 1 | 41.10 | 41.10 |  |
|  |  | C7415 | 7.40×1.50 | 1 | 2 | 11.10 | 22.20 |  |
|  |  | C7615 | 7.60×1.50 | 1 | 1 | 11.40 | 11.40 |  |
|  |  | C8215 | 8.20×1.50 | 3 | 1 | 12.30 | 12.30 |  |
| 东向 | 立面3 | C11415 | 11.40×1.50 | 4 | 1 | 17.10 | 17.10 | 138.45 |
|  |  | C15815 | 15.80×1.50 | 3 | 1 | 23.70 | 23.70 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 1~4 | 31 | 3.15 | 97.65 |  |
| 西向 | 立面4 | C11415 | 11.40×1.50 | 2,4 | 2 | 17.10 | 34.20 | 136.50 |
|  |  | C15815 | 15.80×1.50 | 3 | 1 | 23.70 | 23.70 |  |
|  |  | C2115 | 2.10×1.50 | 3~4 | 16 | 3.15 | 50.40 |  |
|  |  | C5615 | 5.60×1.50 | 1 | 2 | 8.40 | 16.80 |  |
|  |  | C7615 | 7.60×1.50 | 1 | 1 | 11.40 | 11.40 |  |

可见光透射比

| 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.23 | C2115 | 0.60 | 0.60 |
| 北向 | 立面2 | 0.23 | C2115 | 0.60 | 0.60 |
| 东向 | 立面3 | 0.15 | C2115 | 0.60 | 0.60 |
| 西向 | 立面4 | 0.14 | C2115 | 0.60 | 0.60 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.4条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.6;当窗墙面积比大于等于0.40时，玻璃的可见光透射比不应当小于0.4; |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

保温平屋面：挤塑聚苯板(XPS)+钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 90 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 2.400 | 1.620 |
| 防水卷材 | 1 | － | － | － | － | － |
| 陶粒混凝土找坡 | 30 | 0.890 | 10.360 | 1.50 | 0.022 | 0.349 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 281 | － | － | － | 2.514 | 3.551 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.38 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 干挂铝板 | 1 | － | － | － | － | － |
| 轻钢主龙骨+副龙骨 | 1 | － | － | － | － | － |
| 锚固件固定 | 1 | － | － | － | － | － |
| 高分子防水透气层 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 30 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.625 | 0.525 |
| 防水砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| ALC外墙板 | 200 | 0.170 | 2.180 | 1.10 | 1.070 | 2.565 |
| 各层之和∑ | 244 | － | － | － | 1.705 | 3.212 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 30 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 0.625 | 0.525 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 70 | － | － | － | 0.671 | 1.018 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.22 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1126.71 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.54 × 1.10 = 0.59 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1148.34 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.54 × 1.10 = 0.59 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 788.52 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.54 × 1.10 = 0.59 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 790.77 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.54 × 1.10 = 0.59 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 3854.34 | 1.000 | 0.54 | 3.21 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.54 × 1.10 = 0.59 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.3.1-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造：TD3-90钢筋桁架楼承板+岩棉板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| TD3-90钢筋桁架楼承板 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 胶粘剂 | 1 | － | － | － | － | － |
| 岩棉板（夏热冬冷地区） | 60 | 0.040 | 0.700 | 1.20 | 1.250 | 1.050 |
| 抹面砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 191 | － | － | － | 1.330 | 2.358 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

采暖、空调地下室地面

地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(XPS) | 45 | 0.030 | 0.540 | 1.25 | 1.200 | 0.810 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 185 | － | － | － | 1.290 | 2.241 |
| 导热阻R | 1.29 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 江苏省《公共建筑节能设计标准》（DGJ32/J96-2010）第3.4.1条，表3.4.1-6。 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.2 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

地上采暖空调房间的地下室顶板

本工程无此项围护结构

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金窗框(6Low-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化超白玻璃) | 18 | 1.90 | 0.30 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C11415，C15815，C2115，C5615，C7615，C1915，C27415，C27815，C3015，C3615，C6115，C7415，C9515，C10115，C17815，C1815，C8215 |  |  |  |
|  | 备注：K=1.7~1.9;SHGC=0.30~0.37;摘自《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350-2019 来源：GB/T 51350-2019 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C11415 | 1~2 | 2 | 17.10 | 34.20 | 18 | 1.900 |
| 2 | C1915 | 2 | 2 | 2.85 | 5.70 | 18 | 1.900 |
| 3 | C2115 | 1,3~4 | 53 | 3.15 | 166.95 | 18 | 1.900 |
| 4 | C27415 | 4 | 1 | 41.10 | 41.10 | 18 | 1.900 |
| 5 | C27815 | 3 | 1 | 41.70 | 41.70 | 18 | 1.900 |
| 6 | C3015 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 18 | 1.900 |
| 7 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 1.900 |
| 8 | C6115 | 2 | 1 | 9.15 | 9.15 | 18 | 1.900 |
| 9 | C7415 | 1~2 | 2 | 11.10 | 22.20 | 18 | 1.900 |
| 10 | C9515 | 1 | 1 | 14.25 | 14.25 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 349.65 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10115 | 1 | 1 | 15.15 | 15.15 | 18 | 1.900 |
| 2 | C17815 | 3 | 1 | 26.70 | 26.70 | 18 | 1.900 |
| 3 | C1815 | 3 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 1.900 |
| 4 | C2115 | 1~4 | 67 | 3.15 | 211.05 | 18 | 1.900 |
| 5 | C27415 | 4 | 1 | 41.10 | 41.10 | 18 | 1.900 |
| 6 | C7415 | 1 | 2 | 11.10 | 22.20 | 18 | 1.900 |
| 7 | C7615 | 1 | 1 | 11.40 | 11.40 | 18 | 1.900 |
| 8 | C8215 | 3 | 1 | 12.30 | 12.30 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 345.30 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C11415 | 4 | 1 | 17.10 | 17.10 | 18 | 1.900 |
| 2 | C15815 | 3 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 1.900 |
| 3 | C2115 | 1~4 | 31 | 3.15 | 97.65 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 138.45 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C11415 | 2,4 | 2 | 17.10 | 34.20 | 18 | 1.900 |
| 2 | C15815 | 3 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 1.900 |
| 3 | C2115 | 3~4 | 16 | 3.15 | 50.40 | 18 | 1.900 |
| 4 | C5615 | 1 | 2 | 8.40 | 16.80 | 18 | 1.900 |
| 5 | C7615 | 1 | 1 | 11.40 | 11.40 | 18 | 1.900 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 136.50 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.900 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C11415 | 1~2 | 2 | 17.10 | 34.20 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C1915 | 2 | 2 | 2.85 | 5.70 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 3 | C2115 | 1,3~4 | 53 | 3.15 | 166.95 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 4 | C27415 | 4 | 1 | 41.10 | 41.10 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 5 | C27815 | 3 | 1 | 41.70 | 41.70 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 6 | C3015 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 7 | C3615 | 1 | 1 | 5.40 | 5.40 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 8 | C6115 | 2 | 1 | 9.15 | 9.15 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 9 | C7415 | 1~2 | 2 | 11.10 | 22.20 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 10 | C9515 | 1 | 1 | 14.25 | 14.25 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 349.65 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C10115 | 1 | 1 | 15.15 | 15.15 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C17815 | 3 | 1 | 26.70 | 26.70 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 3 | C1815 | 3 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 4 | C2115 | 1~4 | 67 | 3.15 | 211.05 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 5 | C27415 | 4 | 1 | 41.10 | 41.10 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 6 | C7415 | 1 | 2 | 11.10 | 22.20 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 7 | C7615 | 1 | 1 | 11.40 | 11.40 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 8 | C8215 | 3 | 1 | 12.30 | 12.30 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 345.30 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C11415 | 4 | 1 | 17.10 | 17.10 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C15815 | 3 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 3 | C2115 | 1~4 | 31 | 3.15 | 97.65 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 138.45 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C11415 | 2,4 | 2 | 17.10 | 34.20 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 2 | C15815 | 3 | 1 | 23.70 | 23.70 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 3 | C2115 | 3~4 | 16 | 3.15 | 50.40 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 4 | C5615 | 1 | 2 | 8.40 | 16.80 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 5 | C7615 | 1 | 1 | 11.40 | 11.40 | 18 | 0.300 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 136.50 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.300 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 349.65 | 1.90 | 0.30 | 0.23 | K≤3.00, SHGC≤0.44 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 345.30 | 1.90 | 0.30 | 0.23 | K≤3.00, SHGC≤0.48 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 138.45 | 1.90 | 0.30 | 0.15 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 136.50 | 1.90 | 0.30 | 0.14 | K≤3.50, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 969.90 | 1.90 | 0.30 | 0.20 |  |  |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.3.1-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

有效通风换气面积

| 楼层 | 房间 编号 | 房间面积(㎡) |  | 立面面积(㎡) | 门窗 编号 | 门窗面积(㎡) | 有效通风面积比 | 门窗 类型 | 有效通风面积/外窗面积 | 有效通风面积/立面面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1013(最不利房间) | 60.76 |  | 72.00 | C2115 | 3.15 | 0.80 | 外窗 | 0.80 | 0.11 | 适宜 |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C2115 | 3.15 | 0.80 | 外窗 |  |  |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 甲类建筑外窗有效通风换气面积不宜小于所在房间立面面积的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 适宜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 349.65 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 345.30 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 138.45 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 136.50 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.7条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外窗气密性

| 层数 | 1～9层 | 10层以上 |
| --- | --- | --- |
| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C10115） | － |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.5条，分级与检测方法《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019） |
| 标准要求 | 10层以下外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的6级 | 10层及以上外窗气密性不应低于《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2019）的7级 |
| 结论 | 满足 | － |

幕墙气密性

| 最不利气密性等级 | － |
| --- | --- |
| 通风换气装置 | 无通风换气装置 |
| 标准依据 | 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)第3.3.6条，《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007） |
| 标准要求 | 幕墙气密性不应低于《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）的3级，即《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225-94)的3级 |
| 结论 | － |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 适宜 |  |
| 2 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 |  |
| 5 | 外墙 | 满足 |  |
| 6 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 7 | 采暖、空调地下室地面 | 满足 |  |
| 8 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 9 | 有效通风换气面积 | 适宜 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 11 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 12 | 幕墙气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《公共建筑节能设计标准》》(GB50189-2015)的要求。