围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

设计编号：

| 工程地点 | ： | 广东-广州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月20日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13380220166 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	3

4	工程材料	6

4.1 普通材料	6

4.2 其他材料	6

5	围护结构做法简要说明	7

6	体形系数	7

6.1 体形系数	7

6.2 楼层信息表	7

7	窗墙比	7

7.1 窗墙比	7

7.2 外窗表	7

8	天窗	8

8.1 天窗屋顶比	8

8.2 天窗太阳得热系数	8

9	外窗	8

9.1 外窗构造	8

9.2 外遮阳类型	8

9.3 平均传热系数	8

9.4 综合太阳得热系数	9

9.5 外窗太阳得热系数	9

10	规定性指标检查结论	10

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上1185㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上1 地下0 |
| 建筑高度 | 3.1m |
| 计算建筑体积 | 7999.10 |
| 计算建筑外表面积 | 2635.08 |
| 北向角度 | 43.5 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖）(1) | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0080 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 铝板 | － | 191.000 | － | － | － | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢板 | 1.000 | 10.000 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0005 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 玻璃棉 | 0.050 | 0.553 | 240.0 | 840.0 | 0.4875 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| SBS聚酯胎改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 溶剂型改性沥青防水涂料 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 外窗构造：普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.209

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2635.08 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 7999.10 |
| 体形系数 | 0.33 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 1185.23 | 1286.69 | 3555.68 |
| 2 | 0.100 | 0.00 | 1348.39 | 4443.42 |
| 合计 | 3.10 | 1185.23 | 2635.08 | 7999.10 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 10.95 | 725.71 | 0.02 |
| 西向 | 立面4 | 11.31 | 762.07 | 0.01 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | C0908 | 0.86×0.84 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | 10.95 |
|  |  | C1114 | 1.05×1.40 | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 |  |
|  |  | C1415 | 1.36×1.47 | 1 | 2 | 2.00 | 4.00 |  |
|  |  | C3804 | 3.87×0.42 | 1 | 1 | 1.64 | 1.64 |  |
|  |  | C3904 | 3.87×0.42 | 1 | 1 | 1.64 | 1.64 |  |
| 西向 | 立面4 | C0908 | 0.86×0.84 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | 11.31 |
|  |  | C1114 | 1.05×1.40 | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 |  |
|  |  | C1713 | 1.65×1.32 | 1 | 2 | 2.18 | 4.36 |  |
|  |  | C3804 | 3.87×0.42 | 1 | 2 | 1.64 | 3.29 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗太阳得热系数

本工程无此项围护结构

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金窗框+6mm低透光Low-E+12mm空气+6透明 | 25 | 1.80 | 0.21 | 0.350 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0908，C1114，C1415，C3804，C3904，C1713 |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0908 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | 25 | 1.800 |
| 2 | C1114 | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 25 | 1.800 |
| 3 | C1415 | 1 | 2 | 2.00 | 4.00 | 25 | 1.800 |
| 4 | C3804 | 1 | 1 | 1.64 | 1.64 | 25 | 1.800 |
| 5 | C3904 | 1 | 1 | 1.64 | 1.64 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 10.95 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0908 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | 25 | 1.800 |
| 2 | C1114 | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 25 | 1.800 |
| 3 | C1713 | 1 | 2 | 2.18 | 4.36 | 25 | 1.800 |
| 4 | C3804 | 1 | 2 | 1.64 | 3.29 | 25 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 11.31 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0908 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 2 | C1114 | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 3 | C1415 | 1 | 2 | 2.00 | 4.00 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 4 | C3804 | 1 | 1 | 1.64 | 1.64 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 5 | C3904 | 1 | 1 | 1.64 | 1.64 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 10.95 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.209 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0908 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 2 | C1114 | 1 | 2 | 1.47 | 2.94 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 3 | C1713 | 1 | 2 | 2.18 | 4.36 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 4 | C3804 | 1 | 2 | 1.64 | 3.29 | 25 | 0.209 | 0.209 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 11.31 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.209 |

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 10.95 | 1.80 | 0.21 | 0.02 | SHGC≤0.40 | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 11.31 | 1.80 | 0.21 | 0.01 | SHGC≤0.40 | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 22.25 | 1.80 | 0.21 | 0.01 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-5的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗太阳得热系数 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 外窗 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高>20%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高>20%的要求，得10分，满足三星级要求。