[image: image21.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	图文信息中心

	设计编号：2025-cc-dd




[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	河北-邯郸

	建设单位
	：
	中国矿业大学建筑与设计学院

	设计单位
	：
	中国矿业大学建筑与设计学院

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月14日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]Ve SIERREEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18057085750
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


94 规定性指标检查


94.1 工程材料


104.2 围护结构做法简要说明


114.3 体形系数


124.4 窗墙比


134.5 天窗


134.6 屋顶


154.7 外墙


204.8 挑空楼板


204.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


204.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


204.11 外窗


254.12 周边地面


254.13 采暖地下室外墙


254.14 变形缝


254.15 可开启窗扇


254.16 非中空窗面积比


264.17 规定性指标检查结论




建筑概况
	工程名称
	图文信息中心

	工程地点
	河北-邯郸

	气候分区
	寒冷B区

	计算建筑面积
	地上31541㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6      地下0

	建筑高度
	25.2m

	计算建筑体积
	134782.78

	计算建筑外表面积
	26252.95

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.48

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image3.wmf]
立面图例

[image: image4.wmf]
1层平面

[image: image5.wmf]
2层平面

[image: image6.wmf]
3层平面

[image: image7.wmf]
4层平面

[image: image8.wmf]
5层平面

[image: image9.wmf]
6层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯乙烯泡沫塑料（灰板）
	0.033
	0.280
	20.0
	1380.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	聚苯颗粒保温砂浆
	0.060
	1.020
	250.0
	1200.0
	0.0230
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	石墨聚苯板
	0.033
	0.280
	20.0
	1633.5
	0.0162
	《内蒙古12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014

	SBS改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0000
	安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007


其他材料

	材料名称
	厚度
	热阻R
	太阳辐射吸收系数
	备注

	
	mm
	(㎡K)/W
	
	

	SJM气凝胶隔热涂料 2mm
	2.0
	0.350
	－
	厚度2mm


围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.240,D=4.845)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋SBS改性沥青防水卷材 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 40mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋石墨聚苯板 100mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.188,D=6.709)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋SJM气凝胶隔热涂料 2mm 2mm＋石墨聚苯板 110mm＋SJM气凝胶隔热涂料 2mm 2mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.643,D=3.053)：
    水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.593,D=2.893)：（由外到内）

    水泥砂浆 20mm＋石墨聚苯板 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）

    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

7. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.758,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm

8. 幕墙：断桥铝合金型材窗多腔密封35mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明+12A+6 透明(暖边间隔条) (K=1.570)：
    传热系数1.570W/㎡.K，窗太阳得热系数0.310

9. 外窗：断桥铝合金型材窗多腔密封35mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明+12A+6 透明(暖边间隔条) (K=1.570)：
    传热系数1.570W/㎡.K，窗太阳得热系数0.310

10. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.240,D=1.644)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 120mm
体形系数

体形系数

	外表面积(㎡)
	26252.95

	建筑体积(m3)
	134782.78

	体形系数
	0.19

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	6147.84
	2023.89
	25820.93

	2
	4.200
	4575.70
	4608.43
	19217.92

	3
	4.200
	5829.97
	5117.87
	24485.87

	4
	4.200
	5728.65
	2950.63
	24060.32

	5
	4.200
	5726.31
	2986.92
	26361.86

	6
	4.200
	3532.35
	5032.87
	14835.88

	屋顶
	－
	－
	3532.34
	－

	合计
	25.20
	31540.82
	26252.95
	134782.78


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	1817.88
	3649.28
	0.50

	北向
	立面2
	1700.49
	3594.95
	0.47

	东向
	立面3
	2243.38
	3829.62
	0.59

	西向
	立面4
	2169.13
	3776.20
	0.57


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	1704.12
	1817.88

	
	
	C2412
	2.40×1.20
	1~6
	33
	2.88
	95.04
	

	
	
	C2412
	2.40×1.20
	6
	2
	2.88
	5.76
	

	
	
	C3612
	3.60×1.20
	1
	3
	4.32
	12.96
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	1597.89
	1700.49

	
	
	C1512
	1.50×1.20
	2~6
	5
	1.80
	9.00
	

	
	
	C2412
	2.40×1.20
	2~6
	19
	2.88
	54.72
	

	
	
	C3612
	3.60×1.20
	1
	9
	4.32
	38.88
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	2155.60
	2243.38

	
	
	C2412
	2.40×1.20
	6
	15
	2.88
	43.20
	

	
	
	C2412
	2.40×1.20
	6
	2
	2.88
	5.76
	

	
	
	C3012
	3.00×1.20
	3~5
	3
	3.60
	10.80
	

	
	
	C3612
	3.60×1.20
	1
	1
	4.32
	4.32
	

	
	
	C4712
	4.75×1.20
	2
	1
	5.70
	5.70
	

	
	
	C5012
	5.00×1.20
	1
	3
	6.00
	18.00
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	/
	1~6
	/
	/
	2063.53
	2169.13

	
	
	C2412
	2.40×1.20
	1,6
	22
	2.88
	63.36
	

	
	
	C3012
	3.00×1.20
	2~6
	6
	3.60
	21.60
	

	
	
	C3612
	3.60×1.20
	1
	2
	4.32
	8.64
	

	
	
	C5012
	5.00×1.20
	1
	2
	6.00
	12.00
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	SBS改性沥青防水卷材
	20
	0.230
	9.370
	1.00
	0.087
	0.815

	岩棉板(ρ=60-160)
	40
	0.041
	0.615
	1.00
	0.976
	0.600

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	石墨聚苯板
	100
	0.033
	0.280
	1.10
	2.755
	0.848

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	390
	－
	－
	－
	4.024
	4.845

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.24


屋顶防火隔离带构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.20
	0.278
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.459
	3.053

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


屋顶线性热桥

	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	外墙－屋顶
	WR-1
	0.2/2=0.1
	1276.24
	127.62


热桥节点图

	外墙－屋顶：WR-1
	

	[image: image10.bmp]
	


屋顶平均热工特性

	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造一
	8303.74
	0.933
	0.24
	4.85
	0.50

	屋顶防火隔离带构造一
	592.67
	0.067
	1.64
	3.05
	0.50

	合计
	8896.41
	1.000
	0.33
	4.73
	0.50

	考虑线性热桥后K
	0.33 + 127.62/8896.41 = 0.34

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	岩棉板(ρ=60-160)
	20
	0.041
	0.615
	1.00
	0.488
	0.300

	SJM气凝胶隔热涂料 2mm
	2
	－
	1.850
	－
	0.350
	0.648

	石墨聚苯板
	110
	0.033
	0.280
	1.10
	3.030
	0.933

	SJM气凝胶隔热涂料 2mm
	2
	－
	1.850
	－
	0.350
	0.648

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	394
	－
	－
	－
	5.173
	6.709

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.19


外墙防火隔离带构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	聚苯颗粒保温砂浆
	20
	0.060
	1.020
	1.20
	0.278
	0.340

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.459
	3.053

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	1.64


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	石墨聚苯板
	50
	0.033
	0.280
	1.10
	1.377
	0.424

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.537
	2.893

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.48[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.59


外墙线性热桥

	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.2/2=0.1
	235.24
	23.52

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.515
	103.80
	53.46

	
	门窗上口
	WU-1
	0.515
	96.60
	49.75

	
	窗下口
	WD-1
	0.093
	92.40
	8.59

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	210.00
	8.51

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.227
	303.18
	68.82

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.235
	104.95
	24.66

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	157.50
	0.32

	
	合计
	
	237.63

	北
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.2/2=0.1
	227.05
	22.70

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.515
	99.20
	51.09

	
	门窗上口
	WU-1
	0.515
	91.20
	46.97

	
	窗下口
	WD-1
	0.093
	85.50
	7.95

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	226.80
	9.19

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.227
	262.41
	59.57

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.235
	58.82
	13.82

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	193.20
	0.39

	
	合计
	
	211.67

	东
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.2/2=0.1
	238.32
	23.83

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.515
	60.00
	30.90

	
	门窗上口
	WU-1
	0.515
	73.15
	37.67

	
	窗下口
	WD-1
	0.093
	73.15
	6.80

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	243.60
	9.87

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.227
	214.48
	48.69

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.235
	69.46
	16.32

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	123.90
	0.25

	
	合计
	
	174.33

	西
	外墙－屋顶
	WR-1
	0.2/2=0.1
	238.87
	23.89

	
	门窗左右口
	WS-1
	0.515
	86.80
	44.70

	
	门窗上口
	WU-1
	0.515
	91.00
	46.87

	
	窗下口
	WD-1
	0.093
	88.00
	8.18

	
	外墙－外墙
	WO-1
	0.081/2=0.0405
	201.60
	8.16

	
	外墙－楼板
	WF-1
	0.227
	177.54
	40.30

	
	外墙－挑空楼板
	WA-1
	0.235
	69.00
	16.21

	
	外墙－内墙
	WI-1
	0.002
	128.10
	0.26

	
	合计
	
	188.57

	总计
	
	812.21


热桥节点图

	外墙－屋顶：WR-1
	门窗左右口：WS-1

	[image: image11.bmp]
	[image: image12.bmp]


	门窗上口：WU-1
	窗下口：WD-1

	[image: image13.bmp]
	[image: image14.bmp]


	外墙－外墙：WO-1
	外墙－楼板：WF-1

	[image: image15.bmp]
	[image: image16.bmp]


	外墙－挑空楼板：WA-1
	外墙－内墙：WI-1

	[image: image17.bmp]
	[image: image18.bmp]


标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image19.png]2l
A

Kn=K+



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1586.20
	0.866
	0.19
	6.71
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	245.81
	0.134
	1.64
	3.05
	0.48

	合计
	
	1832.01
	1.000
	0.38
	6.22
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.38 + 237.63/1832.01 = 0.51


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1675.88
	0.874
	0.19
	6.71
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	242.02
	0.126
	1.64
	3.05
	0.48

	合计
	
	1917.91
	1.000
	0.37
	6.25
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.37 + 211.67/1917.91 = 0.48


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1409.35
	0.844
	0.19
	6.71
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	260.76
	0.156
	1.64
	3.05
	0.48

	合计
	
	1670.11
	1.000
	0.42
	6.14
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.42 + 174.33/1670.11 = 0.52


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1441.62
	0.847
	0.19
	6.71
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	260.25
	0.153
	1.64
	3.05
	0.48

	合计
	
	1701.87
	1.000
	0.41
	6.15
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.41 + 188.57/1701.87 = 0.52


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	6113.05
	0.858
	0.19
	6.71
	0.48

	外墙防火隔离带构造一
	隔离带
	1008.84
	0.142
	1.64
	3.05
	0.48

	合计
	
	7121.89
	1.000
	0.39
	6.19
	0.48

	考虑线性热桥后K
	0.39 + 812.21/7121.89 = 0.50

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.180
	3.100
	1.00
	1.056
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	1.100
	3.764

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.76

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤1.2

	结论
	满足


外窗

外窗构造

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断桥铝合金型材窗多腔密封35mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明+12A+6 透明(暖边间隔条)
	130
	1.57
	0.31
	0.610

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022

	2
	断桥铝合金型材窗多腔密封35mm 6 高透光双银 Low-E+12A+6 透明+12A+6 透明(暖边间隔条)
	18
	1.57
	0.31
	0.610

	
	
	窗编号

	
	
	C2412，C3012，C3612，C4712，C5012，C1512

	
	来源：《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/T025-2022


外遮阳类型

平板外遮阳

[image: image20.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳100
	0.100
	0.000
	0.100
	0.000
	0.000
	0.000


自定义外遮阳

	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.200
	1.000
	0.600
	


平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1704.12
	130
	1.570

	2
	C2412
	1~6
	33
	2.88
	95.04
	18
	1.570

	3
	C2412
	6
	2
	2.88
	5.76
	18
	1.570

	4
	C3612
	1
	3
	4.32
	12.96
	18
	1.570

	立面总面积(㎡)
	1817.88
	立面平均传热系数
	1.570


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1597.89
	130
	1.570

	2
	C1512
	2~6
	5
	1.80
	9.00
	18
	1.570

	3
	C2412
	2~6
	19
	2.88
	54.72
	18
	1.570

	4
	C3612
	1
	9
	4.32
	38.88
	18
	1.570

	立面总面积(㎡)
	1700.49
	立面平均传热系数
	1.570


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	2155.60
	130
	1.570

	2
	C2412
	6
	15
	2.88
	43.20
	18
	1.570

	3
	C2412
	6
	2
	2.88
	5.76
	18
	1.570

	4
	C3012
	3~5
	3
	3.60
	10.80
	18
	1.570

	5
	C3612
	1
	1
	4.32
	4.32
	18
	1.570

	6
	C4712
	2
	1
	5.70
	5.70
	18
	1.570

	7
	C5012
	1
	3
	6.00
	18.00
	18
	1.570

	立面总面积(㎡)
	2243.38
	立面平均传热系数
	1.570


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	2063.53
	130
	1.570

	2
	C2412
	1,6
	22
	2.88
	63.36
	18
	1.570

	3
	C3012
	2~6
	6
	3.60
	21.60
	18
	1.570

	4
	C3612
	1
	2
	4.32
	8.64
	18
	1.570

	5
	C5012
	1
	2
	6.00
	12.00
	18
	1.570

	立面总面积(㎡)
	2169.13
	立面平均传热系数
	1.570


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1704.12
	130
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	2
	C2412
	1~6
	33
	2.88
	95.04
	18
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	3
	C2412
	6
	2
	2.88
	5.76
	18
	0.310
	窗洞自遮阳100
	0.893
	0.277

	4
	C3612
	1
	3
	4.32
	12.96
	18
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	立面总面积(㎡)
	1817.88
	立面平均综合太阳得热系数
	0.186


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	1597.89
	130
	0.310
	
	1.000
	0.310

	2
	C1512
	2~6
	5
	1.80
	9.00
	18
	0.310
	窗洞自遮阳100
	0.902
	0.280

	3
	C2412
	2~6
	19
	2.88
	54.72
	18
	0.310
	窗洞自遮阳100
	0.922
	0.286

	4
	C3612
	1
	9
	4.32
	38.88
	18
	0.310
	窗洞自遮阳100
	0.934
	0.289

	立面总面积(㎡)
	1700.49
	立面平均综合太阳得热系数
	0.309


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	2155.60
	130
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	2
	C2412
	6
	15
	2.88
	43.20
	18
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	3
	C2412
	6
	2
	2.88
	5.76
	18
	0.310
	窗洞自遮阳100
	0.915
	0.284

	4
	C3012
	3~5
	3
	3.60
	10.80
	18
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	5
	C3612
	1
	1
	4.32
	4.32
	18
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	6
	C4712
	2
	1
	5.70
	5.70
	18
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	7
	C5012
	1
	3
	6.00
	18.00
	18
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	立面总面积(㎡)
	2243.38
	立面平均综合太阳得热系数
	0.186


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~6
	/
	/
	2063.53
	130
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	2
	C2412
	1,6
	22
	2.88
	63.36
	18
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	3
	C3012
	2~6
	6
	3.60
	21.60
	18
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	4
	C3612
	1
	2
	4.32
	8.64
	18
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	5
	C5012
	1
	2
	6.00
	12.00
	18
	0.310
	自定义外遮阳0
	0.600
	0.186

	立面总面积(㎡)
	2169.13
	立面平均综合太阳得热系数
	0.186


总体热工

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	1817.88
	1.57
	0.19
	0.50
	K≤1.90, SHGC≤0.40
	满足

	北向
	立面2
	1700.49
	1.57
	0.31
	0.47
	K≤1.90, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	2243.38
	1.57
	0.19
	0.59
	K≤1.80, SHGC≤0.35
	满足

	西向
	立面4
	2169.13
	1.57
	0.19
	0.57
	K≤1.80, SHGC≤0.35
	满足

	综合平均
	
	7930.87
	1.57
	0.21
	0.53
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-3的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.10
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.697
	1.644

	保温材料层R
	0.61

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

可开启窗扇

	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	1817.88
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	1700.49
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	2243.38
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	2169.13
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
	满足
	

	7
	外窗
	满足
	

	8
	周边地面
	满足
	

	9
	可开启窗扇
	满足
	

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image21.png]