[image: image16.png]




公共建筑换气次数计算书


	公共建筑换气次数计算书


	 图文信息中心

	设计编号：2025-cc-dd

	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	邯郸

	建设单位
	：
	中国矿业大学建筑与设计学院

	设计单位
	：
	中国矿业大学建筑与设计学院

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18057085750
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


建筑概况
	工程名称
	图文信息中心

	工程地点
	邯郸


计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  图文信息中心相关建筑图纸
参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]Q=0CeA >




式中：
[image: image4.png]


——房间体积流量（[image: image5.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image6.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image7.png]


）；
[image: image8.png]


——空气密度 （[image: image9.png]kg/m3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image10.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image11.png]Acr =

Q *3600




式中：
[image: image12.png]


——房间体积流量（[image: image13.png]


/s）；
[image: image14.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image15.png]


——房间体积（m3）。
换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	16842.27
	㎡

	总面积
	23509.29
	㎡

	面积比例RR
	71.64
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1001[会议室]
	278.96
	66.42
	17.91

	 1003[报告厅]
	1725.77
	410.90
	7.45

	 1004[展示区]
	3027.26
	720.78
	7.09

	 1006[大厅]
	3926.50
	934.88
	19.83

	 1015[阅览室]
	1732.18
	412.42
	2.97

	 1018[书库]
	4444.24
	1058.15
	3.97

	 1028[大厅]
	2154.87
	513.06
	30.96

	 1038[文印间]
	279.16
	66.47
	11.29

	 1039[目录室]
	278.76
	66.37
	28.70

	 1042[目录室]
	279.04
	66.44
	25.64

	 1043[目录室]
	279.14
	66.46
	19.66

	 2层
	
	
	

	 2001[大厅]
	9093.53
	2165.13
	14.53

	 2002[开架书库]
	1435.67
	341.83
	9.80

	 2003[餐厅]
	923.66
	219.92
	8.22

	 2013[会议室]
	420.80
	100.19
	4.65

	 2014[阅览室]
	642.21
	152.91
	6.18

	 2016[阅览室]
	1076.19
	256.24
	16.50

	 2024[阅览室]
	2390.36
	569.13
	7.66

	 3层
	
	
	

	 3001[大厅]
	7306.54
	1739.65
	8.52

	 3002[阅览室]
	3634.44
	865.34
	0.79

	 3003[阅览室]
	3194.80
	760.67
	0.90

	 3004[阅览室]
	2024.03
	481.91
	1.89

	 3005[阅览室]
	1733.24
	412.68
	2.21

	 3006[阅览室]
	1732.85
	412.58
	1.63

	 4层
	
	
	

	 4002[大厅]
	7306.54
	1739.65
	8.12

	 4009[阅览室]
	3634.44
	865.34
	0.76

	 4011[阅览室]
	3194.80
	760.67
	0.86

	 4018[阅览室]
	2024.03
	481.91
	1.80

	 4022[阅览室]
	1733.24
	412.68
	2.10

	 4027[阅览室]
	1732.85
	412.58
	1.55

	 5层
	
	
	

	 5003[大厅]
	7306.54
	1739.65
	9.68

	 5008[阅览室]
	3634.44
	865.34
	1.00

	 5013[阅览室]
	3194.80
	760.67
	1.14

	 5019[阅览室]
	2024.03
	481.91
	2.38

	 5021[阅览室]
	1733.24
	412.68
	2.78

	 5026[阅览室]
	1732.85
	412.58
	2.04

	 6层
	
	
	

	 6004[普通办公室]
	354.15
	84.32
	22.97

	 6005[普通办公室]
	279.12
	66.46
	32.20

	 6006[普通办公室]
	354.15
	84.32
	15.90

	 6007[普通办公室]
	279.12
	66.46
	20.08

	 6013[普通办公室]
	354.15
	84.32
	16.13

	 6014[目录室]
	176.54
	42.03
	25.60

	 6015[会议室]
	415.57
	98.94
	28.25

	 6016[会议室]
	415.57
	98.94
	28.89

	 6018[目录室]
	176.54
	42.03
	4.01

	 6019[普通办公室]
	354.15
	84.32
	15.18

	 6020[普通办公室]
	279.12
	66.46
	22.17

	 6021[普通办公室]
	279.12
	66.46
	21.90

	 6022[普通办公室]
	210.81
	50.19
	29.76

	 6023[普通办公室]
	210.87
	50.21
	29.49

	 6029[普通办公室]
	354.15
	84.32
	53.94

	 6030[普通办公室]
	279.12
	66.46
	78.64

	 6031[普通办公室]
	279.12
	66.46
	80.11

	 6032[普通办公室]
	210.81
	50.19
	86.15

	 6033[普通办公室]
	210.87
	50.21
	88.13

	 7层
	
	
	


结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为71.64%，按照绿标5.2.10条款要求得5.0分。
附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[会议室]
	C2424
	南
	-1.16

	
	
	C2424
	南
	-1.11

	
	1002[空房间]
	<未编号>
	南
	0.00

	
	1003[报告厅]
	M1525
	南
	-1.22

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	1004[展示区]
	C2424
	南
	-1.24

	
	
	C2424
	南
	-1.24

	
	
	C5024
	东
	-0.89

	
	
	C2424
	南
	-1.23

	
	
	C2424
	南
	-1.24

	
	
	C2424
	南
	-1.24

	
	
	C2424
	南
	-1.24

	
	1005[空房间]
	C3924
	南
	0.00

	
	1006[大厅]
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	M1525
	西
	-1.56

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	C5024
	西
	-1.42

	
	
	C5024
	西
	-1.40

	
	
	M1525
	北
	-1.35

	
	
	C4524
	北
	0.00

	
	
	M1525
	北
	-1.52

	
	1007[空房间]
	<未编号>
	西
	0.00

	
	1008[楼梯间]
	
	
	

	
	1009[设备间]
	
	
	

	
	1010[楼梯间]
	
	
	

	
	1011[楼梯间]
	
	
	

	
	1012[空房间]
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	1013[楼梯间]
	
	
	

	
	1015[阅览室]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	1016[楼梯间]
	
	
	

	
	1017[楼梯间]
	
	
	

	
	1018[书库]
	M1525
	西
	-1.89

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	1019[空房间]
	<未编号>
	南
	0.00

	
	1020[楼梯间]
	
	
	

	
	1021[楼梯间]
	
	
	

	
	1022[设备间]
	
	
	

	
	1023[设备间]
	
	
	

	
	1024[楼梯间]
	
	
	

	
	1025[楼梯间]
	
	
	

	
	1026[空房间]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	1027[楼梯间]
	
	
	

	
	1028[大厅]
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	M1525
	南
	-1.58

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	C5024
	东
	1.04

	
	
	C2424
	西
	-1.94

	
	
	C5024
	东
	0.92

	
	1029[空房间]
	<未编号>
	西
	0.00

	
	1030[楼梯间]
	
	
	

	
	1031[空房间]
	M1525
	西
	-1.93

	
	1032[库房]
	C3624
	北
	1.66

	
	
	C3624
	北
	1.68

	
	1033[楼梯间]
	
	
	

	
	1034[空房间]
	<未编号>
	东
	0.00

	
	1035[卫生间]
	
	
	

	
	1036[卫生间]
	
	
	

	
	1037[卫生间]
	
	
	

	
	1038[文印间]
	C3624
	北
	-0.18

	
	1039[目录室]
	C3624
	北
	1.40

	
	1040[设备间]
	M1525
	北
	1.47

	
	
	C3624
	东
	0.72

	
	1041[空房间]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	1042[目录室]
	C3624
	北
	1.12

	
	1043[目录室]
	C3624
	北
	0.67

	
	1044[空房间]
	<未编号>
	北
	0.00

	2层
	2001[大厅]
	<未编号>
	南
	-1.59

	
	
	C2424
	北
	-1.62

	
	
	C2424
	北
	-1.56

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	M1525
	南
	-1.09

	
	
	M1525
	南
	-1.09

	
	
	M1525
	南
	-1.11

	
	
	M1525
	南
	-1.17

	
	
	M1525
	南
	-1.18

	
	
	M1525
	南
	-1.19

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	C2424
	南
	-1.65

	
	2002[开架书库]
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	M1525
	南
	-1.23

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	2003[餐厅]
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	M1525
	南
	-1.23

	
	2004[楼梯间]
	C2424
	南
	-1.19

	
	
	C3024
	西
	-1.44

	
	2005[设备间]
	
	
	

	
	2006[楼梯间]
	
	
	

	
	2007[楼梯间]
	
	
	

	
	2008[楼梯间]
	C4824
	东
	-0.86

	
	2009[楼梯间]
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	2010[楼梯间]
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	2011[楼梯间]
	C2424
	北
	1.27

	
	2012[楼梯间]
	
	
	

	
	2013[会议室]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	2014[阅览室]
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	2015[楼梯间]
	
	
	

	
	2016[阅览室]
	M1525
	西
	-1.85

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	2017[楼梯间]
	
	
	

	
	2018[设备间]
	
	
	

	
	2019[楼梯间]
	C2424
	南
	-1.35

	
	2020[设备间]
	
	
	

	
	2021[楼梯间]
	
	
	

	
	2022[楼梯间]
	
	
	

	
	2023[楼梯间]
	
	
	

	
	2024[阅览室]
	M1525
	北
	1.24

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	M1525
	西
	-1.91

	
	2025[楼梯间]
	C3024
	西
	-1.90

	
	2026[楼梯间]
	C1524
	北
	2.08

	
	2027[卫生间]
	
	
	

	
	2028[卫生间]
	
	
	

	
	2029[卫生间]
	
	
	

	3层
	3001[大厅]
	C2424
	北
	-1.68

	
	
	C2424
	南
	-1.61

	
	
	C2424
	北
	-1.65

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	C2424
	南
	-1.66

	
	3002[阅览室]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	3003[阅览室]
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	3004[阅览室]
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	3005[阅览室]
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	3006[阅览室]
	C3324
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	3007[楼梯间]
	
	
	

	
	3008[楼梯间]
	
	
	

	
	3009[空房间]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	3010[走廊]
	
	
	

	
	3011[楼梯间]
	C2424
	北
	1.26

	
	3012[楼梯间]
	C2424
	南
	-1.37

	
	3013[设备间]
	
	
	

	
	3014[设备间]
	
	
	

	
	3015[楼梯间]
	C3024
	东
	-0.93

	
	3016[楼梯间]
	C3024
	西
	-2.04

	
	3017[楼梯间]
	C2424
	南
	-1.07

	
	3018[卫生间]
	
	
	

	
	3019[卫生间]
	
	
	

	
	3020[楼梯间]
	C1524
	北
	2.14

	
	3021[卫生间]
	
	
	

	
	3022[卫生间]
	
	
	

	
	3023[卫生间]
	
	
	

	
	3024[卫生间]
	
	
	

	
	3025[楼梯间]
	
	
	

	
	3026[楼梯间]
	
	
	

	
	3027[楼梯间]
	
	
	

	
	3028[楼梯间]
	
	
	

	
	3029[楼梯间]
	
	
	

	
	3030[楼梯间]
	
	
	

	
	3031[楼梯间]
	
	
	

	
	3032[楼梯间]
	
	
	

	
	3033[设备间]
	
	
	

	
	3034[设备间]
	
	
	

	
	3035[设备间]
	
	
	

	
	3036[卫生间]
	
	
	

	4层
	4002[大厅]
	C2424
	南
	-1.62

	
	
	C2424
	北
	-1.48

	
	
	C2424
	北
	-1.65

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	C2424
	南
	-1.67

	
	4009[阅览室]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	4011[阅览室]
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	4018[阅览室]
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	4022[阅览室]
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	4027[阅览室]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	4037[楼梯间]
	
	
	

	
	4040[楼梯间]
	
	
	

	
	4068[走廊]
	
	
	

	
	4075[楼梯间]
	C2424
	北
	0.97

	
	4081[楼梯间]
	C2424
	南
	-1.37

	
	4090[设备间]
	
	
	

	
	4091[设备间]
	
	
	

	
	4097[楼梯间]
	C3024
	东
	-0.72

	
	4102[楼梯间]
	C3024
	西
	-2.03

	
	
	C3024
	西
	-0.50

	
	4110[楼梯间]
	C2424
	南
	-1.12

	
	4116[卫生间]
	
	
	

	
	4121[卫生间]
	
	
	

	
	4123[楼梯间]
	C1524
	北
	2.25

	
	4130[卫生间]
	
	
	

	
	4137[卫生间]
	
	
	

	
	4144[卫生间]
	
	
	

	
	4145[卫生间]
	
	
	

	
	4152[楼梯间]
	
	
	

	
	4155[楼梯间]
	
	
	

	
	4160[楼梯间]
	
	
	

	
	4166[楼梯间]
	
	
	

	
	4170[楼梯间]
	
	
	

	
	4178[楼梯间]
	
	
	

	
	4179[楼梯间]
	
	
	

	
	4185[楼梯间]
	
	
	

	
	4194[设备间]
	
	
	

	
	4201[设备间]
	
	
	

	
	4205[设备间]
	
	
	

	
	4209[卫生间]
	
	
	

	5层
	5003[大厅]
	C2424
	南
	-2.49

	
	
	C2424
	北
	-2.49

	
	
	C2424
	北
	-2.49

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	C2424
	南
	-1.67

	
	5008[阅览室]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	5013[阅览室]
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	5019[阅览室]
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	5021[阅览室]
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	5024[空房间]
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	上
	0.00

	
	5026[阅览室]
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	
	<未编号>
	北
	0.00

	
	5038[楼梯间]
	
	
	

	
	5041[楼梯间]
	
	
	

	
	5050[空房间]
	
	
	

	
	5051[空房间]
	
	
	

	
	5069[走廊]
	
	
	

	
	5077[楼梯间]
	C2424
	北
	-0.33

	
	5079[楼梯间]
	C2424
	南
	-1.38

	
	5088[设备间]
	
	
	

	
	5093[设备间]
	
	
	

	
	5098[楼梯间]
	C3024
	东
	-0.55

	
	5103[楼梯间]
	C3024
	西
	-2.04

	
	
	C3024
	西
	-0.50

	
	5108[楼梯间]
	C2424
	南
	-2.49

	
	5114[卫生间]
	
	
	

	
	5122[卫生间]
	
	
	

	
	5124[楼梯间]
	C1524
	北
	2.10

	
	5129[卫生间]
	
	
	

	
	5136[卫生间]
	
	
	

	
	5143[卫生间]
	
	
	

	
	5147[卫生间]
	
	
	

	
	5151[楼梯间]
	
	
	

	
	5162[楼梯间]
	
	
	

	
	5164[楼梯间]
	
	
	

	
	5167[楼梯间]
	
	
	

	
	5174[楼梯间]
	
	
	

	
	5186[楼梯间]
	
	
	

	
	5188[楼梯间]
	
	
	

	
	5190[楼梯间]
	
	
	

	
	5193[设备间]
	
	
	

	
	5200[设备间]
	
	
	

	
	5203[设备间]
	
	
	

	
	5208[卫生间]
	
	
	

	6层
	6001[走廊]
	M1225
	北
	-2.54

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	M1225
	东
	-1.77

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	M1525
	北
	-2.53

	
	
	M1225
	南
	-2.49

	
	
	<未编号>
	南
	0.00

	
	
	<未编号>
	东
	0.00

	
	
	<未编号>
	西
	0.00

	
	6002[楼梯间]
	
	
	

	
	6003[楼梯间]
	
	
	

	
	6004[普通办公室]
	C2424
	西
	-2.08

	
	
	C2424
	西
	-2.05

	
	
	C2424
	南
	-1.85

	
	
	C2424
	南
	-1.72

	
	6005[普通办公室]
	C2424
	南
	-1.70

	
	
	C2424
	南
	-1.71

	
	
	C2424
	东
	-1.93

	
	
	C2424
	东
	-1.38

	
	6006[普通办公室]
	C2424
	西
	-2.16

	
	
	C2424
	西
	-2.13

	
	6007[普通办公室]
	C2424
	东
	-2.40

	
	
	C2424
	东
	-2.01

	
	6008[楼梯间]
	C2424
	南
	-1.39

	
	6009[设备间]
	
	
	

	
	6010[楼梯间]
	
	
	

	
	6011[楼梯间]
	
	
	

	
	6012[楼梯间]
	
	
	

	
	6013[普通办公室]
	C2424
	西
	-2.19

	
	
	C2424
	西
	-2.22

	
	6014[目录室]
	C2424
	东
	-0.02

	
	
	C2424
	东
	-0.55

	
	6015[会议室]
	C2424
	东
	-2.27

	
	
	C2424
	东
	-2.54

	
	
	C2424
	东
	-2.50

	
	6016[会议室]
	C2424
	西
	-2.54

	
	
	C2424
	西
	-2.52

	
	
	C2424
	西
	-2.52

	
	6017[楼梯间]
	C3024
	西
	-2.06

	
	6018[目录室]
	C2424
	东
	-0.22

	
	
	C2424
	东
	-0.22

	
	6019[普通办公室]
	C2424
	西
	-1.97

	
	
	C2424
	西
	-1.98

	
	6020[普通办公室]
	C2424
	东
	-2.56

	
	
	C2424
	东
	-2.55

	
	6021[普通办公室]
	C2424
	西
	-2.49

	
	
	C2424
	西
	-2.50

	
	6022[普通办公室]
	C2424
	东
	-2.63

	
	
	C2424
	东
	-2.61

	
	6023[普通办公室]
	C2424
	西
	-2.54

	
	
	C2424
	西
	-2.62

	
	6024[楼梯间]
	C1524
	北
	0.28

	
	6025[设备间]
	
	
	

	
	6026[卫生间]
	
	
	

	
	6027[卫生间]
	
	
	

	
	6028[卫生间]
	
	
	

	
	6029[普通办公室]
	C2424
	北
	0.82

	
	
	C2424
	西
	-2.54

	
	
	C2424
	西
	-1.87

	
	
	C2424
	北
	-0.26

	
	6030[普通办公室]
	C2424
	东
	-2.56

	
	
	C2424
	东
	-2.56

	
	
	C2424
	北
	0.67

	
	
	C2424
	北
	0.72

	
	6031[普通办公室]
	C2424
	西
	-2.40

	
	
	C2424
	西
	-2.41

	
	
	C2424
	北
	1.41

	
	
	C2424
	北
	0.81

	
	6032[普通办公室]
	C2424
	东
	-2.63

	
	
	C2424
	东
	-2.62

	
	
	C2424
	北
	1.55

	
	6033[普通办公室]
	C2424
	西
	-2.52

	
	
	C2424
	西
	-2.51

	
	
	C2424
	北
	2.05

	
	6034[库房]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image16.png]