热负荷计算报告书

栖心苑

设计编号：BKA80546

| 工程地点 | ： | 湖北-武汉 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月22日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19331605520 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 湖北-武汉 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.58 |  |
| 东经 | 114.24 |  |
| 建筑名称 | 栖心苑 |  |
| 建筑面积 | 地上 3294.66 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 8.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 湖北-武汉-武汉（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 室外计算温度(℃) | -0.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.388 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 1.122 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 1.137 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.401 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.758 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.758 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 1.215 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.363 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.24 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 80系列平开隔热铝合金窗(39mm隔热条) 5超白+12Ar+5超白+12Ar+5超白Low-E(隔热腔填充) | 1.30 | 0.55 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门 | 0.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 151160 | 3294.66 | 45.88 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3174.40 | 47.62 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 未分区 | 1001[普通办公室] | 787.20 | 20 | 15111 | 26337 | 0 | 0 | 0 | 41447 | 52.7 |
|  | 1002[多功能厅] | 264.00 | 20 | 3840 | 8832 | 0 | 0 | 0 | 12673 | 48.0 |
|  | 1003[日间照料室] | 140.00 | 20 | 3408 | 4684 | 0 | 0 | 0 | 8092 | 57.8 |
|  | 1004[咖啡厅] | 120.00 | 20 | 2951 | 4015 | 0 | 0 | 0 | 6966 | 58.0 |
|  | 1005[瑜伽室] | 96.00 | 20 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 12.3 |
|  | 1006[办事大厅] | 80.00 | 20 | 2026 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 4702 | 58.8 |
|  | 1007[乒乓球室] | 72.00 | 20 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 10.1 |
|  | 1008[24h自助] | 64.00 | 20 | 968 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 48.6 |
|  | 1009[卫生间] | 48.00 | 16 | 396 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 35.1 |
|  | 2001[普通办公室] | 639.20 | 20 | 17811 | 19009 | 0 | 0 | 0 | 36820 | 57.6 |
|  | 2002[普通办公室] | 264.00 | 20 | 5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5253 | 19.9 |
|  | 2003[健身房] | 120.00 | 19 | 2048 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 45.3 |
|  | 2004[办公室] | 80.00 | 20 | 1930 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 4309 | 53.9 |
|  | 2005[会议室] | 60.00 | 20 | 2504 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 4289 | 71.5 |
|  | 2006[教室] | 60.00 | 18 | 1668 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 3277 | 54.6 |
|  | 2007[教室] | 60.00 | 18 | 911 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 42.0 |
|  | 2008[教室] | 60.00 | 18 | 855 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 41.1 |
|  | 2009[咨询室] | 48.00 | 20 | 1221 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 2648 | 55.2 |
|  | 2010[卫生间] | 40.00 | 16 | 574 | 955 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 38.2 |
|  | 2011[器材室] | 40.00 | 18 | 705 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 44.4 |
|  | 2012[医护室] | 32.00 | 20 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 7.9 |
|  | 合计 | 3174.40 |  | 66339 | 84821 | 0 | 0 | 0 | 151160 | 47.6 |
| 总计 |  | 3174.40 |  | 66339 | 84821 | 0 | 0 |  | 151160 | 47.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[普通办公室] | 787.20 | 20 | 15111 | 26337 | 0 | 0 | 0 | 41447 | 52.7 |
|  | 1002[多功能厅] | 264.00 | 20 | 3840 | 8832 | 0 | 0 | 0 | 12673 | 48.0 |
|  | 1003[日间照料室] | 140.00 | 20 | 3408 | 4684 | 0 | 0 | 0 | 8092 | 57.8 |
|  | 1004[咖啡厅] | 120.00 | 20 | 2951 | 4015 | 0 | 0 | 0 | 6966 | 58.0 |
|  | 1005[瑜伽室] | 96.00 | 20 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 12.3 |
|  | 1006[办事大厅] | 80.00 | 20 | 2026 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 4702 | 58.8 |
|  | 1007[乒乓球室] | 72.00 | 20 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 10.1 |
|  | 1008[24h自助] | 64.00 | 20 | 968 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 48.6 |
|  | 1009[卫生间] | 48.00 | 16 | 396 | 1289 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 35.1 |
|  | 合计 | 1671.20 |  | 30607 | 49975 | 0 | 0 |  | 80581 | 48.2 |
| 2层 | 2001[普通办公室] | 639.20 | 20 | 17811 | 19009 | 0 | 0 | 0 | 36820 | 57.6 |
|  | 2002[普通办公室] | 264.00 | 20 | 5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5253 | 19.9 |
|  | 2003[健身房] | 120.00 | 19 | 2048 | 3393 | 0 | 0 | 0 | 5441 | 45.3 |
|  | 2004[办公室] | 80.00 | 20 | 1930 | 2379 | 0 | 0 | 0 | 4309 | 53.9 |
|  | 2005[会议室] | 60.00 | 20 | 2504 | 1784 | 0 | 0 | 0 | 4289 | 71.5 |
|  | 2006[教室] | 60.00 | 18 | 1668 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 3277 | 54.6 |
|  | 2007[教室] | 60.00 | 18 | 911 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 42.0 |
|  | 2008[教室] | 60.00 | 18 | 855 | 1609 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 41.1 |
|  | 2009[咨询室] | 48.00 | 20 | 1221 | 1427 | 0 | 0 | 0 | 2648 | 55.2 |
|  | 2010[卫生间] | 40.00 | 16 | 574 | 955 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 38.2 |
|  | 2011[器材室] | 40.00 | 18 | 705 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 44.4 |
|  | 2012[医护室] | 32.00 | 20 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 7.9 |
|  | 合计 | 1503.20 |  | 35732 | 34846 | 0 | 0 |  | 70578 | 47.0 |
| 总计 |  | 3174.40 |  | 66339 | 84821 | 0 | 0 |  | 151160 | 47.6 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[普通办公室] | 屋顶 | 172.00 | 0.39 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1354.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1354.7 | 0.01 | 1368.3 |
|  | 顶板 | 20.00 | 1.22 | 20 | 1.0 | 1.0 | 24.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.3 | 0.01 | 24.5 |
|  | 顶板 | 12.00 | 1.22 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.01 | 29.5 |
|  | 顶板 | 12.00 | 1.22 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.01 | 29.5 |
|  | 顶板 | 12.00 | 1.22 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.2 | 0.01 | 29.5 |
|  | 南外墙 | 148.95 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 3392.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2883.7 | 0.01 | 2912.5 |
|  | 东外墙 | 31.93 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 727.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 690.8 | 0.01 | 697.7 |
|  | 北外墙 | 132.99 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 3029.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3180.5 | 0.01 | 3212.3 |
|  | 西外墙 | 9.00 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 205.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 194.7 | 0.01 | 196.7 |
|  | 东玻璃幕墙 | 9.00 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 237.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 225.6 | 0.01 | 227.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 92.25 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2434.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2069.3 | 0.01 | 2090.0 |
|  | 北玻璃幕墙 | 47.25 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1246.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1309.3 | 0.01 | 1322.4 |
|  | 南外窗 | 22.50 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 593.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 504.7 | 0.01 | 509.8 |
|  | 北外窗 | 49.26 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1300.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1365.0 | 0.01 | 1378.6 |
|  | 东外窗 | 8.57 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 226.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.01 | 217.1 |
|  | 内墙 | 34.20 | 0.76 | 20 | 20.3 | 0.6 | 315.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.7 | 0.01 | 315.7 |
|  | 内墙 | 17.49 | 0.76 | 20 | 20.3 | 0.4 | 107.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.7 | 0.01 | 107.7 |
|  | 内墙 | 72.00 | 0.76 | 20 | 4.0 | 1.0 | 218.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.3 | 0.01 | 218.3 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 20 | 20.3 | 0.6 | 164.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.4 | 0.01 | 166.1 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 20.3 | 0.4 | 56.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.01 | 56.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26336.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41447 |
| 1002[多功能厅] | 东外墙 | 30.38 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 691.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 657.2 | 0.01 | 663.8 |
|  | 北外墙 | 50.18 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1142.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1200.0 | 0.01 | 1212.0 |
|  | 东外窗 | 23.63 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 623.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 592.3 | 0.01 | 598.2 |
|  | 北外窗 | 48.83 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1288.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1352.9 | 0.01 | 1366.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8832.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12673 |
| 1003[日间照料室] | 屋顶 | 140.00 | 0.39 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1102.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1102.7 | 0.01 | 1113.7 |
|  | 南外墙 | 49.35 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1124.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 955.4 | 0.01 | 965.0 |
|  | 西外墙 | 34.50 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 785.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 746.5 | 0.01 | 754.0 |
|  | 南外窗 | 13.65 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 360.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 306.2 | 0.01 | 309.3 |
|  | 西外窗 | 10.50 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 277.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 263.2 | 0.01 | 265.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4683.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8092 |
| 1004[咖啡厅] | 北外墙 | 28.35 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 645.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.0 | 0.01 | 684.8 |
|  | 南外墙 | 22.50 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 512.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 435.6 | 0.01 | 440.0 |
|  | 西外墙 | 54.00 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1229.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1168.4 | 0.01 | 1180.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 16.65 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 439.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 461.4 | 0.01 | 466.0 |
|  | 内墙 | 9.00 | 0.76 | 20 | 20.3 | 0.4 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.01 | 55.4 |
|  | 内墙 | 13.50 | 0.76 | 20 | 20.3 | 0.6 | 124.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.6 | 0.01 | 124.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4014.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6966 |
| 1005[瑜伽室] | 顶板 | 40.00 | 1.22 | 20 | 1.0 | 1.0 | 48.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 0.01 | 49.1 |
|  | 顶板 | 40.00 | 1.22 | 20 | 2.0 | 1.0 | 97.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.2 | 0.01 | 98.2 |
|  | 北外墙 | 36.00 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 820.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 861.0 | 0.01 | 869.6 |
|  | 内墙 | 54.00 | 0.76 | 20 | 4.0 | 1.0 | 163.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.7 | 0.01 | 163.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1181 |
| 1006[办事大厅] | 顶板 | 48.00 | 1.22 | 20 | 2.0 | 1.0 | 116.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.01 | 117.8 |
|  | 顶板 | 32.00 | 1.22 | 20 | 2.0 | 1.0 | 77.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.8 | 0.01 | 78.5 |
|  | 南外墙 | 17.60 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 400.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 340.7 | 0.01 | 344.1 |
|  | 东外墙 | 13.61 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 310.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 294.6 | 0.01 | 297.5 |
|  | 南外窗 | 27.40 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 723.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 614.6 | 0.01 | 620.8 |
|  | 东外窗 | 22.39 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 590.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 561.2 | 0.01 | 566.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2676.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4702 |
| 1007[乒乓球室] | 顶板 | 60.00 | 1.22 | 20 | 1.0 | 1.0 | 72.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.01 | 73.6 |
|  | 北外墙 | 27.00 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 615.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 645.7 | 0.01 | 652.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |
| 1008[24h自助] | 顶板 | 48.00 | 1.22 | 20 | 2.0 | 1.0 | 116.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.6 | 0.01 | 117.8 |
|  | 顶板 | 16.00 | 1.22 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.01 | 39.3 |
|  | 南外墙 | 1.35 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 30.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 26.1 | 0.01 | 26.4 |
|  | 南玻璃幕墙 | 34.65 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 914.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 777.3 | 0.01 | 785.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3110 |
| 1009[卫生间] | 北外墙 | 2.70 | 1.12 | 16 | 16.3 | 1.0 | 49.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.01 | 52.4 |
|  | 北玻璃幕墙 | 15.30 | 1.30 | 16 | 16.3 | 1.0 | 324.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 340.4 | 0.01 | 343.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1289.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1686 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80581 |
| 2001[普通办公室] | 屋顶 | 639.20 | 0.39 | 20 | 20.3 | 1.0 | 5034.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5034.6 | 0.00 | 5034.6 |
|  | 东外墙 | 37.56 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 855.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 812.7 | 0.00 | 812.7 |
|  | 南外墙 | 189.53 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 4316.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 3669.2 | 0.00 | 3669.2 |
|  | 北外墙 | 35.08 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 799.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 838.9 | 0.00 | 838.9 |
|  | 西外墙 | 8.00 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 182.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 173.1 | 0.00 | 173.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 44.40 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1171.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1230.3 | 0.00 | 1230.3 |
|  | 南玻璃幕墙 | 82.47 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2176.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1850.0 | 0.00 | 1850.0 |
|  | 西玻璃幕墙 | 48.00 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1266.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1203.4 | 0.00 | 1203.4 |
|  | 北外窗 | 38.12 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1006.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1056.4 | 0.00 | 1056.4 |
|  | 南外窗 | 20.00 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 527.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 448.6 | 0.00 | 448.6 |
|  | 东外窗 | 2.44 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 64.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 内墙 | 56.00 | 0.76 | 20 | 4.0 | 1.0 | 169.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.8 | 0.00 | 169.8 |
|  | 内墙 | 11.50 | 0.76 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0.00 | 17.4 |
|  | 内墙 | 30.00 | 0.76 | 20 | 1.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.76 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
|  | 内墙 | 19.50 | 0.76 | 20 | 2.0 | 1.0 | 29.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.6 | 0.00 | 29.6 |
|  | 内墙 | 59.50 | 0.76 | 20 | 2.0 | 1.0 | 90.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.2 | 0.00 | 90.2 |
|  | 内墙 | 29.90 | 0.76 | 20 | 20.3 | 0.6 | 276.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.0 | 0.00 | 276.0 |
|  | 内墙 | 23.29 | 0.76 | 20 | 20.3 | 0.4 | 143.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.00 | 143.3 |
|  | 内墙 | 2.40 | 0.76 | 20 | 20.3 | 1.0 | 36.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.9 | 0.00 | 36.9 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
|  | 内门 | 18.00 | 3.00 | 20 | 1.0 | 1.0 | 54.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.0 | 0.00 | 54.0 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
|  | 内门 | 4.50 | 3.00 | 20 | 20.3 | 0.6 | 164.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.4 | 0.00 | 164.4 |
|  | 内门 | 2.31 | 3.00 | 20 | 20.3 | 0.4 | 56.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.3 | 0.00 | 56.3 |
|  | 挑空楼板 | 24.00 | 0.40 | 20 | 20.3 | 1.0 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 底板 | 8.00 | 1.22 | 20 | 4.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19009.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36820 |
| 2002[普通办公室] | 屋顶 | 264.00 | 0.39 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2079.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079.4 | 0.00 | 2079.4 |
|  | 北外墙 | 88.00 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 2004.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2104.6 | 0.00 | 2104.6 |
|  | 东外墙 | 48.00 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 1093.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1038.6 | 0.00 | 1038.6 |
|  | 内墙 | 40.00 | 0.76 | 20 | 1.0 | 1.0 | 30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5253 |
| 2003[健身房] | 屋顶 | 120.00 | 0.39 | 19 | 19.3 | 1.0 | 898.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.6 | 0.00 | 898.6 |
|  | 北外墙 | 40.38 | 1.12 | 19 | 19.3 | 1.0 | 874.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 918.2 | 0.00 | 918.2 |
|  | 北外窗 | 7.62 | 1.30 | 19 | 19.3 | 1.0 | 191.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 200.7 | 0.00 | 200.7 |
|  | 内墙 | 40.00 | 0.76 | 19 | 1.0 | 1.0 | 30.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.3 | 0.00 | 30.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3392.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5441 |
| 2004[办公室] | 屋顶 | 80.00 | 0.39 | 20 | 20.3 | 1.0 | 630.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.1 | 0.00 | 630.1 |
|  | 北外墙 | 19.83 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 451.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 474.3 | 0.00 | 474.3 |
|  | 北外窗 | 12.17 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 321.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 337.1 | 0.00 | 337.1 |
|  | 挑空楼板 | 60.00 | 0.40 | 20 | 20.3 | 1.0 | 488.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.4 | 0.00 | 488.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2379.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4309 |
| 2005[会议室] | 屋顶 | 60.00 | 0.39 | 20 | 20.3 | 1.0 | 472.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 472.6 | 0.00 | 472.6 |
|  | 西外墙 | 18.45 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 420.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.3 | 0.00 | 399.3 |
|  | 北外墙 | 16.12 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 367.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 385.5 | 0.00 | 385.5 |
|  | 西玻璃幕墙 | 21.55 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 568.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 540.2 | 0.00 | 540.2 |
|  | 北玻璃幕墙 | 7.88 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 208.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.4 | 0.00 | 218.4 |
|  | 挑空楼板 | 60.00 | 0.40 | 20 | 20.3 | 1.0 | 488.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.4 | 0.00 | 488.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1784.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4289 |
| 2006[教室] | 屋顶 | 60.00 | 0.39 | 18 | 18.3 | 1.0 | 426.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.0 | 0.00 | 426.0 |
|  | 南外墙 | 20.76 | 1.12 | 18 | 18.3 | 1.0 | 426.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 362.3 | 0.00 | 362.3 |
|  | 东外墙 | 29.00 | 1.12 | 18 | 18.3 | 1.0 | 595.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 565.7 | 0.00 | 565.7 |
|  | 南外窗 | 3.24 | 1.30 | 18 | 18.3 | 1.0 | 77.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 东外窗 | 11.00 | 1.30 | 18 | 18.3 | 1.0 | 261.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 248.6 | 0.00 | 248.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3277 |
| 2007[教室] | 屋顶 | 60.00 | 0.39 | 18 | 18.3 | 1.0 | 426.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.0 | 0.00 | 426.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 24.00 | 1.30 | 18 | 18.3 | 1.0 | 571.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 485.3 | 0.00 | 485.3 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2520 |
| 2008[教室] | 屋顶 | 60.00 | 0.39 | 18 | 18.3 | 1.0 | 426.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.0 | 0.00 | 426.0 |
|  | 南外墙 | 20.35 | 1.12 | 18 | 18.3 | 1.0 | 417.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 355.2 | 0.00 | 355.2 |
|  | 南外窗 | 3.65 | 1.30 | 18 | 18.3 | 1.0 | 86.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2464 |
| 2009[咨询室] | 屋顶 | 48.00 | 0.39 | 20 | 20.3 | 1.0 | 378.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.1 | 0.00 | 378.1 |
|  | 北外墙 | 11.65 | 1.12 | 20 | 20.3 | 1.0 | 265.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 278.6 | 0.00 | 278.6 |
|  | 北外窗 | 20.35 | 1.30 | 20 | 20.3 | 1.0 | 537.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 564.0 | 0.00 | 564.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1427.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2648 |
| 2010[卫生间] | 屋顶 | 40.00 | 0.39 | 16 | 16.3 | 1.0 | 253.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.0 | 0.00 | 253.0 |
|  | 北外墙 | 11.50 | 1.12 | 16 | 16.3 | 1.0 | 210.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 220.9 | 0.00 | 220.9 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 1.30 | 16 | 16.3 | 1.0 | 95.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.1 | 0.00 | 100.1 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1529 |
| 2011[器材室] | 屋顶 | 40.00 | 0.39 | 18 | 18.3 | 1.0 | 284.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.0 | 0.00 | 284.0 |
|  | 北外墙 | 11.37 | 1.12 | 18 | 18.3 | 1.0 | 233.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 245.1 | 0.00 | 245.1 |
|  | 北外窗 | 4.63 | 1.30 | 18 | 18.3 | 1.0 | 110.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.00 | 115.7 |
|  | 内墙 | 40.00 | 0.76 | 18 | 2.0 | 1.0 | 60.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.6 | 0.00 | 60.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1072.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1778 |
| 2012[医护室] | 屋顶 | 32.00 | 0.39 | 20 | 20.3 | 1.0 | 252.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.0 | 0.00 | 252.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70578 |
| 栖心苑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151160 |