建筑全能耗报告书 公共建筑

栖心苑

设计编号：BKA80546

| 工程地点 | ： | 湖北-武汉 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月20日 |

| 采用软件 | : 能耗计算BESI2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19331605520 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 气象地点	5

4.2 逐日干球温度表	5

4.3 逐月辐照量表	5

4.4 峰值工况	5

5 建筑大样	6

6 围护结构	9

6.1 工程材料	9

6.2 围护结构作法简要说明	10

6.3 体形系数	10

6.4 窗墙比	11

6.5 天窗	12

6.6 屋顶	13

6.7 外墙	13

6.8 挑空楼板	15

6.9 外窗热工	15

6.10 可开启窗扇	20

7 围护结构概况	20

8 房间类型	21

8.1 房间参数表	21

8.2 作息时间表	21

9 系统类型	22

9.1 系统分区	22

9.2 热回收参数	22

10 制冷系统	22

10.1 多联机/单元式空调能耗	22

11 供暖系统	22

11.1 多联机/单元式热泵能耗	22

12 空调风机	22

12.1 独立新排风	22

13 照明	23

14 插座设备	23

15 炊事	23

16 排风机	23

17 生活热水	24

17.1 热水需求	24

17.2 太阳能集热	24

17.3 热水设备	24

18 其他设备	24

19 光伏发电	25

20 风力发电	25

21 计算结果	25

21.1 负荷分项统计	25

21.2 逐月负荷表	26

21.3 逐月电耗	27

21.4 全年能耗	28

22 附录	30

22.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	30

22.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	30

22.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	31

22.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	32

22.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)	32

建筑概况

| 工程名称 | 栖心苑 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 湖北-武汉 |  |
| 地理位置 | 北纬：30.58° | 东经：114.24° |
| 计算建筑面积(m2) | 地上3295 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上8.5 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 14044.80 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 4255.08 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.29 |  |
| 控温期 | 供冷期:5.1-10.1,供暖期:11.1-2.28 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

湖北-武汉, 《建筑节能气象参数标准》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月03日14时 | 37.2 | 27.8 | 20.5 | 90.1 |
| 最冷 | 01月15日02时 | -3.3 | -3.3 | 2.8 | 3.6 |

建筑大样

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 0.030 | 0.290 | 31.5 | 1380.0 | 0.0162 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 0.190 | 3.010 | 630.0 | 1050.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 0.310 | 4.330 | 900.0 | 920.0 | 0.0158 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 0.050 | 0.650 | 119.0 | 840.0 | 0.0225 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.386,D=2.829)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） 70mm＋c5泡沫混凝土找坡隔热层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.518,D=4.364)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 220mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋水泥砂浆 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=1.124,D=2.856)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 30mm＋水泥砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.400,D=2.398)：（由上到下）

水泥砂浆 10mm＋泡沫玻璃板ⅰ型 120mm＋钢筋混凝土 60mm＋水泥砂浆 10mm

5. 幕墙：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

6. 外窗：70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.248

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4255.08 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 14044.80 |
| 体形系数 | 0.30 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 1732.36 | 1219.32 | 7795.61 |
| 2 | 4.000 | 1562.30 | 1473.46 | 6249.19 |
| 屋顶 | － | － | 1562.30 | － |
| 合计 | 8.50 | 3294.66 | 4255.08 | 14044.80 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 331.01 | 839.50 | 0.39 |
| 北向 | 北-默认立面 | 316.95 | 837.10 | 0.38 |
| 东向 | 东-默认立面 | 77.03 | 272.00 | 0.28 |
| 西向 | 西-默认立面 | 144.66 | 272.00 | 0.53 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 240.57 | 331.01 |
|  |  | C1040 | 1.00×4.00 | 2 | 2 | 4.00 | 8.00 |  |
|  |  | C1045 | 1.00×4.50 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 |  |
|  |  | C1566 | 9.10×1.50 | 1 | 1 | 13.65 | 13.65 |  |
|  |  | C1809 | 1.80×0.90 | 2 | 2 | 1.62 | 3.24 |  |
|  |  | C1810 | 1.80×1.01 | 2 | 2 | 1.83 | 3.65 |  |
|  |  | C3040 | 3.00×4.00 | 2 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |
|  |  | C3045 | 3.00×4.50 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 |  |
|  |  | C7779 | 2.91×4.50 | 1 | 1 | 13.11 | 13.11 |  |
|  |  | C7789 | 3.18×4.50 | 1 | 1 | 14.29 | 14.29 |  |
| 北向 | 北-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 131.48 | 316.95 |
|  |  | C1213 | 1.20×1.25 | 2 | 2 | 1.50 | 3.00 |  |
|  |  | C1525 | 1.50×2.50 | 2 | 2 | 3.75 | 7.50 |  |
|  |  | C1620 | 1.61×2.00 | 2 | 2 | 3.22 | 6.44 |  |
|  |  | C1630 | 1.61×3.00 | 1 | 1 | 4.83 | 4.83 |  |
|  |  | C1630[0030] | 0.00×3.00 | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 |  |
|  |  | C1630[1630] | 1.61×3.00 | 1 | 1 | 4.82 | 4.82 |  |
|  |  | C1645 | 1.60×4.50 | 1 | 2 | 7.20 | 14.40 |  |
|  |  | C1813 | 0.00×1.25 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | C1813 | 1.80×1.25 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1813[1813] | 1.80×1.25 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 |  |
|  |  | C1828 | 1.80×2.75 | 2 | 4 | 4.95 | 19.80 |  |
|  |  | C1828[0128] | 0.10×2.75 | 2 | 1 | 0.27 | 0.27 |  |
|  |  | C1828[0128] | 0.10×2.75 | 2 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
|  |  | C1828[1728] | 1.70×2.75 | 2 | 1 | 4.68 | 4.68 |  |
|  |  | C1828[1728] | 1.70×2.75 | 2 | 1 | 4.67 | 4.67 |  |
|  |  | C1913 | 1.85×1.25 | 2 | 3 | 2.31 | 6.94 |  |
|  |  | C1913[0013] | 0.01×1.25 | 2 | 1 | 0.01 | 0.01 |  |
|  |  | C1913[1813] | 1.84×1.25 | 2 | 1 | 2.30 | 2.30 |  |
|  |  | C1945 | 1.85×4.50 | 1 | 5 | 8.33 | 41.63 |  |
|  |  | C2725 | 2.70×2.50 | 2 | 4 | 6.75 | 27.00 |  |
|  |  | C2730 | 2.70×3.00 | 1 | 4 | 8.10 | 32.40 |  |
| 东向 | 东-默认立面 | (玻璃幕墙) | 2.00×4.50 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 77.03 |
|  |  | C1220 | 1.22×2.00 | 2 | 1 | 2.44 | 2.44 |  |
|  |  | C1230 | 1.22×3.00 | 1 | 1 | 3.66 | 3.66 |  |
|  |  | C1845 | 1.75×4.50 | 1 | 3 | 7.88 | 23.63 |  |
|  |  | C2330 | 2.28×3.00 | 1 | 3 | 6.83 | 20.48 |  |
|  |  | C2330[0630] | 0.64×3.00 | 1 | 1 | 1.91 | 1.91 |  |
|  |  | C2330[1630] | 1.64×3.00 | 1 | 1 | 4.91 | 4.91 |  |
|  |  | C2820 | 2.75×2.00 | 2 | 2 | 5.50 | 11.00 |  |
| 西向 | 西-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 112.61 | 144.66 |
|  |  | (玻璃幕墙) | / | 2 | / | / | 21.55 |  |
|  |  | C1566 | 7.00×1.50 | 1 | 1 | 10.50 | 10.50 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 70 | 0.030 | 0.290 | 1.05 | 2.222 | 0.677 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 30 | 0.310 | 4.330 | 1.00 | 0.097 | 0.419 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.429 | 2.829 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.12[默认] 修正后:0.29 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 220 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.158 | 3.485 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 0.571 | 0.390 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.772 | 4.364 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.52 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 0.571 | 0.390 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.729 | 2.856 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.12 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 475.19 | 1.000 | 0.52 | 4.36 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.52 × 1.10 = 0.57 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 511.15 | 1.000 | 0.52 | 4.36 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.52 × 1.10 = 0.57 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 190.48 | 1.000 | 0.52 | 4.36 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.52 × 1.10 = 0.57 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 127.34 | 1.000 | 0.52 | 4.36 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.52 × 1.10 = 0.57 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1304.15 | 1.000 | 0.52 | 4.36 | 0.50 |
| 平均传热系数K | 0.52 × 1.10 = 0.57 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 120 | 0.050 | 0.650 | 1.05 | 2.286 | 1.560 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.034 | 0.593 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.342 | 2.398 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） | 31 | 2.00 | 0.25 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：湖北建筑节能门窗工程技术标准DB42T1770-2021 附录C 来源：DB42T1770-2021 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列平开（遮阳型6Low-E双银+12A+6 暖边）（隔热条宽29mm） | 27 | 2.00 | 0.25 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1220，C1230，C1845，C2330，C2330[0630]，C2330[1630]，C2820，C1566，C1040，C1045，C1809，C1810，C3040，C3045，C7779，C7789，C1213，C1525，C1620，C1630，C1630[0030]，C1630[1630]，C1645，C1813，C1813[1813]，C1828，C1828[0128]，C1828[1728]，C1913，C1913[0013]，C1913[1813]，C1945，C2725，C2730 |  |  |  |
|  | 备注：湖北建筑节能门窗工程技术标准DB42T1770-2021 附录C 来源：DB42T1770-2021 |  |  |  |  |

建筑遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 平板外遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 |
| 东向 | 东-默认立面 | 平板外遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 |
| 西向 | 西-默认立面 | 平板外遮阳/部分无遮阳 | 应采取遮阳措施 |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 240.57 | 31 | 2.000 |
| 2 | C1040 | 2 | 2 | 4.00 | 8.00 | 27 | 2.000 |
| 3 | C1045 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 27 | 2.000 |
| 4 | C1566 | 1 | 1 | 13.65 | 13.65 | 27 | 2.000 |
| 5 | C1809 | 2 | 2 | 1.62 | 3.24 | 27 | 2.000 |
| 6 | C1810 | 2 | 2 | 1.83 | 3.65 | 27 | 2.000 |
| 7 | C3040 | 2 | 1 | 12.00 | 12.00 | 27 | 2.000 |
| 8 | C3045 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 | 27 | 2.000 |
| 9 | C7779 | 1 | 1 | 13.11 | 13.11 | 27 | 2.000 |
| 10 | C7789 | 1 | 1 | 14.29 | 14.29 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 331.01 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 131.48 | 31 | 2.000 |
| 2 | C1213 | 2 | 2 | 1.50 | 3.00 | 27 | 2.000 |
| 3 | C1525 | 2 | 2 | 3.75 | 7.50 | 27 | 2.000 |
| 4 | C1620 | 2 | 2 | 3.22 | 6.44 | 27 | 2.000 |
| 5 | C1630 | 1 | 1 | 4.83 | 4.83 | 27 | 2.000 |
| 6 | C1630[0030] | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 27 | 2.000 |
| 7 | C1630[1630] | 1 | 1 | 4.82 | 4.82 | 27 | 2.000 |
| 8 | C1645 | 1 | 2 | 7.20 | 14.40 | 27 | 2.000 |
| 9 | C1813 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27 | 2.000 |
| 10 | C1813 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 27 | 2.000 |
| 11 | C1813[1813] | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 27 | 2.000 |
| 12 | C1828 | 2 | 4 | 4.95 | 19.80 | 27 | 2.000 |
| 13 | C1828[0128] | 2 | 1 | 0.27 | 0.27 | 27 | 2.000 |
| 14 | C1828[0128] | 2 | 1 | 0.28 | 0.28 | 27 | 2.000 |
| 15 | C1828[1728] | 2 | 1 | 4.68 | 4.68 | 27 | 2.000 |
| 16 | C1828[1728] | 2 | 1 | 4.67 | 4.67 | 27 | 2.000 |
| 17 | C1913 | 2 | 3 | 2.31 | 6.94 | 27 | 2.000 |
| 18 | C1913[0013] | 2 | 1 | 0.01 | 0.01 | 27 | 2.000 |
| 19 | C1913[1813] | 2 | 1 | 2.30 | 2.30 | 27 | 2.000 |
| 20 | C1945 | 1 | 5 | 8.33 | 41.63 | 27 | 2.000 |
| 21 | C2725 | 2 | 4 | 6.75 | 27.00 | 27 | 2.000 |
| 22 | C2730 | 1 | 4 | 8.10 | 32.40 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 316.95 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 31 | 2.000 |
| 2 | C1220 | 2 | 1 | 2.44 | 2.44 | 27 | 2.000 |
| 3 | C1230 | 1 | 1 | 3.66 | 3.66 | 27 | 2.000 |
| 4 | C1845 | 1 | 3 | 7.88 | 23.63 | 27 | 2.000 |
| 5 | C2330 | 1 | 3 | 6.83 | 20.48 | 27 | 2.000 |
| 6 | C2330[0630] | 1 | 1 | 1.91 | 1.91 | 27 | 2.000 |
| 7 | C2330[1630] | 1 | 1 | 4.91 | 4.91 | 27 | 2.000 |
| 8 | C2820 | 2 | 2 | 5.50 | 11.00 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 77.03 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 112.61 | 31 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 21.55 | 31 | 2.000 |
| 3 | C1566 | 1 | 1 | 10.50 | 10.50 | 27 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 144.66 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 240.57 | 31 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C1040 | 2 | 2 | 4.00 | 8.00 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C1045 | 1 | 2 | 4.50 | 9.00 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | C1566 | 1 | 1 | 13.65 | 13.65 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 5 | C1809 | 2 | 2 | 1.62 | 3.24 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 6 | C1810 | 2 | 2 | 1.83 | 3.65 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 7 | C3040 | 2 | 1 | 12.00 | 12.00 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 8 | C3045 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 9 | C7779 | 1 | 1 | 13.11 | 13.11 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 10 | C7789 | 1 | 1 | 14.29 | 14.29 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 331.01 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 131.48 | 31 | 0.248 | 0.248 |
| 2 | C1213 | 2 | 2 | 1.50 | 3.00 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 3 | C1525 | 2 | 2 | 3.75 | 7.50 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 4 | C1620 | 2 | 2 | 3.22 | 6.44 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 5 | C1630 | 1 | 1 | 4.83 | 4.83 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 6 | C1630[0030] | 1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 7 | C1630[1630] | 1 | 1 | 4.82 | 4.82 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 8 | C1645 | 1 | 2 | 7.20 | 14.40 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 9 | C1813 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 10 | C1813 | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 11 | C1813[1813] | 2 | 1 | 2.25 | 2.25 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 12 | C1828 | 2 | 4 | 4.95 | 19.80 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 13 | C1828[0128] | 2 | 1 | 0.27 | 0.27 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 14 | C1828[0128] | 2 | 1 | 0.28 | 0.28 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 15 | C1828[1728] | 2 | 1 | 4.68 | 4.68 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 16 | C1828[1728] | 2 | 1 | 4.67 | 4.67 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 17 | C1913 | 2 | 3 | 2.31 | 6.94 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 18 | C1913[0013] | 2 | 1 | 0.01 | 0.01 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 19 | C1913[1813] | 2 | 1 | 2.30 | 2.30 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 20 | C1945 | 1 | 5 | 8.33 | 41.63 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 21 | C2725 | 2 | 4 | 6.75 | 27.00 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 22 | C2730 | 1 | 4 | 8.10 | 32.40 | 27 | 0.248 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 316.95 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.248 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 31 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 2 | C1220 | 2 | 1 | 2.44 | 2.44 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C1230 | 1 | 1 | 3.66 | 3.66 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 4 | C1845 | 1 | 3 | 7.88 | 23.63 | 27 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 5 | C2330 | 1 | 3 | 6.83 | 20.48 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 6 | C2330[0630] | 1 | 1 | 1.91 | 1.91 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 7 | C2330[1630] | 1 | 1 | 4.91 | 4.91 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 8 | C2820 | 2 | 2 | 5.50 | 11.00 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 77.03 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 112.61 | 31 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 2 | / | / | 21.55 | 31 | 0.248 |  | 1.000 | 0.248 |
| 3 | C1566 | 1 | 1 | 10.50 | 10.50 | 27 | 0.248 | 平板外遮阳0 | 1.000 | 0.248 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 144.66 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.248 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 331.01 | 2.00 | 0.25 | 0.39 |
| 北向 | 北-默认立面 | 316.95 | 2.00 | 0.25 | 0.38 |
| 东向 | 东-默认立面 | 77.03 | 2.00 | 0.25 | 0.28 |
| 西向 | 西-默认立面 | 144.66 | 2.00 | 0.25 | 0.53 |
| 综合平均 |  | 869.65 | 2.00 | 0.25 | 0.39 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | — |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.39 D=2.83 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.57 D=4.36 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.40 D=2.40 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=— SHGC=— |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.39 | 2.00 | 0.25 |  |  |  |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.38 | 2.00 | 0.25 |  |  |  |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.28 | 2.00 | 0.25 |  |  |  |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.53 | 2.00 | 0.25 |  |  |  |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 3.3(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 健身活动室 | 24 | 19 | 40(m3/h.人) | 0(次/h) | 4(㎡/人) | 9(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 办公-普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 28 | 16 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 4(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 大厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 20(㎡/人) | 10(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 6(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 普通教室 | 26 | 18 | 24(m3/h.人) | 0(次/h) | 1.39(㎡/人) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 5(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 多联机空调(热泵) | 2988.30 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 全热回收 | 50 | 5℃ | 55 | 5(℃) |

制冷系统

多联机/单元式空调能耗

| 系统编号 | 制冷SEER | 耗冷量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 4.60 | 244563 | 53166 |

供暖系统

多联机/单元式热泵能耗

| 系统编号 | 制热HSPF | 耗热量(kWh) | 耗电量(kWh) |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 3.30 | 37384 | 11328 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 14907 | 0.24 | 3578 | 2756 | 9860 |
| 合计 |  |  |  |  | 9860 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 11926 | 0.8 | 0.24 | 2862 | 2756 | 7888 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 7888 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-会议室 | 18.90 | 1 | 60 | 1134 |
| 教育-健身活动室 | 21.26 | 1 | 120 | 2552 |
| 教育-卫生间 | 9.45 | 2 | 88 | 832 |
| 教育-大厅 | 23.63 | 1 | 80 | 1890 |
| 教育-库房 | 12.00 | 1 | 40 | 480 |
| 普通办公室 | 13.44 | 10 | 2478 | 33310 |
| 教育-普通办公室 | 18.90 | 2 | 128 | 2419 |
| 教育-普通教室 | 18.90 | 3 | 180 | 3402 |
| 教育-楼梯间 | 4.73 | 4 | 58 | 272 |
| 总计 |  |  |  | 46290 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-会议室 | 11.06 | 1 | 60 | 664 |
| 教育-健身活动室 | 11.06 | 1 | 120 | 1328 |
| 教育-卫生间 | 11.06 | 2 | 88 | 974 |
| 教育-大厅 | 0.00 | 1 | 80 | 0 |
| 教育-库房 | 0.00 | 1 | 40 | 0 |
| 普通办公室 | 35.25 | 10 | 2478 | 87364 |
| 教育-普通办公室 | 11.06 | 2 | 128 | 1416 |
| 教育-普通教室 | 11.06 | 3 | 180 | 1991 |
| 教育-楼梯间 | 11.06 | 4 | 58 | 637 |
| 总计 |  |  |  | 94373 |

炊事

| 用电量指标kWh/(m2·a) | 设备效率(%) | 电耗(kWh/a) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 88 | 1647 |

注： 设计炊事耗电、耗气总需用量=用量指标×设备效率，参照建筑需用量与设计建筑一致，效率依据国家现行标准3级产品确定

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | 0.8 | 10 | 260 | 20800 |
| 总计 |  |  |  |  | 20800 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 45 | 550 | 260 | 73570 |
| 总计 |  |  |  |  | 73570 |

太阳能集热

| 太阳能板 分组名称 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用 天数 | 年均集 热效率(%) | 热量 损失率(%) | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 16340 | 260 | 40 | 25 | 10621 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 10621 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率(%) | 耗气量(m3) | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 0.7 | 44065 | 天然气 | 90 | 4960.54 | 16672.9 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 联供比例 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水热泵 | 0.3 | 18885 | 3.5 | 0 | 5395.65 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

其他设备

| 设备名称 | 消耗能源及单位 | 日均用能量(单位/天) | 年运行天数 | 设备 数量 | 能源消耗量 | 折电系数 | 耗电(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电脑 | 电(kWh) | 0.8 | 260 | 20 | 4160(kWh) | 1.00 | 4160 |
| 打印机 | 电(kWh) | 1.5 | 260 | 5 | 1950(kWh) | 1.00 | 1950 |
| 电梯 | 电(kWh) | 40 | 365 | 1 | 14600(kWh) | 1.00 | 14600 |
| 饮水机 | 电(kWh) | 2 | 260 | 8 | 4160(kWh) | 1.00 | 4160 |
| 活动室照明 | 电(kWh) | 15 | 120 | 1 | 1800(kWh) | 1.00 | 1800 |
| 便民充电桩 | 电(kWh) | 10 | 365 | 5 | 18250(kWh) | 1.00 | 18250 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 44920 |
| 备注 | 汽油、柴油、煤炭、燃气的热值分别为： 43124kJ/kg、42705kJ/kg、29304kJ/kg、35532kJ/m3。 单位标椎煤的热值为：29304kJ/kg，标椎煤发电煤耗为：0.36kg/kWh。 非电能源的折电系数=单位能源热值÷标椎煤热值÷发电煤耗。 非电能源耗电=能源消耗量*折电系数。 |  |  |  |  |  |  |

光伏发电

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：260

| 光伏板面积 (㎡) | 光电转换 效率(%) | 光伏系统 效率(%) | 光伏电池性能衰减修正系数 | 全年供电 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | 15 | 75 | 0.85 | 33854 |
| 总计 |  |  |  | 33854 |

风力发电

| 地形 | 叶片直径 (m) | 叶片离地高度(m) | 年可利用平均风速(m/s) | 转换 效率(%) | 台数 | 年供电(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开阔平地 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0 |

计算结果

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -18.09 | 11.92 | 2.40 | -13.34 | — | 5.78 | -11.35 |
| 供冷(kWh/㎡) | 13.24 | 30.08 | 4.48 | 33.89 | -0.25 | -7.21 | 74.23 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 19750 | 0 | 298.555 | 1月2日8时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 7303 | 0 | 198.636 | 2月4日8时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 4月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 5月 | 0 | 19869 | 0.000 | -- | 299.008 | 5月13日15时 |
| 6月 | 0 | 50448 | 0.000 | -- | 385.623 | 6月24日9时 |
| 7月 | 0 | 76025 | 0.000 | -- | 407.977 | 7月22日9时 |
| 8月 | 0 | 68879 | 0.000 | -- | 460.516 | 8月12日9时 |
| 9月 | 0 | 29342 | 0.000 | -- | 316.933 | 9月13日11时 |
| 10月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 11月 | 165 | 0 | 29.274 | 11月29日8时 | 0.000 | -- |
| 12月 | 10166 | 0 | 181.417 | 12月16日8时 | 0.000 | -- |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 1.82 | 0.61 | 1.24 | 2.52 | 6.31 | 0.00 | 6.70 |
| 2 | 0.00 | 0.67 | 0.54 | 0.96 | 1.95 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 2.41 |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 2.41 |  |  |  |
| 5 | 1.31 | 0.00 | 0.61 | 1.24 | 2.52 |  |  |  |
| 6 | 3.33 | 0.00 | 0.58 | 1.07 | 2.18 |  |  |  |
| 7 | 5.02 | 0.00 | 0.62 | 1.29 | 2.64 |  |  |  |
| 8 | 4.54 | 0.00 | 0.61 | 1.24 | 2.52 |  |  |  |
| 9 | 1.94 | 0.00 | 0.59 | 1.12 | 2.29 |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.12 | 2.29 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 0.02 | 0.59 | 1.18 | 2.41 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 0.94 | 0.61 | 1.24 | 2.52 |  |  |  |
| 合计 | 16.14 | 3.44 | 5.39 | 14.05 | 28.64 | 6.31 | 0.00 | 6.70 |

全年能耗

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 74.23 |  |
|  | 耗热量 | 11.35 |  |
|  | 冷热合计 | 85.58 |  |
| 热回收 | 供冷 | 7.21 |  |
|  | 供暖 | 5.78 |  |
|  | 冷热合计 | 12.99 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 16.14 |  |
|  | 供冷合计 | 16.14 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 0.00 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 3.44 |  |
|  | 供暖合计 | 3.44 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 5.39 |  |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 5.39 |  |
| 照明电耗(El) |  | 14.05 |  |
| 插座设备电耗(Ej) |  | 28.64 |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 0.00 |  |
|  | 独立排风机 | 6.31 |  |
|  | 生活热水 | 6.70 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 炊事 | 0.50 |  |
|  | 其他设备 | 13.63 |  |
|  | 其他合计 | 27.15 |  |
| 可再生发电 (Er) | 光伏发电(Ep) | 10.28 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 10.28 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 84.53 | E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-健身活动室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-健身活动室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-库房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-健身活动室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-库房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

采暖期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日