冷负荷计算报告书

栖心苑

设计编号：BKA80546

| 工程地点 | ： | 湖北-武汉 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月22日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19331605520 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	7

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	9

7.1 周边地面	9

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	10

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	11

13 房间冷负荷详细表	13

建筑概况

概况

| 地理位置 | 湖北-武汉 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 30.58 |  |
| 东经 | 114.24 |  |
| 建筑名称 | 栖心苑 |  |
| 建筑面积 | 地上 3294.66 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 8.50 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 湿度(%) | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 85 | 81 | 76 | 71 | 68 | 64 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 湿度(%) | 80 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 85 | 81 | 76 | 71 | 68 | 64 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 49 | 60 | 49 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | SE | 直射 | 114 | 229 | 291 | 296 | 240 | 140 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | E | 直射 | 277 | 446 | 487 | 435 | 292 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | NE | 直射 | 259 | 375 | 359 | 269 | 115 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | N | 直射 | 64 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 64 |
|  |  | 散射 | 36 | 65 | 90 | 114 | 127 | 137 | 137 | 137 | 127 | 114 | 90 | 65 | 36 |
|  | H | 直射 | 28 | 156 | 333 | 499 | 625 | 704 | 732 | 704 | 625 | 499 | 333 | 156 | 28 |
|  |  | 散射 | 51 | 78 | 92 | 108 | 109 | 114 | 111 | 114 | 109 | 108 | 92 | 78 | 51 |

其他气象参数

| 气象位置 | 湖北-武汉-武汉（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 4 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 32.0 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 35.2 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.2 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.12 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 28.4 |
| 夏季大气压力(Pa) | 100210 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.02 | 0.303 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 70 | 0.03 | 0.29 | 1.05 | 2.222 | 0.677 |
| c5泡沫混凝土找坡隔热层 | 30 | 0.31 | 4.33 | 1 | 0.097 | 0.419 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.429 | 2.829 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.386 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 89.11 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.38 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 220 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.126 | 2.175 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.05 | 0.65 | 1.05 | 0.571 | 0.39 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.741 | 3.054 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.110 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 37.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.43 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 30 | 0.05 | 0.65 | 1.05 | 0.571 | 0.39 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 0.729 | 2.856 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.124 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.42 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.89 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 泡沫玻璃板ⅰ型 | 120 | 0.05 | 0.65 | 1.05 | 2.286 | 1.56 |
| 钢筋混凝土 | 60 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.034 | 0.593 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 2.342 | 2.398 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.400 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 44.76 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.24 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 200 | 0.19 | 3.01 | 1 | 1.053 | 3.168 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.099 | 3.662 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.758 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 33.32 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.05 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 专用保温砌筑砂浆砌加气混凝土砌块墙（水平灰缝与竖向灰缝厚度均≤10）b06级 | 200 | 0.19 | 3.01 | 1 | 1.053 | 3.168 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.099 | 3.662 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.758 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 33.32 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.05 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 20 | 0.041 | 0.615 | 1 | 0.488 | 0.3 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 180 | － | － | － | 0.603 | 1.979 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.215 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.94 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.13 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.14 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 25 | 0.03 | 0.29 | 1 | 0.833 | 0.242 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 165 | － | － | － | 0.924 | 1.672 |
| 夏季传热系数K |  | 0.363 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 109.80 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.91 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（xps板） | 25 | 0.03 | 0.29 | 1 | 0.833 | 0.242 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 165 | － | － | － | 0.924 | 1.672 |
| 夏季传热系数K |  | 0.240 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 109.80 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.91 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 80系列平开隔热铝合金窗(39mm隔热条) 5超白+12Ar+5超白+12Ar+5超白Low-E(隔热腔填充) | 1.30 | 0.55 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门 | 0.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 320161 | 3294.66 | 97.18 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 3174.40 | 100.86 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[普通办公室] | 787.20 | 14 | 68270 | 46227 | 24128 | 34.30 | 24802 | 86.72 |
|  | 1002[多功能厅] | 264.00 | 10 | 22095 | 14685 | 8092 | 11.50 | 7929 | 83.69 |
|  | 1003[日间照料室] | 140.00 | 15 | 12598 | 8676 | 4291 | 6.10 | 4404 | 89.98 |
|  | 1004[咖啡厅] | 120.00 | 15 | 9661 | 6299 | 3678 | 5.23 | 3775 | 80.51 |
|  | 1005[瑜伽室] | 96.00 | 15 | 6203 | 3513 | 2942 | 4.18 | 3020 | 64.61 |
|  | 1006[办事大厅] | 80.00 | 10 | 7695 | 6775 | 967 | 1.37 | 961 | 96.18 |
|  | 1007[乒乓球室] | 72.00 | 15 | 4652 | 2635 | 2207 | 3.14 | 2265 | 64.61 |
|  | 1008[24h自助] | 64.00 | 13 | 6639 | 4837 | 1962 | 2.79 | 2011 | 103.74 |
|  | 1009[卫生间] | 48.00 | 14 | 1417 | 1417 | 0 | 0.00 | 0 | 29.51 |
|  | 2001[普通办公室] | 639.20 | 15 | 65555 | 47649 | 19592 | 27.85 | 20108 | 102.56 |
|  | 2002[普通办公室] | 264.00 | 15 | 18129 | 10733 | 8092 | 11.50 | 8305 | 68.67 |
|  | 2003[健身房] | 120.00 | 16 | 17516 | 8018 | 10158 | 14.35 | 11888 | 145.97 |
|  | 2004[办公室] | 80.00 | 16 | 6871 | 3871 | 3222 | 4.58 | 3352 | 85.89 |
|  | 2005[会议室] | 60.00 | 16 | 13118 | 8468 | 4901 | 6.99 | 4571 | 218.63 |
|  | 2006[教室] | 60.00 | 10 | 15469 | 7286 | 8737 | 12.44 | 8297 | 257.82 |
|  | 2007[教室] | 60.00 | 14 | 15532 | 7404 | 8737 | 12.44 | 8704 | 258.86 |
|  | 2008[教室] | 60.00 | 16 | 14212 | 6066 | 8737 | 12.44 | 8682 | 236.87 |
|  | 2009[咨询室] | 48.00 | 15 | 4849 | 3056 | 1933 | 2.75 | 2013 | 101.01 |
|  | 2010[卫生间] | 40.00 | 16 | 763 | 763 | 0 | 0.00 | 0 | 19.08 |
|  | 2011[器材室] | 40.00 | 16 | 9588 | 4158 | 5825 | 8.29 | 5788 | 239.70 |
|  | 2012[医护室] | 32.00 | 15 | 2019 | 1123 | 981 | 1.39 | 1007 | 63.10 |
|  | 系统 | 3174.40 | 15 | 320161 | 201201 | 128083 | 181.98 | 132884 | 100.86 |
| 建筑 |  | 3174.40 | 15 | 320161 | 201201 | 128083 | 181.98 | 132678 | 100.86 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[普通办公室] | 787.20 | 14 | 68270 | 46227 | 24128 | 34.30 | 24802 | 86.72 |
|  | 1002[多功能厅] | 264.00 | 10 | 22095 | 14685 | 8092 | 11.50 | 7929 | 83.69 |
|  | 1003[日间照料室] | 140.00 | 15 | 12598 | 8676 | 4291 | 6.10 | 4404 | 89.98 |
|  | 1004[咖啡厅] | 120.00 | 15 | 9661 | 6299 | 3678 | 5.23 | 3775 | 80.51 |
|  | 1005[瑜伽室] | 96.00 | 15 | 6203 | 3513 | 2942 | 4.18 | 3020 | 64.61 |
|  | 1006[办事大厅] | 80.00 | 10 | 7695 | 6775 | 967 | 1.37 | 961 | 96.18 |
|  | 1007[乒乓球室] | 72.00 | 15 | 4652 | 2635 | 2207 | 3.14 | 2265 | 64.61 |
|  | 1008[24h自助] | 64.00 | 13 | 6639 | 4837 | 1962 | 2.79 | 2011 | 103.74 |
|  | 1009[卫生间] | 48.00 | 14 | 1417 | 1417 | 0 | 0.00 | 0 | 29.51 |
|  | 整层 | 1671.20 | 15 | 137172 | 93044 | 47583 | 67.58 | 49630 | 82.08 |
| 2层 | 2001[普通办公室] | 639.20 | 15 | 65555 | 47649 | 19592 | 27.85 | 20108 | 102.56 |
|  | 2002[普通办公室] | 264.00 | 15 | 18129 | 10733 | 8092 | 11.50 | 8305 | 68.67 |
|  | 2003[健身房] | 120.00 | 16 | 17516 | 8018 | 10158 | 14.35 | 11888 | 145.97 |
|  | 2004[办公室] | 80.00 | 16 | 6871 | 3871 | 3222 | 4.58 | 3352 | 85.89 |
|  | 2005[会议室] | 60.00 | 16 | 13118 | 8468 | 4901 | 6.99 | 4571 | 218.63 |
|  | 2006[教室] | 60.00 | 10 | 15469 | 7286 | 8737 | 12.44 | 8297 | 257.82 |
|  | 2007[教室] | 60.00 | 14 | 15532 | 7404 | 8737 | 12.44 | 8704 | 258.86 |
|  | 2008[教室] | 60.00 | 16 | 14212 | 6066 | 8737 | 12.44 | 8682 | 236.87 |
|  | 2009[咨询室] | 48.00 | 15 | 4849 | 3056 | 1933 | 2.75 | 2013 | 101.01 |
|  | 2010[卫生间] | 40.00 | 16 | 763 | 763 | 0 | 0.00 | 0 | 19.08 |
|  | 2011[器材室] | 40.00 | 16 | 9588 | 4158 | 5825 | 8.29 | 5788 | 239.70 |
|  | 2012[医护室] | 32.00 | 15 | 2019 | 1123 | 981 | 1.39 | 1007 | 63.10 |
|  | 整层 | 1503.20 | 15 | 182989 | 108157 | 80501 | 114.40 | 83254 | 121.73 |
| 建筑 |  | 3174.40 | 15 | 320161 | 201201 | 128083 | 181.98 | 132678 | 100.86 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[普通办公室] |  | 4.50 | 787.20 | 26 | 60 | 46226.6 | 14 | 68269.8 | 14 | 34.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=172.00 K=0.39 D=2.83 | 386.3 273.8 | 363.5 285.2 | 342.8 308.2 | 330.3 335.4 | 320.3 363.0 | 312.4 386.3 | 305.3 406.6 | 300.4 421.2 | 291.6 429.4 | 286.9 429.5 | 281.7 421.7 | 277.3 403.6 |
| 南外墙 | F=148.95 K=1.11 D=3.05 | 1484.4 1246.1 | 1443.7 1277.9 | 1392.4 1318.6 | 1365.9 1362.2 | 1344.8 1423.5 | 1328.0 1500.5 | 1312.8 1565.5 | 1302.4 1604.0 | 1283.7 1617.6 | 1273.7 1598.4 | 1262.7 1553.2 | 1253.5 1509.1 |
| 东外墙 | F=31.93 K=1.11 D=3.05 | 382.0 327.3 | 372.7 378.8 | 361.2 417.7 | 355.1 437.9 | 350.2 444.3 | 346.3 436.4 | 342.7 419.7 | 340.2 395.9 | 336.0 397.9 | 333.7 397.4 | 331.2 394.7 | 329.1 388.0 |
| 北外墙 | F=132.99 K=1.11 D=3.05 | 1355.3 1091.8 | 1324.2 1180.7 | 1222.3 1220.3 | 1198.7 1228.8 | 1179.8 1242.4 | 1164.8 1272.6 | 1151.4 1301.2 | 1142.0 1321.9 | 1125.4 1337.9 | 1116.5 1342.5 | 1106.7 1337.1 | 1098.4 1340.5 |
| 西外墙 | F=9.00 K=1.11 D=3.05 | 129.6 93.0 | 120.2 94.8 | 104.8 97.2 | 102.7 99.7 | 101.0 102.3 | 99.6 104.3 | 98.3 106.2 | 97.4 107.6 | 96.0 116.8 | 95.2 124.7 | 94.3 130.4 | 93.6 131.8 |
| 东玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=9.00 | 239.2 1034.0 | 214.0 733.5 | 194.9 720.8 | 176.8 693.8 | 161.0 647.2 | 147.2 636.8 | 847.4 590.2 | 1356.2 398.3 | 1631.5 356.5 | 1710.9 320.6 | 1551.7 289.8 | 1250.0 262.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 51.5 99.0 | 45.0 104.8 | 42.8 107.6 | 40.0 106.9 | 37.8 101.2 | 36.4 98.3 | 40.7 90.4 | 50.0 80.3 | 61.6 70.2 | 72.4 63.0 | 81.7 58.0 | 91.1 53.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 187.7 935.0 | 169.0 628.8 | 152.1 613.2 | 136.9 586.9 | 123.2 546.0 | 110.9 538.5 | 806.8 499.8 | 1306.2 318.1 | 1570.0 286.3 | 1638.5 257.6 | 1470.0 231.9 | 1159.0 208.7 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=92.25 | 2111.1 7383.8 | 1886.4 7568.2 | 1721.7 7254.7 | 1563.9 6589.3 | 1426.4 5841.4 | 1307.7 5814.3 | 3018.5 5407.9 | 3594.4 3505.7 | 3894.8 3134.1 | 4455.9 2818.9 | 5626.5 2549.9 | 6685.6 2310.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 527.7 1014.8 | 461.3 1073.8 | 439.1 1103.3 | 409.6 1095.9 | 387.5 1036.9 | 372.7 1007.4 | 417.0 926.2 | 512.9 822.9 | 631.0 719.6 | 741.7 645.8 | 837.6 594.1 | 933.6 549.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 1583.5 6369.0 | 1425.1 6494.4 | 1282.6 6151.4 | 1154.3 5493.3 | 1038.9 4804.5 | 935.0 4807.0 | 2601.5 4481.8 | 3081.5 2682.9 | 3263.8 2414.6 | 3714.2 2173.1 | 4788.9 1955.8 | 5752.0 1760.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.50 | 514.9 1800.9 | 460.1 1845.9 | 419.9 1769.4 | 381.4 1607.1 | 347.9 1424.7 | 319.0 1418.1 | 736.2 1319.0 | 876.7 855.1 | 950.0 764.4 | 1086.8 687.5 | 1372.3 621.9 | 1630.6 563.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 128.7 247.5 | 112.5 261.9 | 107.1 269.1 | 99.9 267.3 | 94.5 252.9 | 90.9 245.7 | 101.7 225.9 | 125.1 200.7 | 153.9 175.5 | 180.9 157.5 | 204.3 144.9 | 227.7 134.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 386.2 1553.4 | 347.6 1584.0 | 312.8 1500.3 | 281.5 1339.8 | 253.4 1171.8 | 228.1 1172.4 | 634.5 1093.1 | 751.6 654.4 | 796.1 588.9 | 905.9 530.0 | 1168.0 477.0 | 1402.9 429.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=49.26 | 1133.4 3228.8 | 1012.8 3358.5 | 924.3 3354.5 | 839.6 3265.8 | 765.7 3091.7 | 701.9 3210.2 | 1839.5 3090.6 | 2103.7 1882.4 | 2157.4 1682.9 | 2485.1 1513.6 | 2790.3 1369.2 | 3064.9 1240.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 281.8 541.9 | 246.3 573.4 | 234.5 589.1 | 218.7 585.2 | 206.9 553.7 | 199.0 537.9 | 222.7 494.6 | 273.9 439.4 | 336.9 384.2 | 396.1 344.8 | 447.3 317.2 | 498.5 293.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 851.7 2686.9 | 766.5 2785.1 | 689.8 2765.4 | 620.9 2680.6 | 558.8 2538.1 | 502.9 2672.3 | 1616.8 2596.0 | 1829.8 1443.0 | 1820.4 1298.7 | 2089.1 1168.8 | 2343.0 1051.9 | 2566.4 946.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=8.57 | 227.9 985.0 | 203.8 698.8 | 185.7 686.7 | 168.4 660.9 | 153.3 616.5 | 140.2 606.6 | 807.3 562.2 | 1292.0 379.5 | 1554.2 339.6 | 1629.8 305.4 | 1478.2 276.1 | 1190.8 249.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 49.0 94.3 | 42.9 99.8 | 40.8 102.5 | 38.1 101.9 | 36.0 96.4 | 34.6 93.6 | 38.8 86.1 | 47.7 76.5 | 58.6 66.9 | 68.9 60.0 | 77.8 55.2 | 86.8 51.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 178.8 890.7 | 161.0 599.0 | 144.9 584.1 | 130.4 559.1 | 117.3 520.1 | 105.6 513.0 | 768.5 476.1 | 1244.3 303.0 | 1495.6 272.7 | 1560.9 245.4 | 1400.4 220.9 | 1104.1 198.8 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=47.25 | 1087.2 3097.0 | 971.5 3221.4 | 886.6 3217.7 | 805.3 3132.6 | 734.4 2965.6 | 673.3 3079.2 | 1764.4 2964.5 | 2017.8 1805.6 | 2069.3 1614.2 | 2383.7 1451.9 | 2676.5 1313.3 | 2939.9 1189.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 270.3 519.8 | 236.3 550.0 | 224.9 565.1 | 209.8 561.3 | 198.5 531.1 | 190.9 516.0 | 213.6 474.4 | 262.7 421.5 | 323.2 368.6 | 379.9 330.8 | 429.0 304.3 | 478.2 281.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 816.9 2577.3 | 735.2 2671.4 | 661.7 2652.5 | 595.5 2571.2 | 536.0 2434.5 | 482.4 2563.2 | 1550.8 2490.1 | 1755.1 1384.1 | 1746.1 1245.7 | 2003.8 1121.1 | 2247.4 1009.0 | 2461.7 908.1 |
| 内墙1 | F=34.20 K=0.76 | 155.5 233.3 | 155.5 233.3 | 155.5 233.3 | 155.5 233.3 | 155.5 233.3 | 155.5 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 | 233.3 233.3 |
| 内墙1 | F=17.49 K=0.76 | 119.3 119.3 | 119.3 119.3 | 119.3 119.3 | 119.3 119.3 | 119.3 119.3 | 119.3 119.3 | 119.3 119.3 | 119.3 119.3 | 119.3 119.3 | 119.3 119.3 | 119.3 119.3 | 119.3 119.3 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | 81.0 121.5 | 81.0 121.5 | 81.0 121.5 | 81.0 121.5 | 81.0 121.5 | 81.0 121.5 | 121.5 121.5 | 121.5 121.5 | 121.5 121.5 | 121.5 121.5 | 121.5 121.5 | 121.5 121.5 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 2408.8 8525.4 | 2184.5 9033.1 | 1794.8 9434.6 | 1641.3 9658.9 | 1334.3 8383.7 | 1180.8 7450.8 | 1298.9 6364.5 | 2763.1 5301.8 | 5549.8 4357.2 | 6612.5 3754.9 | 7521.7 3200.0 | 8088.5 2739.5 |
| 照明 | 显热(W) | 1135.7 2977.7 | 1063.4 3227.1 | 986.2 3429.0 | 932.4 3787.5 | 895.5 3344.7 | 872.1 2522.2 | 841.7 1924.2 | 1447.4 1628.8 | 2470.5 1465.8 | 2819.8 1335.5 | 2920.4 1258.3 | 2772.3 1181.7 |
| 人体 | 显热(W) | 556.2 4375.1 | 395.5 5098.1 | 321.3 5234.1 | 296.6 5456.5 | 234.8 4078.5 | 234.8 2712.8 | 525.3 1909.5 | 1810.6 1353.3 | 3639.7 1019.6 | 4424.5 908.4 | 4752.1 698.3 | 2990.9 568.5 |
|  | 全热(W) | 556.2 8842.5 | 395.5 9565.5 | 321.3 9701.4 | 296.6 9923.9 | 234.8 8545.8 | 234.8 7180.2 | 4992.6 6376.8 | 6278.0 1353.3 | 8107.1 1019.6 | 8891.9 908.4 | 9219.4 698.3 | 7458.2 568.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.69 | 0.00 6.69 | 0.00 6.69 | 0.00 6.69 | 0.00 6.69 | 0.00 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 0.00 | 6.69 0.00 | 6.69 0.00 | 6.69 0.00 | 6.69 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 6646.6 | 0.0 7033.3 | 0.0 7226.6 | 0.0 7178.3 | 0.0 6791.6 | 0.0 6598.2 | 2731.1 0.0 | 3359.5 0.0 | 4133.0 0.0 | 4858.0 0.0 | 5486.5 0.0 | 6114.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 24444.7 | 0.0 24732.5 | 0.0 24802.5 | 0.0 24763.6 | 0.0 24740.3 | 0.0 24716.9 | 22391.5 0.0 | 22671.5 0.0 | 22858.1 0.0 | 23262.6 0.0 | 23643.7 0.0 | 23978.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 24.77 | 0.00 24.61 | 0.00 24.42 | 0.00 24.44 | 0.00 24.97 | 0.00 25.22 | 27.61 0.00 | 27.08 0.00 | 26.21 0.00 | 25.72 0.00 | 25.34 0.00 | 24.89 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13570 65888 | 12434 67738 | 11277 68270 | 10577 68084 | 9768 63714 | 9246 60872 | 42285 32936 | 48120 21498 | 54912 19170 | 58981 17526 | 62414 15950 | 62647 14615 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13570 43623 | 12434 45572 | 11277 46227 | 10577 46031 | 9768 41298 | 9246 38286 | 18157 28468 | 24340 21498 | 31719 19170 | 36109 17526 | 39789 15950 | 40317 14615 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 34.30 34.30 | 34.30 34.30 | 34.30 34.30 | 34.30 34.30 | 34.30 34.30 | 34.30 34.30 | 34.30 34.30 | 34.30 34.30 | 34.30 34.30 | 34.30 34.30 | 34.30 34.30 | 34.30 34.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13570 41444 | 12434 43006 | 11277 43467 | 10577 43320 | 9768 38973 | 9246 36155 | 19894 32936 | 25448 21498 | 32054 19170 | 35719 17526 | 38770 15950 | 38669 14615 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13570 36976 | 12434 38538 | 11277 39000 | 10577 38853 | 9768 34506 | 9246 31688 | 15426 28468 | 20981 21498 | 27586 19170 | 31251 17526 | 34303 15950 | 34202 14615 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.69 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 6.69 | 6.69 6.69 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[多功能厅] |  | 4.50 | 264.00 | 26 | 60 | 14685.3 | 15 | 22094.7 | 10 | 11.50 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=30.38 K=1.11 D=3.05 | 363.4 311.4 | 354.6 360.4 | 343.7 397.4 | 337.8 416.6 | 333.2 422.7 | 329.4 415.2 | 326.1 399.3 | 323.7 376.7 | 319.7 378.6 | 317.5 378.1 | 315.1 375.5 | 313.1 369.1 |
| 北外墙 | F=50.18 K=1.11 D=3.05 | 511.3 411.9 | 499.6 445.4 | 461.2 460.4 | 452.2 463.6 | 445.1 468.7 | 439.5 480.1 | 434.4 490.9 | 430.9 498.7 | 424.6 504.8 | 421.2 506.5 | 417.5 504.5 | 414.4 505.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=23.63 | 627.9 2714.3 | 561.6 1925.5 | 511.6 1892.1 | 464.1 1821.2 | 422.5 1698.8 | 386.4 1671.6 | 2224.6 1549.2 | 3560.1 1045.7 | 4282.8 935.7 | 4491.0 841.7 | 4073.3 760.8 | 3281.4 688.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 135.1 259.9 | 118.1 275.0 | 112.5 282.6 | 104.9 280.7 | 99.2 265.5 | 95.4 258.0 | 106.8 237.2 | 131.4 210.7 | 161.6 184.3 | 189.9 165.4 | 214.5 152.1 | 239.1 140.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 492.8 2454.4 | 443.5 1650.5 | 399.2 1609.5 | 359.2 1540.6 | 323.3 1433.2 | 291.0 1413.6 | 2117.8 1312.1 | 3428.8 834.9 | 4121.2 751.4 | 4301.0 676.3 | 3858.8 608.7 | 3042.3 547.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=48.83 | 1123.4 3200.2 | 1003.9 3328.8 | 916.2 3324.9 | 832.2 3237.0 | 758.9 3064.4 | 695.7 3181.8 | 1823.2 3063.3 | 2085.1 1865.7 | 2138.3 1668.0 | 2463.2 1500.3 | 2765.7 1357.1 | 3037.9 1229.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 279.3 537.1 | 244.1 568.3 | 232.4 583.9 | 216.8 580.0 | 205.1 548.8 | 197.3 533.2 | 220.7 490.2 | 271.5 435.5 | 334.0 380.8 | 392.6 341.8 | 443.3 314.4 | 494.1 291.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 844.1 2663.2 | 759.7 2760.5 | 683.8 2741.0 | 615.4 2657.0 | 553.8 2515.7 | 498.5 2648.7 | 1602.5 2573.1 | 1813.6 1430.2 | 1804.4 1287.2 | 2070.6 1158.5 | 2322.3 1042.6 | 2543.7 938.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 807.8 2859.1 | 732.6 3029.4 | 601.9 3164.0 | 550.4 3239.3 | 447.5 2811.6 | 396.0 2498.8 | 435.6 2134.4 | 926.6 1778.0 | 1861.2 1461.2 | 2217.6 1259.3 | 2522.5 1073.2 | 2712.6 918.7 |
| 照明 | 显热(W) | 380.9 998.6 | 356.6 1082.3 | 330.7 1150.0 | 312.7 1270.2 | 300.3 1121.7 | 292.5 845.9 | 282.3 645.3 | 485.4 546.2 | 828.5 491.6 | 945.6 447.9 | 979.4 422.0 | 929.7 396.3 |
| 人体 | 显热(W) | 186.5 1467.3 | 132.6 1709.7 | 107.8 1755.3 | 99.5 1829.9 | 78.8 1367.8 | 78.8 909.8 | 176.2 640.4 | 607.2 453.9 | 1220.6 341.9 | 1483.8 304.6 | 1593.7 234.2 | 1003.0 190.7 |
|  | 全热(W) | 186.5 2965.5 | 132.6 3207.9 | 107.8 3253.5 | 99.5 3328.1 | 78.8 2866.0 | 78.8 2408.0 | 1674.4 2138.6 | 2105.4 453.9 | 2718.8 341.9 | 2982.0 304.6 | 3091.9 234.2 | 2501.2 190.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2229.0 | 0.0 2358.7 | 0.0 2423.6 | 0.0 2407.4 | 0.0 2277.7 | 0.0 2212.8 | 915.9 0.0 | 1126.7 0.0 | 1386.1 0.0 | 1629.2 0.0 | 1840.0 0.0 | 2050.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8197.9 | 0.0 8294.4 | 0.0 8317.9 | 0.0 8304.9 | 0.0 8297.0 | 0.0 8289.2 | 7509.3 0.0 | 7603.2 0.0 | 7665.8 0.0 | 7801.5 0.0 | 7929.3 0.0 | 8041.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.31 | 0.00 8.25 | 0.00 8.19 | 0.00 8.20 | 0.00 8.37 | 0.00 8.46 | 9.26 0.00 | 9.08 0.00 | 8.79 0.00 | 8.63 0.00 | 8.50 0.00 | 8.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4001 21659 | 3642 21674 | 3273 21960 | 3049 22081 | 2786 20751 | 2618 19791 | 14710 10421 | 17521 6565 | 20240 5782 | 21640 5238 | 22095 4727 | 21232 4299 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4001 14192 | 3642 14240 | 3273 14568 | 3049 14685 | 2786 13233 | 2618 12216 | 6618 8923 | 9546 6565 | 12462 5782 | 13969 5238 | 14507 4727 | 13743 4299 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4001 13461 | 3642 13380 | 3273 13642 | 3049 13776 | 2786 12454 | 2618 11501 | 7200 10421 | 9917 6565 | 12574 5782 | 13838 5238 | 14165 4727 | 13190 4299 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4001 11963 | 3642 11881 | 3273 12144 | 3049 12278 | 2786 10956 | 2618 10003 | 5702 8923 | 8419 6565 | 11076 5782 | 12340 5238 | 12667 4727 | 11692 4299 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[日间照料室] |  | 4.50 | 140.00 | 26 | 60 | 8675.7 | 15 | 12597.6 | 15 | 6.10 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=140.00 K=0.39 D=2.83 | 314.4 222.9 | 295.9 232.2 | 279.0 250.9 | 268.8 273.0 | 260.7 295.5 | 254.3 314.4 | 248.5 331.0 | 244.5 342.8 | 237.3 349.5 | 233.5 349.6 | 229.3 343.2 | 225.7 328.5 |
| 南外墙 | F=49.35 K=1.11 D=3.05 | 491.8 412.9 | 478.3 423.4 | 461.3 436.9 | 452.6 451.3 | 445.5 471.6 | 440.0 497.2 | 435.0 518.7 | 431.5 531.4 | 425.3 536.0 | 422.0 529.6 | 418.4 514.6 | 415.3 500.0 |
| 西外墙 | F=34.50 K=1.11 D=3.05 | 496.6 356.6 | 460.9 363.5 | 401.8 372.5 | 393.7 382.2 | 387.1 392.1 | 381.7 399.9 | 376.9 407.3 | 373.4 412.6 | 368.1 447.8 | 364.9 478.1 | 361.6 499.8 | 358.9 505.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=13.65 | 312.4 1092.6 | 279.1 1119.8 | 254.8 1073.5 | 231.4 975.0 | 211.1 864.3 | 193.5 860.3 | 446.6 800.2 | 531.8 518.7 | 576.3 463.7 | 659.3 417.1 | 832.5 377.3 | 989.2 341.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 78.1 150.2 | 68.3 158.9 | 65.0 163.3 | 60.6 162.2 | 57.3 153.4 | 55.1 149.1 | 61.7 137.0 | 75.9 121.8 | 93.4 106.5 | 109.7 95.6 | 123.9 87.9 | 138.1 81.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 234.3 942.4 | 210.9 961.0 | 189.8 910.2 | 170.8 812.8 | 153.7 710.9 | 138.4 711.3 | 384.9 663.2 | 456.0 397.0 | 482.9 357.3 | 549.6 321.5 | 708.6 289.4 | 851.1 260.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=10.50 | 337.0 708.0 | 301.7 1044.3 | 274.3 1531.2 | 248.5 1955.7 | 225.8 2155.0 | 205.9 2118.6 | 395.0 1709.5 | 455.4 562.8 | 484.9 504.2 | 556.9 453.5 | 619.2 409.7 | 675.3 370.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 60.1 115.5 | 52.5 122.2 | 50.0 125.6 | 46.6 124.7 | 44.1 118.0 | 42.4 114.7 | 47.5 105.4 | 58.4 93.7 | 71.8 81.9 | 84.4 73.5 | 95.3 67.6 | 106.3 62.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 276.9 592.5 | 249.2 922.1 | 224.3 1405.7 | 201.9 1831.0 | 181.7 2037.0 | 163.5 2003.9 | 347.5 1604.0 | 397.0 469.2 | 413.1 422.3 | 472.5 380.0 | 523.9 342.0 | 569.0 307.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 428.4 1516.2 | 388.5 1606.5 | 319.2 1677.9 | 291.9 1717.8 | 237.3 1491.0 | 210.0 1325.1 | 231.0 1131.9 | 491.4 942.9 | 987.0 774.9 | 1176.0 667.8 | 1337.7 569.1 | 1438.5 487.2 |
| 照明 | 显热(W) | 202.0 529.6 | 189.1 573.9 | 175.4 609.8 | 165.8 673.6 | 159.3 594.8 | 155.1 448.6 | 149.7 342.2 | 257.4 289.7 | 439.4 260.7 | 501.5 237.5 | 519.4 223.8 | 493.0 210.2 |
| 人体 | 显热(W) | 98.9 778.1 | 70.3 906.7 | 57.1 930.9 | 52.8 970.4 | 41.8 725.3 | 41.8 482.5 | 93.4 339.6 | 322.0 240.7 | 647.3 181.3 | 786.9 161.6 | 845.1 124.2 | 531.9 101.1 |
|  | 全热(W) | 98.9 1572.6 | 70.3 1701.2 | 57.1 1725.4 | 52.8 1764.9 | 41.8 1519.8 | 41.8 1277.0 | 887.9 1134.1 | 1116.5 240.7 | 1441.8 181.3 | 1581.4 161.6 | 1639.6 124.2 | 1326.4 101.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 0.00 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 | 1.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1182.1 | 0.0 1250.8 | 0.0 1285.2 | 0.0 1276.6 | 0.0 1207.9 | 0.0 1173.5 | 485.7 0.0 | 597.5 0.0 | 735.0 0.0 | 864.0 0.0 | 975.7 0.0 | 1087.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4347.4 | 0.0 4398.6 | 0.0 4411.0 | 0.0 4404.1 | 0.0 4399.9 | 0.0 4395.8 | 3982.2 0.0 | 4032.0 0.0 | 4065.2 0.0 | 4137.1 0.0 | 4204.9 0.0 | 4264.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.40 | 0.00 4.38 | 0.00 4.34 | 0.00 4.35 | 0.00 4.44 | 0.00 4.49 | 4.91 0.00 | 4.82 0.00 | 4.66 0.00 | 4.57 0.00 | 4.51 0.00 | 4.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2681 10759 | 2464 11463 | 2223 12089 | 2105 12598 | 1969 12184 | 1882 11637 | 7153 6375 | 7934 3842 | 9025 3518 | 9633 3295 | 10163 3062 | 10187 2845 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2681 6799 | 2464 7521 | 2223 8169 | 2105 8676 | 1969 8198 | 1882 7620 | 2862 5580 | 3705 3842 | 4901 3518 | 5565 3295 | 6139 3062 | 6215 2845 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 | 6.10 6.10 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2681 6411 | 2464 7065 | 2223 7678 | 2105 8194 | 1969 7784 | 1882 7241 | 3171 6375 | 3902 3842 | 4960 3518 | 5495 3295 | 5958 3062 | 5922 2845 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2681 5617 | 2464 6270 | 2223 6884 | 2105 7399 | 1969 6990 | 1882 6446 | 2376 5580 | 3107 3842 | 4166 3518 | 4701 3295 | 5163 3062 | 5128 2845 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 | 1.19 1.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[咖啡厅] |  | 4.50 | 120.00 | 26 | 60 | 6299.1 | 15 | 9660.8 | 15 | 5.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=28.35 K=1.11 D=3.05 | 288.9 232.8 | 282.3 251.7 | 260.6 260.1 | 255.5 262.0 | 251.5 264.8 | 248.3 271.3 | 245.4 277.4 | 243.5 281.8 | 239.9 285.2 | 238.0 286.2 | 235.9 285.0 | 234.2 285.8 |
| 南外墙 | F=22.50 K=1.11 D=3.05 | 224.2 188.2 | 218.1 193.0 | 210.3 199.2 | 206.3 205.8 | 203.1 215.0 | 200.6 226.7 | 198.3 236.5 | 196.7 242.3 | 193.9 244.4 | 192.4 241.4 | 190.7 234.6 | 189.4 228.0 |
| 西外墙 | F=54.00 K=1.11 D=3.05 | 777.3 558.1 | 721.4 568.9 | 628.9 583.0 | 616.2 598.2 | 605.9 613.6 | 597.5 625.9 | 590.0 637.5 | 584.4 645.8 | 576.1 700.9 | 571.2 748.3 | 566.0 782.4 | 561.7 791.1 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=16.65 | 383.1 1091.3 | 342.3 1135.2 | 312.4 1133.8 | 283.8 1103.9 | 258.8 1045.0 | 237.2 1085.1 | 621.7 1044.6 | 711.1 636.2 | 729.2 568.8 | 840.0 511.6 | 943.1 462.8 | 1036.0 419.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 95.2 183.2 | 83.3 193.8 | 79.3 199.1 | 73.9 197.8 | 69.9 187.1 | 67.3 181.8 | 75.3 167.2 | 92.6 148.5 | 113.9 129.9 | 133.9 116.6 | 151.2 107.2 | 168.5 99.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 287.9 908.2 | 259.1 941.4 | 233.2 934.7 | 209.9 906.1 | 188.9 857.9 | 170.0 903.2 | 546.5 877.5 | 618.5 487.7 | 615.3 439.0 | 706.1 395.1 | 792.0 355.6 | 867.5 320.0 |
| 内墙1 | F=9.00 K=0.76 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 | 61.4 61.4 |
| 内墙1 | F=13.50 K=0.76 | 61.4 92.1 | 61.4 92.1 | 61.4 92.1 | 61.4 92.1 | 61.4 92.1 | 61.4 92.1 | 92.1 92.1 | 92.1 92.1 | 92.1 92.1 | 92.1 92.1 | 92.1 92.1 | 92.1 92.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 367.2 1299.6 | 333.0 1377.0 | 273.6 1438.2 | 250.2 1472.4 | 203.4 1278.0 | 180.0 1135.8 | 198.0 970.2 | 421.2 808.2 | 846.0 664.2 | 1008.0 572.4 | 1146.6 487.8 | 1233.0 417.6 |
| 照明 | 显热(W) | 173.1 453.9 | 162.1 491.9 | 150.3 522.7 | 142.1 577.4 | 136.5 509.9 | 132.9 384.5 | 128.3 293.3 | 220.6 248.3 | 376.6 223.5 | 429.8 203.6 | 445.2 191.8 | 422.6 180.1 |
| 人体 | 显热(W) | 84.8 666.9 | 60.3 777.2 | 49.0 797.9 | 45.2 831.8 | 35.8 621.7 | 35.8 413.5 | 80.1 291.1 | 276.0 206.3 | 554.8 155.4 | 674.5 138.5 | 724.4 106.4 | 455.9 86.7 |
|  | 全热(W) | 84.8 1347.9 | 60.3 1458.2 | 49.0 1478.9 | 45.2 1512.8 | 35.8 1302.7 | 35.8 1094.5 | 761.1 972.1 | 957.0 206.3 | 1235.8 155.4 | 1355.5 138.5 | 1405.4 106.4 | 1136.9 86.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 0.00 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 | 1.02 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1013.2 | 0.0 1072.1 | 0.0 1101.6 | 0.0 1094.3 | 0.0 1035.3 | 0.0 1005.8 | 416.3 0.0 | 512.1 0.0 | 630.0 0.0 | 740.6 0.0 | 836.3 0.0 | 932.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3726.3 | 0.0 3770.2 | 0.0 3780.9 | 0.0 3774.9 | 0.0 3771.4 | 0.0 3767.8 | 3413.3 0.0 | 3456.0 0.0 | 3484.5 0.0 | 3546.1 0.0 | 3604.2 0.0 | 3655.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.78 | 0.00 3.75 | 0.00 3.72 | 0.00 3.73 | 0.00 3.81 | 0.00 3.84 | 4.21 0.00 | 4.13 0.00 | 4.00 0.00 | 3.92 0.00 | 3.86 0.00 | 3.79 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2421 9052 | 2242 9400 | 2008 9550 | 1922 9661 | 1818 9154 | 1755 8745 | 6310 4585 | 6944 3222 | 7836 2996 | 8334 2856 | 8691 2704 | 8622 2562 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2421 5658 | 2242 6021 | 2008 6190 | 1922 6299 | 1818 5737 | 1755 5302 | 2632 3904 | 3319 3222 | 4300 2996 | 4848 2856 | 5242 2704 | 5218 2562 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 | 5.23 5.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2421 5325 | 2242 5629 | 2008 5769 | 1922 5886 | 1818 5383 | 1755 4977 | 2896 4585 | 3488 3222 | 4351 2996 | 4788 2856 | 5086 2704 | 4967 2562 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2421 4644 | 2242 4948 | 2008 5088 | 1922 5205 | 1818 4702 | 1755 4296 | 2215 3904 | 2807 3222 | 3670 2996 | 4107 2856 | 4405 2704 | 4286 2562 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 | 1.02 1.02 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1005[瑜伽室] |  | 4.50 | 96.00 | 26 | 60 | 3513.3 | 15 | 6202.6 | 15 | 4.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=36.00 K=1.11 D=3.05 | 366.9 295.6 | 358.5 319.6 | 330.9 330.3 | 324.5 332.6 | 319.4 336.3 | 315.3 344.5 | 311.7 352.2 | 309.1 357.8 | 304.6 362.2 | 302.2 363.4 | 299.6 361.9 | 297.3 362.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 293.8 1039.7 | 266.4 1101.6 | 218.9 1150.6 | 200.2 1177.9 | 162.7 1022.4 | 144.0 908.6 | 158.4 776.2 | 337.0 646.6 | 676.8 531.4 | 806.4 457.9 | 917.3 390.2 | 986.4 334.1 |
| 照明 | 显热(W) | 138.5 363.1 | 129.7 393.6 | 120.3 418.2 | 113.7 461.9 | 109.2 407.9 | 106.4 307.6 | 102.6 234.7 | 176.5 198.6 | 301.3 178.8 | 343.9 162.9 | 356.1 153.4 | 338.1 144.1 |
| 人体 | 显热(W) | 67.8 533.5 | 48.2 621.7 | 39.2 638.3 | 36.2 665.4 | 28.6 497.4 | 28.6 330.8 | 64.1 232.9 | 220.8 165.0 | 443.9 124.3 | 539.6 110.8 | 579.5 85.2 | 364.7 69.3 |
|  | 全热(W) | 67.8 1078.3 | 48.2 1166.5 | 39.2 1183.1 | 36.2 1210.2 | 28.6 1042.2 | 28.6 875.6 | 608.9 777.7 | 765.6 165.0 | 988.7 124.3 | 1084.4 110.8 | 1124.3 85.2 | 909.5 69.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.00 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 | 0.82 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 810.6 | 0.0 857.7 | 0.0 881.3 | 0.0 875.4 | 0.0 828.2 | 0.0 804.7 | 333.1 0.0 | 409.7 0.0 | 504.0 0.0 | 592.4 0.0 | 669.1 0.0 | 745.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2981.1 | 0.0 3016.2 | 0.0 3024.7 | 0.0 3019.9 | 0.0 3017.1 | 0.0 3014.3 | 2730.7 0.0 | 2764.8 0.0 | 2787.6 0.0 | 2836.9 0.0 | 2883.4 0.0 | 2924.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.02 | 0.00 3.00 | 0.00 2.98 | 0.00 2.98 | 0.00 3.05 | 0.00 3.08 | 3.37 0.00 | 3.30 0.00 | 3.20 0.00 | 3.14 0.00 | 3.09 0.00 | 3.04 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 867 5758 | 803 5997 | 709 6107 | 675 6203 | 620 5826 | 594 5451 | 3912 2141 | 4353 1368 | 5059 1197 | 5374 1095 | 5581 991 | 5456 910 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 867 3042 | 803 3294 | 709 3419 | 675 3513 | 620 3092 | 594 2696 | 970 1596 | 1453 1368 | 2231 1197 | 2585 1095 | 2822 991 | 2732 910 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 | 4.18 4.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 867 2777 | 803 2981 | 709 3082 | 675 3183 | 620 2809 | 594 2436 | 1182 2141 | 1588 1368 | 2271 1197 | 2537 1095 | 2697 991 | 2531 910 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 867 2232 | 803 2436 | 709 2537 | 675 2638 | 620 2264 | 594 1892 | 637 1596 | 1043 1368 | 1727 1197 | 1992 1095 | 2153 991 | 1987 910 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 | 0.82 0.82 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[办事大厅] |  | 4.50 | 80.00 | 26 | 60 | 6775.1 | 10 | 7694.8 | 10 | 1.37 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=17.60 K=1.11 D=3.05 | 175.4 147.2 | 170.6 151.0 | 164.5 155.8 | 161.4 161.0 | 158.9 168.2 | 156.9 177.3 | 155.1 185.0 | 153.9 189.5 | 151.7 191.1 | 150.5 188.9 | 149.2 183.5 | 148.1 178.3 |
| 东外墙 | F=13.61 K=1.11 D=3.05 | 162.9 139.6 | 158.9 161.5 | 154.0 178.1 | 151.4 186.7 | 149.3 189.5 | 147.6 186.1 | 146.1 179.0 | 145.1 168.8 | 143.3 169.7 | 142.3 169.5 | 141.2 168.3 | 140.3 165.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=27.40 | 627.1 2193.2 | 560.3 2247.9 | 511.4 2154.8 | 464.5 1957.2 | 423.7 1735.0 | 388.4 1727.0 | 896.6 1606.3 | 1067.6 1041.3 | 1156.9 930.9 | 1323.5 837.3 | 1671.2 757.4 | 1985.8 686.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 156.7 301.4 | 137.0 318.9 | 130.4 327.7 | 121.7 325.5 | 115.1 308.0 | 110.7 299.2 | 123.9 275.1 | 152.3 244.4 | 187.4 213.7 | 220.3 191.8 | 248.8 176.5 | 277.3 163.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 470.3 1891.8 | 423.3 1929.0 | 381.0 1827.1 | 342.9 1631.7 | 308.6 1427.1 | 277.7 1427.8 | 772.7 1331.2 | 915.3 796.9 | 969.4 717.2 | 1103.2 645.5 | 1422.4 580.9 | 1708.5 522.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=22.39 | 595.0 2572.0 | 532.2 1824.5 | 484.8 1792.9 | 439.8 1725.8 | 400.4 1609.7 | 366.2 1583.9 | 2107.9 1468.0 | 3373.5 990.8 | 4058.2 886.7 | 4255.5 797.5 | 3859.8 720.9 | 3109.3 652.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 128.1 246.3 | 111.9 260.6 | 106.6 267.7 | 99.4 266.0 | 94.0 251.6 | 90.4 244.5 | 101.2 224.8 | 124.5 199.7 | 153.1 174.6 | 180.0 156.7 | 203.3 144.2 | 226.6 133.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 467.0 2325.7 | 420.3 1563.9 | 378.2 1525.2 | 340.4 1459.8 | 306.4 1358.1 | 275.7 1339.5 | 2006.7 1243.3 | 3249.0 791.2 | 3905.1 712.0 | 4075.6 640.8 | 3656.5 576.8 | 2882.8 519.1 |
| 照明 | 显热(W) | 107.2 537.6 | 85.6 596.4 | 75.6 630.0 | 51.6 652.4 | 51.6 670.0 | 41.6 502.4 | 69.6 400.4 | 191.6 283.6 | 386.8 208.4 | 494.0 164.4 | 546.0 144.4 | 530.8 110.4 |
| 人体 | 显热(W) | 24.5 178.1 | 19.3 200.5 | 16.2 207.2 | 13.8 214.9 | 13.1 216.0 | 10.7 144.4 | 22.5 114.5 | 74.0 72.1 | 146.3 49.2 | 173.8 43.0 | 184.6 34.4 | 177.3 27.6 |
|  | 全热(W) | 24.5 359.7 | 19.3 382.1 | 16.2 388.8 | 13.8 396.5 | 13.1 397.6 | 10.7 326.0 | 204.1 296.1 | 255.6 72.1 | 327.9 49.2 | 355.4 43.0 | 366.2 34.4 | 358.9 27.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 270.2 | 0.0 285.9 | 0.0 293.8 | 0.0 291.8 | 0.0 276.1 | 0.0 268.2 | 0.0 246.6 | 136.6 219.1 | 168.0 191.6 | 197.5 0.0 | 223.0 0.0 | 248.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 993.7 | 0.0 1005.4 | 0.0 1008.2 | 0.0 1006.6 | 0.0 1005.7 | 0.0 1004.8 | 0.0 1002.5 | 921.6 996.8 | 929.2 973.1 | 945.6 0.0 | 961.1 0.0 | 974.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.01 | 0.00 1.00 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 1.02 | 0.00 1.03 | 0.00 1.05 | 1.10 1.09 | 1.07 1.09 | 1.05 0.00 | 1.03 0.00 | 1.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1692 6943 | 1527 6369 | 1407 6309 | 1283 6086 | 1197 5776 | 1111 5508 | 3579 5137 | 6109 3743 | 7154 3409 | 7667 2200 | 7695 2009 | 7248 1820 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1692 6038 | 1527 5468 | 1407 5413 | 1283 5190 | 1197 4865 | 1111 4589 | 3398 4200 | 5142 2965 | 6211 2628 | 6737 2200 | 6775 2009 | 6340 1820 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1692 5949 | 1527 5363 | 1407 5300 | 1283 5080 | 1197 4770 | 1111 4503 | 3579 4135 | 5187 2746 | 6225 2436 | 6721 2200 | 6734 2009 | 6273 1820 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1692 5768 | 1527 5182 | 1407 5119 | 1283 4898 | 1197 4588 | 1111 4321 | 3398 3953 | 5006 2746 | 6043 2436 | 6540 2200 | 6552 2009 | 6092 1820 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[乒乓球室] |  | 4.50 | 72.00 | 26 | 60 | 2635.0 | 15 | 4652.0 | 15 | 3.14 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=27.00 K=1.11 D=3.05 | 275.1 221.7 | 268.8 239.7 | 248.2 247.8 | 243.4 249.5 | 239.5 252.2 | 236.5 258.4 | 233.8 264.2 | 231.9 268.4 | 228.5 271.6 | 226.7 272.6 | 224.7 271.5 | 223.0 272.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 220.3 779.8 | 199.8 826.2 | 164.2 862.9 | 150.1 883.4 | 122.0 766.8 | 108.0 681.5 | 118.8 582.1 | 252.7 484.9 | 507.6 398.5 | 604.8 343.4 | 688.0 292.7 | 739.8 250.6 |
| 照明 | 显热(W) | 103.9 272.4 | 97.3 295.2 | 90.2 313.6 | 85.3 346.4 | 81.9 305.9 | 79.8 230.7 | 77.0 176.0 | 132.4 149.0 | 226.0 134.1 | 257.9 122.1 | 267.1 115.1 | 253.6 108.1 |
| 人体 | 显热(W) | 50.9 400.2 | 36.2 466.3 | 29.4 478.7 | 27.1 499.1 | 21.5 373.0 | 21.5 248.1 | 48.0 174.6 | 165.6 123.8 | 332.9 93.3 | 404.7 83.1 | 434.6 63.9 | 273.6 52.0 |
|  | 全热(W) | 50.9 808.8 | 36.2 874.9 | 29.4 887.3 | 27.1 907.7 | 21.5 781.6 | 21.5 656.7 | 456.6 583.2 | 574.2 123.8 | 741.5 93.3 | 813.3 83.1 | 843.2 63.9 | 682.2 52.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.00 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 | 0.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 607.9 | 0.0 643.3 | 0.0 661.0 | 0.0 656.6 | 0.0 621.2 | 0.0 603.5 | 249.8 0.0 | 307.3 0.0 | 378.0 0.0 | 444.3 0.0 | 501.8 0.0 | 559.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 2235.8 | 0.0 2262.1 | 0.0 2268.5 | 0.0 2265.0 | 0.0 2262.8 | 0.0 2260.7 | 2048.0 0.0 | 2073.6 0.0 | 2090.7 0.0 | 2127.7 0.0 | 2162.5 0.0 | 2193.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.27 | 0.00 2.25 | 0.00 2.23 | 0.00 2.24 | 0.00 2.28 | 0.00 2.31 | 2.53 0.00 | 2.48 0.00 | 2.40 0.00 | 2.35 0.00 | 2.32 0.00 | 2.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 650 4318 | 602 4498 | 532 4580 | 506 4652 | 465 4369 | 446 4088 | 2934 1606 | 3265 1026 | 3794 897 | 4030 821 | 4186 743 | 4092 683 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 650 2282 | 602 2471 | 532 2564 | 506 2635 | 465 2319 | 446 2022 | 727 1197 | 1090 1026 | 1673 897 | 1938 821 | 2116 743 | 2049 683 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 | 3.14 3.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 650 2083 | 602 2236 | 532 2312 | 506 2387 | 465 2107 | 446 1827 | 886 1606 | 1191 1026 | 1704 897 | 1903 821 | 2023 743 | 1899 683 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 650 1674 | 602 1827 | 532 1903 | 506 1978 | 465 1698 | 446 1419 | 478 1197 | 783 1026 | 1295 897 | 1494 821 | 1614 743 | 1490 683 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 | 0.61 0.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1008[24h自助] |  | 4.50 | 64.00 | 26 | 60 | 4837.3 | 13 | 6639.5 | 13 | 2.79 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=1.35 K=1.11 D=3.05 | 13.5 11.3 | 13.1 11.6 | 12.6 12.0 | 12.4 12.3 | 12.2 12.9 | 12.0 13.6 | 11.9 14.2 | 11.8 14.5 | 11.6 14.7 | 11.5 14.5 | 11.4 14.1 | 11.4 13.7 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=34.65 | 793.0 2773.4 | 708.5 2842.7 | 646.7 2724.9 | 587.4 2475.0 | 535.8 2194.1 | 491.2 2183.9 | 1133.8 2031.3 | 1350.1 1316.8 | 1462.9 1177.2 | 1673.7 1058.8 | 2113.4 957.8 | 2511.2 867.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 198.2 381.2 | 173.3 403.3 | 164.9 414.4 | 153.8 411.6 | 145.5 389.5 | 140.0 378.4 | 156.6 347.9 | 192.7 309.1 | 237.0 270.3 | 278.6 242.6 | 314.6 223.1 | 350.7 206.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 594.8 2392.3 | 535.3 2439.4 | 481.8 2310.5 | 433.6 2063.3 | 390.2 1804.6 | 351.2 1805.5 | 977.2 1683.4 | 1157.4 1007.7 | 1225.9 906.9 | 1395.1 816.2 | 1798.7 734.6 | 2160.5 661.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 195.8 693.1 | 177.6 734.4 | 145.9 767.0 | 133.4 785.3 | 108.5 681.6 | 96.0 605.8 | 105.6 517.4 | 224.6 431.0 | 451.2 354.2 | 537.6 305.3 | 611.5 260.2 | 657.6 222.7 |
| 照明 | 显热(W) | 92.3 242.1 | 86.5 262.4 | 80.2 278.8 | 75.8 307.9 | 72.8 271.9 | 70.9 205.1 | 68.4 156.4 | 117.7 132.4 | 200.9 119.2 | 229.2 108.6 | 237.4 102.3 | 225.4 96.1 |
| 人体 | 显热(W) | 45.2 355.7 | 32.2 414.5 | 26.1 425.5 | 24.1 443.6 | 19.1 331.6 | 19.1 220.6 | 42.7 155.2 | 147.2 110.0 | 295.9 82.9 | 359.7 73.9 | 386.3 56.8 | 243.2 46.2 |
|  | 全热(W) | 45.2 718.9 | 32.2 777.7 | 26.1 788.7 | 24.1 806.8 | 19.1 694.8 | 19.1 583.8 | 405.9 518.4 | 510.4 110.0 | 659.1 82.9 | 722.9 73.9 | 749.5 56.8 | 606.4 46.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 540.4 | 0.0 571.8 | 0.0 587.5 | 0.0 583.6 | 0.0 552.2 | 0.0 536.4 | 222.0 0.0 | 273.1 0.0 | 336.0 0.0 | 395.0 0.0 | 446.1 0.0 | 497.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1987.4 | 0.0 2010.8 | 0.0 2016.5 | 0.0 2013.3 | 0.0 2011.4 | 0.0 2009.5 | 1820.4 0.0 | 1843.2 0.0 | 1858.4 0.0 | 1891.3 0.0 | 1922.2 0.0 | 1949.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.01 | 0.00 2.00 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 2.03 | 0.00 2.05 | 2.24 0.00 | 2.20 0.00 | 2.13 0.00 | 2.09 0.00 | 2.06 0.00 | 2.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1140 6426 | 1018 6639 | 912 6588 | 833 6401 | 748 5867 | 689 5602 | 3546 3238 | 4058 2005 | 4644 1748 | 5066 1561 | 5646 1391 | 5961 1246 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1140 4616 | 1018 4837 | 912 4796 | 833 4608 | 748 4044 | 689 3765 | 1584 2875 | 2125 2005 | 2759 1748 | 3207 1561 | 3806 1391 | 4146 1246 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 | 2.79 2.79 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1140 4439 | 1018 4629 | 912 4571 | 833 4387 | 748 3855 | 689 3592 | 1726 3238 | 2215 2005 | 2786 1748 | 3175 1561 | 3723 1391 | 4012 1246 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1140 4076 | 1018 4266 | 912 4208 | 833 4024 | 748 3492 | 689 3229 | 1362 2875 | 1851 2005 | 2423 1748 | 2812 1561 | 3360 1391 | 3649 1246 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1009[卫生间] |  | 4.50 | 48.00 | 28 | 60 | 1416.7 | 14 | 1416.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=2.70 K=1.11 D=3.05 | 21.5 16.2 | 20.9 18.0 | 18.8 18.8 | 18.3 19.0 | 18.0 19.2 | 17.7 19.8 | 17.4 20.4 | 17.2 20.8 | 16.9 21.2 | 16.7 21.3 | 16.5 21.2 | 16.3 21.2 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=15.30 | 312.3 963.1 | 274.8 1003.3 | 247.3 1002.1 | 221.0 974.6 | 198.0 920.5 | 178.2 957.3 | 531.6 920.2 | 613.6 544.9 | 630.3 482.9 | 732.1 430.3 | 826.9 385.5 | 912.2 345.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 47.7 128.5 | 36.7 138.3 | 33.0 143.2 | 28.2 142.0 | 24.5 132.2 | 22.0 127.3 | 29.4 113.8 | 45.3 96.7 | 64.9 79.6 | 83.2 67.3 | 99.1 58.8 | 115.1 51.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 264.5 834.5 | 238.1 865.0 | 214.3 858.9 | 192.8 832.6 | 173.6 788.3 | 156.2 830.0 | 502.2 806.3 | 568.3 448.2 | 565.4 403.4 | 648.9 363.0 | 727.7 326.7 | 797.1 294.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 46.4 135.1 | 40.9 160.6 | 36.7 169.0 | 30.2 178.7 | 27.2 187.3 | 22.4 152.3 | 26.8 135.1 | 52.0 106.0 | 110.6 86.0 | 127.9 72.6 | 145.2 61.2 | 142.7 52.9 |
| 照明 | 显热(W) | 38.6 193.5 | 30.8 214.7 | 27.2 226.8 | 18.6 234.9 | 18.6 241.2 | 15.0 180.9 | 25.1 144.1 | 69.0 102.1 | 139.2 75.0 | 177.8 59.2 | 196.6 52.0 | 191.1 39.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 419 1308 | 367 1397 | 330 1417 | 288 1407 | 262 1368 | 233 1310 | 601 1220 | 752 774 | 897 665 | 1055 583 | 1185 520 | 1262 459 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 419 1308 | 367 1397 | 330 1417 | 288 1407 | 262 1368 | 233 1310 | 601 1220 | 752 774 | 897 665 | 1055 583 | 1185 520 | 1262 459 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 419 1308 | 367 1397 | 330 1417 | 288 1407 | 262 1368 | 233 1310 | 601 1220 | 752 774 | 897 665 | 1055 583 | 1185 520 | 1262 459 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 419 1308 | 367 1397 | 330 1417 | 288 1407 | 262 1368 | 233 1310 | 601 1220 | 752 774 | 897 665 | 1055 583 | 1185 520 | 1262 459 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[普通办公室] |  | 4.00 | 639.20 | 26 | 60 | 47648.9 | 15 | 65555.4 | 15 | 27.85 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=639.20 K=0.39 D=2.83 | 1435.5 1017.5 | 1350.8 1060.0 | 1273.9 1145.3 | 1227.4 1246.4 | 1190.4 1349.1 | 1161.0 1435.7 | 1134.6 1511.1 | 1116.5 1565.2 | 1083.5 1595.6 | 1066.0 1596.3 | 1046.7 1567.1 | 1030.5 1499.7 |
| 东外墙 | F=37.56 K=1.11 D=3.05 | 449.4 385.1 | 438.5 445.6 | 425.0 491.4 | 417.8 515.2 | 412.0 522.7 | 407.4 513.4 | 403.2 493.8 | 400.3 465.8 | 395.3 468.1 | 392.6 467.5 | 389.6 464.4 | 387.1 456.4 |
| 南外墙 | F=189.53 K=1.11 D=3.05 | 1888.8 1585.5 | 1836.9 1626.0 | 1771.7 1677.9 | 1738.0 1733.3 | 1711.1 1811.3 | 1689.7 1909.3 | 1670.5 1992.0 | 1657.2 2040.9 | 1633.4 2058.3 | 1620.7 2033.8 | 1606.7 1976.3 | 1595.0 1920.2 |
| 北外墙 | F=35.08 K=1.11 D=3.05 | 357.5 288.0 | 349.3 311.4 | 322.4 321.9 | 316.2 324.1 | 311.2 327.7 | 307.2 335.7 | 303.7 343.2 | 301.2 348.7 | 296.8 352.9 | 294.5 354.1 | 291.9 352.7 | 289.7 353.6 |
| 西外墙 | F=8.00 K=1.11 D=3.05 | 115.2 82.7 | 106.9 84.3 | 93.2 86.4 | 91.3 88.6 | 89.8 90.9 | 88.5 92.7 | 87.4 94.4 | 86.6 95.7 | 85.4 103.8 | 84.6 110.9 | 83.9 115.9 | 83.2 117.2 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=44.40 | 1021.6 2910.1 | 912.8 3027.0 | 833.1 3023.5 | 756.7 2943.5 | 690.1 2786.6 | 632.6 2893.4 | 1657.9 2785.6 | 1896.1 1696.6 | 1944.5 1516.8 | 2239.9 1364.3 | 2515.0 1234.0 | 2762.5 1117.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 254.0 488.4 | 222.0 516.8 | 211.3 531.0 | 197.1 527.5 | 186.5 499.0 | 179.4 484.8 | 200.7 445.8 | 246.9 396.0 | 303.7 346.3 | 357.0 310.8 | 403.1 285.9 | 449.3 264.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 767.6 2421.7 | 690.9 2510.2 | 621.8 2492.5 | 559.6 2416.1 | 503.6 2287.6 | 453.3 2408.6 | 1457.3 2339.8 | 1649.2 1300.6 | 1640.8 1170.5 | 1882.9 1053.5 | 2111.8 948.1 | 2313.1 853.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=38.12 | 877.2 2498.8 | 783.8 2599.2 | 715.3 2596.1 | 649.8 2527.5 | 592.6 2392.7 | 543.2 2484.4 | 1423.6 2391.9 | 1628.1 1456.8 | 1669.6 1302.4 | 1923.3 1171.4 | 2159.5 1059.6 | 2372.0 959.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 218.1 419.4 | 190.6 443.8 | 181.5 456.0 | 169.3 452.9 | 160.1 428.5 | 154.0 416.3 | 172.3 382.8 | 212.0 340.1 | 260.8 297.4 | 306.5 266.9 | 346.2 245.5 | 385.8 227.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 659.1 2079.4 | 593.2 2155.4 | 533.9 2140.2 | 480.5 2074.6 | 432.4 1964.2 | 389.2 2068.1 | 1251.3 2009.1 | 1416.1 1116.7 | 1408.9 1005.1 | 1616.8 904.6 | 1813.3 814.1 | 1986.2 732.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=20.00 | 457.7 1600.8 | 409.0 1640.8 | 373.3 1572.8 | 339.1 1428.6 | 309.2 1266.4 | 283.5 1260.6 | 654.4 1172.5 | 779.3 760.0 | 844.4 679.5 | 966.0 611.1 | 1219.8 552.8 | 1449.4 500.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 114.4 220.0 | 100.0 232.8 | 95.2 239.2 | 88.8 237.6 | 84.0 224.8 | 80.8 218.4 | 90.4 200.8 | 111.2 178.4 | 136.8 156.0 | 160.8 140.0 | 181.6 128.8 | 202.4 119.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 343.3 1380.8 | 309.0 1408.0 | 278.1 1333.6 | 250.3 1191.0 | 225.2 1041.6 | 202.7 1042.2 | 564.0 971.7 | 668.1 581.6 | 707.6 523.5 | 805.2 471.1 | 1038.2 424.0 | 1247.0 381.6 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.44 | 64.9 280.3 | 58.0 198.9 | 52.8 195.4 | 47.9 188.1 | 43.6 175.5 | 39.9 172.6 | 229.8 160.0 | 367.7 108.0 | 442.3 96.6 | 463.8 86.9 | 420.7 78.6 | 338.9 71.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 14.0 26.8 | 12.2 28.4 | 11.6 29.2 | 10.8 29.0 | 10.2 27.4 | 9.9 26.6 | 11.0 24.5 | 13.6 21.8 | 16.7 19.0 | 19.6 17.1 | 22.2 15.7 | 24.7 14.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 50.9 253.5 | 45.8 170.5 | 41.2 166.2 | 37.1 159.1 | 33.4 148.0 | 30.1 146.0 | 218.7 135.5 | 354.1 86.2 | 425.6 77.6 | 444.2 69.8 | 398.5 62.9 | 314.2 56.6 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=82.47 | 1887.4 6601.3 | 1686.5 6766.1 | 1539.3 6485.9 | 1398.2 5891.0 | 1275.2 5222.4 | 1169.1 5198.2 | 2698.6 4834.8 | 3213.5 3134.2 | 3482.1 2802.0 | 3983.7 2520.1 | 5030.2 2279.7 | 5977.1 2065.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 471.8 907.2 | 412.4 960.0 | 392.6 986.4 | 366.2 979.8 | 346.4 927.0 | 333.2 900.6 | 372.8 828.0 | 458.6 735.7 | 564.1 643.3 | 663.1 577.3 | 748.9 531.1 | 834.6 491.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 1415.7 5694.1 | 1274.1 5806.2 | 1146.7 5499.5 | 1032.0 4911.2 | 928.8 4295.4 | 835.9 4297.6 | 2325.9 4006.8 | 2754.9 2398.5 | 2918.0 2158.7 | 3320.6 1942.8 | 4281.4 1748.5 | 5142.4 1573.7 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=48.00 | 1540.5 3236.7 | 1379.3 4774.0 | 1253.9 7000.0 | 1136.0 8940.4 | 1032.2 9851.5 | 941.4 9684.8 | 1805.5 7814.7 | 2081.7 2573.0 | 2216.9 2304.8 | 2545.8 2073.3 | 2830.7 1872.7 | 3087.1 1693.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 274.6 528.0 | 240.0 558.7 | 228.5 574.1 | 213.1 570.2 | 201.6 539.5 | 193.9 524.2 | 217.0 481.9 | 266.9 428.2 | 328.3 374.4 | 385.9 336.0 | 435.8 309.1 | 485.8 286.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 1265.9 2708.7 | 1139.3 4215.3 | 1025.4 6425.9 | 922.9 8370.2 | 830.6 9312.0 | 747.5 9160.7 | 1588.6 7332.7 | 1814.8 2144.9 | 1888.5 1930.4 | 2159.8 1737.3 | 2394.9 1563.6 | 2601.4 1407.2 |
| 内墙1 | F=29.90 K=0.76 | 136.0 204.0 | 136.0 204.0 | 136.0 204.0 | 136.0 204.0 | 136.0 204.0 | 136.0 204.0 | 204.0 204.0 | 204.0 204.0 | 204.0 204.0 | 204.0 204.0 | 204.0 204.0 | 204.0 204.0 |
| 内墙1 | F=23.29 K=0.76 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 | 158.9 158.9 |
| 内墙1 | F=2.40 K=0.76 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | 81.0 121.5 | 81.0 121.5 | 81.0 121.5 | 81.0 121.5 | 81.0 121.5 | 81.0 121.5 | 121.5 121.5 | 121.5 121.5 | 121.5 121.5 | 121.5 121.5 | 121.5 121.5 | 121.5 121.5 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 | 62.4 62.4 |
| 挑空楼板 | F=24.00 K=0.40 D=2.40 | 79.2 78.9 | 75.6 80.1 | 72.8 82.2 | 70.5 86.7 | 68.5 91.0 | 67.1 94.1 | 64.6 96.5 | 63.3 97.2 | 61.8 96.4 | 60.6 96.9 | 59.6 99.2 | 72.9 94.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 1956.0 6922.5 | 1773.8 7334.8 | 1457.4 7660.8 | 1332.7 7843.0 | 1083.4 6807.5 | 958.8 6050.0 | 1054.7 5167.9 | 2243.6 4305.0 | 4506.4 3538.0 | 5369.3 3049.0 | 6107.6 2598.3 | 6567.8 2224.4 |
| 照明 | 显热(W) | 922.2 2417.9 | 863.5 2620.4 | 800.8 2784.4 | 757.1 3075.4 | 727.2 2715.9 | 708.2 2048.0 | 683.4 1562.5 | 1175.3 1322.6 | 2006.0 1190.3 | 2289.6 1084.4 | 2371.3 1021.7 | 2251.1 959.6 |
| 人体 | 显热(W) | 451.6 3552.5 | 321.1 4139.6 | 260.9 4250.0 | 240.9 4430.6 | 190.7 3311.7 | 190.7 2202.8 | 426.5 1550.5 | 1470.2 1098.9 | 2955.4 827.9 | 3592.7 737.6 | 3858.6 567.0 | 2428.6 461.6 |
|  | 全热(W) | 451.6 7180.0 | 321.1 7767.1 | 260.9 7877.5 | 240.9 8058.1 | 190.7 6939.2 | 190.7 5830.2 | 4054.0 5177.9 | 5097.7 1098.9 | 6582.9 827.9 | 7220.1 737.6 | 7486.1 567.0 | 6056.0 461.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.43 | 0.00 5.43 | 0.00 5.43 | 0.00 5.43 | 0.00 5.43 | 0.00 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 0.00 | 5.43 0.00 | 5.43 0.00 | 5.43 0.00 | 5.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 5397.0 | 0.0 5711.0 | 0.0 5868.0 | 0.0 5828.7 | 0.0 5514.7 | 0.0 5357.7 | 2217.7 0.0 | 2727.9 0.0 | 3355.9 0.0 | 3944.7 0.0 | 4455.0 0.0 | 4965.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 19848.9 | 0.0 20082.6 | 0.0 20139.4 | 0.0 20107.8 | 0.0 20088.9 | 0.0 20069.9 | 18181.7 0.0 | 18409.1 0.0 | 18560.6 0.0 | 18889.0 0.0 | 19198.5 0.0 | 19470.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 20.11 | 0.00 19.98 | 0.00 19.83 | 0.00 19.85 | 0.00 20.28 | 0.00 20.48 | 22.42 0.00 | 21.99 0.00 | 21.28 0.00 | 20.88 0.00 | 20.57 0.00 | 20.21 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 13954 57493 | 12795 60976 | 11695 63698 | 10969 65555 | 10176 62997 | 9638 60631 | 36665 36157 | 41074 21626 | 46370 19491 | 49967 17915 | 53375 16398 | 54348 15053 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 13954 39413 | 12795 42977 | 11695 45800 | 10969 47649 | 10176 44795 | 9638 42291 | 17074 32529 | 21766 21626 | 27537 19491 | 31395 17915 | 35004 16398 | 36216 15053 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 27.85 27.85 | 27.85 27.85 | 27.85 27.85 | 27.85 27.85 | 27.85 27.85 | 27.85 27.85 | 27.85 27.85 | 27.85 27.85 | 27.85 27.85 | 27.85 27.85 | 27.85 27.85 | 27.85 27.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 13954 37644 | 12795 40894 | 11695 43559 | 10969 45448 | 10176 42908 | 9638 40561 | 18484 36157 | 22665 21626 | 27809 19491 | 31078 17915 | 34177 16398 | 34878 15053 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 13954 34016 | 12795 37266 | 11695 39932 | 10969 41820 | 10176 39281 | 9638 36933 | 14856 32529 | 19038 21626 | 24181 19491 | 27451 17915 | 30549 16398 | 31251 15053 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 | 5.43 5.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[普通办公室] |  | 4.00 | 264.00 | 26 | 60 | 10733.1 | 15 | 18128.8 | 15 | 11.50 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=264.00 K=0.39 D=2.83 | 592.9 420.3 | 557.9 437.8 | 526.1 473.0 | 506.9 514.8 | 491.6 557.2 | 479.5 593.0 | 468.6 624.1 | 461.1 646.5 | 447.5 659.0 | 440.3 659.3 | 432.3 647.2 | 425.6 619.4 |
| 北外墙 | F=88.00 K=1.11 D=3.05 | 896.8 722.5 | 876.2 781.2 | 808.8 807.5 | 793.2 813.1 | 780.7 822.1 | 770.8 842.1 | 761.9 861.0 | 755.7 874.7 | 744.7 885.3 | 738.8 888.3 | 732.3 884.8 | 726.8 887.0 |
| 东外墙 | F=48.00 K=1.11 D=3.05 | 574.3 492.1 | 560.3 569.5 | 543.1 627.9 | 533.9 658.4 | 526.5 668.0 | 520.6 656.1 | 515.3 631.0 | 511.5 595.2 | 505.2 598.2 | 501.7 597.5 | 497.9 593.4 | 494.7 583.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 807.8 2859.1 | 732.6 3029.4 | 601.9 3164.0 | 550.4 3239.3 | 447.5 2811.6 | 396.0 2498.8 | 435.6 2134.4 | 926.6 1778.0 | 1861.2 1461.2 | 2217.6 1259.3 | 2522.5 1073.2 | 2712.6 918.7 |
| 照明 | 显热(W) | 380.9 998.6 | 356.6 1082.3 | 330.7 1150.0 | 312.7 1270.2 | 300.3 1121.7 | 292.5 845.9 | 282.3 645.3 | 485.4 546.2 | 828.5 491.6 | 945.6 447.9 | 979.4 422.0 | 929.7 396.3 |
| 人体 | 显热(W) | 186.5 1467.3 | 132.6 1709.7 | 107.8 1755.3 | 99.5 1829.9 | 78.8 1367.8 | 78.8 909.8 | 176.2 640.4 | 607.2 453.9 | 1220.6 341.9 | 1483.8 304.6 | 1593.7 234.2 | 1003.0 190.7 |
|  | 全热(W) | 186.5 2965.5 | 132.6 3207.9 | 107.8 3253.5 | 99.5 3328.1 | 78.8 2866.0 | 78.8 2408.0 | 1674.4 2138.6 | 2105.4 453.9 | 2718.8 341.9 | 2982.0 304.6 | 3091.9 234.2 | 2501.2 190.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 0.00 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 | 2.24 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2229.0 | 0.0 2358.7 | 0.0 2423.6 | 0.0 2407.4 | 0.0 2277.7 | 0.0 2212.8 | 915.9 0.0 | 1126.7 0.0 | 1386.1 0.0 | 1629.2 0.0 | 1840.0 0.0 | 2050.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8197.9 | 0.0 8294.4 | 0.0 8317.9 | 0.0 8304.9 | 0.0 8297.0 | 0.0 8289.2 | 7509.3 0.0 | 7603.2 0.0 | 7665.8 0.0 | 7801.5 0.0 | 7929.3 0.0 | 8041.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.31 | 0.00 8.25 | 0.00 8.19 | 0.00 8.20 | 0.00 8.37 | 0.00 8.46 | 9.26 0.00 | 9.08 0.00 | 8.79 0.00 | 8.63 0.00 | 8.50 0.00 | 8.35 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3439 16656 | 3216 17403 | 2918 17794 | 2797 18129 | 2625 17144 | 2538 16133 | 11647 7034 | 12849 4895 | 14772 4437 | 15628 4157 | 16186 3855 | 15832 3595 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3439 9189 | 3216 9969 | 2918 10401 | 2797 10733 | 2625 9626 | 2538 8558 | 3556 5536 | 4874 4895 | 6994 4437 | 7957 4157 | 8598 3855 | 8343 3595 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 | 11.50 11.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3439 8458 | 3216 9108 | 2918 9476 | 2797 9824 | 2625 8847 | 2538 7844 | 4138 7034 | 5246 4895 | 7106 4437 | 7826 4157 | 8256 3855 | 7791 3595 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3439 6960 | 3216 7610 | 2918 7978 | 2797 8326 | 2625 7348 | 2538 6346 | 2640 5536 | 3748 4895 | 5608 4437 | 6328 4157 | 6758 3855 | 6293 3595 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 | 2.24 2.24 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[健身房] |  | 4.00 | 120.00 | 24 | 60 | 8018.0 | 15 | 17516.3 | 16 | 14.35 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 40.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=120.00 K=0.39 D=2.83 | 362.3 283.8 | 346.3 291.8 | 331.9 307.8 | 323.2 326.8 | 316.2 346.0 | 310.7 362.3 | 305.8 376.5 | 302.4 386.6 | 296.2 392.3 | 292.9 392.4 | 289.3 387.0 | 286.2 374.3 |
| 北外墙 | F=40.38 K=1.11 D=3.05 | 501.1 421.2 | 491.7 448.1 | 460.8 460.2 | 453.6 462.8 | 447.9 466.9 | 443.3 476.0 | 439.2 484.7 | 436.4 491.0 | 431.3 495.9 | 428.6 497.3 | 425.7 495.6 | 423.2 496.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.62 | 195.1 519.0 | 176.4 539.1 | 162.7 538.5 | 149.6 524.8 | 138.2 497.9 | 128.3 516.2 | 304.2 497.7 | 345.1 310.9 | 353.4 280.0 | 404.1 253.8 | 451.3 231.5 | 493.7 211.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 63.4 103.6 | 57.9 108.5 | 56.1 110.9 | 53.6 110.3 | 51.8 105.4 | 50.6 103.0 | 54.2 96.3 | 62.2 87.7 | 71.9 79.2 | 81.0 73.1 | 89.0 68.9 | 96.9 65.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 131.7 415.5 | 118.5 430.6 | 106.7 427.6 | 96.0 414.5 | 86.4 392.4 | 77.8 413.2 | 250.0 401.4 | 282.9 223.1 | 281.5 200.8 | 323.0 180.7 | 362.3 162.7 | 396.8 146.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 116.1 337.8 | 102.3 401.4 | 91.8 422.4 | 75.6 446.7 | 68.1 468.3 | 56.1 380.7 | 66.9 337.8 | 129.9 264.9 | 276.6 215.1 | 319.8 181.5 | 363.0 153.0 | 356.7 132.3 |
| 照明 | 显热(W) | 144.7 725.8 | 115.6 805.1 | 102.1 850.5 | 69.7 880.7 | 69.7 904.5 | 56.2 678.2 | 94.0 540.5 | 258.7 382.9 | 522.2 281.3 | 666.9 221.9 | 737.1 194.9 | 716.6 149.0 |
| 人体 | 显热(W) | 207.4 1508.0 | 163.8 1697.3 | 137.2 1754.8 | 117.0 1819.6 | 110.6 1829.2 | 90.4 1223.0 | 190.4 969.9 | 626.4 610.4 | 1239.0 416.9 | 1471.9 363.7 | 1563.3 291.4 | 1501.7 234.0 |
|  | 全热(W) | 207.4 2624.0 | 163.8 2813.3 | 137.2 2870.8 | 117.0 2935.6 | 110.6 2945.2 | 90.4 2339.0 | 1306.4 2085.9 | 1742.4 610.4 | 2355.0 416.9 | 2587.9 363.7 | 2679.3 291.4 | 2617.7 234.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.68 | 0.00 1.68 | 0.00 1.68 | 0.00 1.68 | 0.00 1.68 | 0.00 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 0.00 | 1.68 0.00 | 1.68 0.00 | 1.68 0.00 | 1.68 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 3340.5 | 0.0 3497.7 | 0.0 3576.3 | 0.0 3556.6 | 0.0 3399.4 | 0.0 3320.8 | 0.0 3104.7 | 2004.3 2829.6 | 2318.7 2554.5 | 2613.4 0.0 | 2868.9 0.0 | 3124.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 11767.4 | 0.0 11884.3 | 0.0 11912.8 | 0.0 11897.0 | 0.0 11887.5 | 0.0 11878.0 | 0.0 11855.9 | 11046.5 11799.0 | 11122.4 11561.9 | 11286.8 0.0 | 11441.7 0.0 | 11577.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 11.73 | 0.00 11.67 | 0.00 11.59 | 0.00 11.60 | 0.00 11.82 | 0.00 11.92 | 0.00 12.20 | 12.67 12.52 | 12.32 12.59 | 12.12 0.00 | 11.96 0.00 | 11.78 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1527 16679 | 1396 17183 | 1286 17363 | 1189 17474 | 1151 17516 | 1085 16630 | 2516 16179 | 14261 14246 | 15357 13643 | 15987 1911 | 16387 1753 | 16472 1598 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1527 7136 | 1396 7681 | 1286 7910 | 1189 8018 | 1151 7912 | 1085 6957 | 1400 6312 | 4103 5276 | 5437 4636 | 6198 1911 | 6699 1753 | 6902 1598 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 14.35 14.35 | 14.35 14.35 | 14.35 14.35 | 14.35 14.35 | 14.35 14.35 | 14.35 14.35 | 14.35 14.35 | 14.35 14.35 | 14.35 14.35 | 14.35 14.35 | 14.35 14.35 | 14.35 14.35 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1527 4912 | 1396 5299 | 1286 5450 | 1189 5577 | 1151 5629 | 1085 4752 | 2516 4323 | 3215 2447 | 4235 2082 | 4700 1911 | 4946 1753 | 4894 1598 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1527 3796 | 1396 4183 | 1286 4334 | 1189 4461 | 1151 4513 | 1085 3636 | 1400 3207 | 2099 2447 | 3119 2082 | 3584 1911 | 3830 1753 | 3778 1598 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 | 1.68 1.68 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[办公室] |  | 4.00 | 80.00 | 26 | 60 | 3871.4 | 15 | 6871.3 | 16 | 4.58 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=80.00 K=0.39 D=2.83 | 179.7 127.3 | 169.1 132.7 | 159.4 143.3 | 153.6 156.0 | 149.0 168.9 | 145.3 179.7 | 142.0 189.1 | 139.7 195.9 | 135.6 199.7 | 133.4 199.8 | 131.0 196.1 | 129.0 187.7 |
| 北外墙 | F=19.83 K=1.11 D=3.05 | 202.1 162.8 | 197.5 176.1 | 182.3 182.0 | 178.8 183.3 | 176.0 185.3 | 173.7 189.8 | 171.7 194.1 | 170.3 197.2 | 167.8 199.5 | 166.5 200.2 | 165.0 199.4 | 163.8 199.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=12.17 | 279.9 797.4 | 250.1 829.4 | 228.3 828.5 | 207.3 806.6 | 189.1 763.6 | 173.3 792.8 | 454.3 763.3 | 519.5 464.9 | 532.8 415.6 | 613.7 373.8 | 689.1 338.1 | 756.9 306.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 69.6 133.8 | 60.8 141.6 | 57.9 145.5 | 54.0 144.5 | 51.1 136.7 | 49.1 132.8 | 55.0 122.1 | 67.6 108.5 | 83.2 94.9 | 97.8 85.2 | 110.5 78.3 | 123.1 72.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 210.3 663.6 | 189.3 687.8 | 170.4 683.0 | 153.3 662.0 | 138.0 626.8 | 124.2 660.0 | 399.3 641.1 | 451.9 356.4 | 449.6 320.7 | 515.9 288.7 | 578.7 259.8 | 633.8 233.8 |
| 挑空楼板 | F=60.00 K=0.40 D=2.40 | 197.9 197.2 | 189.0 200.4 | 182.0 205.5 | 176.3 216.8 | 171.3 227.6 | 167.8 235.4 | 161.5 241.4 | 158.2 243.1 | 154.5 241.1 | 151.4 242.3 | 148.9 247.9 | 182.3 236.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 77.4 225.2 | 68.2 267.6 | 61.2 281.6 | 50.4 297.8 | 45.4 312.2 | 37.4 253.8 | 44.6 225.2 | 86.6 176.6 | 184.4 143.4 | 213.2 121.0 | 242.0 102.0 | 237.8 88.2 |
| 照明 | 显热(W) | 85.8 430.1 | 68.5 477.1 | 60.5 504.0 | 41.3 521.9 | 41.3 536.0 | 33.3 401.9 | 55.7 320.3 | 153.3 226.9 | 309.4 166.7 | 395.2 131.5 | 436.8 115.5 | 424.6 88.3 |
| 人体 | 显热(W) | 81.6 593.7 | 64.5 668.2 | 54.0 690.8 | 46.1 716.3 | 43.5 720.1 | 35.6 481.5 | 74.9 381.8 | 246.6 240.3 | 487.7 164.1 | 579.4 143.2 | 615.4 114.7 | 591.2 92.1 |
|  | 全热(W) | 81.6 1199.0 | 64.5 1273.5 | 54.0 1296.1 | 46.1 1321.7 | 43.5 1325.4 | 35.6 1086.8 | 680.3 987.2 | 851.9 240.3 | 1093.1 164.1 | 1184.8 143.2 | 1220.8 114.7 | 1196.5 92.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.00 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.00 | 0.91 0.00 | 0.91 0.00 | 0.91 0.00 | 0.91 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 900.6 | 0.0 953.0 | 0.0 979.2 | 0.0 972.7 | 0.0 920.3 | 0.0 894.1 | 0.0 822.0 | 455.2 730.3 | 560.0 638.6 | 658.3 0.0 | 743.4 0.0 | 828.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 3312.3 | 0.0 3351.3 | 0.0 3360.8 | 0.0 3355.5 | 0.0 3352.3 | 0.0 3349.2 | 0.0 3341.8 | 3072.0 3322.8 | 3097.3 3243.8 | 3152.1 0.0 | 3203.7 0.0 | 3249.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.36 | 0.00 3.33 | 0.00 3.31 | 0.00 3.31 | 0.00 3.38 | 0.00 3.42 | 0.00 3.51 | 3.67 3.62 | 3.55 3.64 | 3.49 0.00 | 3.43 0.00 | 3.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1104 6451 | 1007 6708 | 928 6802 | 854 6860 | 816 6871 | 766 6489 | 1710 6262 | 5152 5068 | 5675 4774 | 6010 1412 | 6237 1314 | 6340 1199 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1104 3434 | 1007 3704 | 928 3815 | 854 3871 | 816 3834 | 766 3429 | 1105 3137 | 1929 2475 | 2532 2169 | 2911 1412 | 3172 1314 | 3314 1199 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 | 4.58 4.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1104 3139 | 1007 3357 | 928 3441 | 854 3504 | 816 3519 | 766 3140 | 1710 2921 | 2080 1745 | 2578 1530 | 2858 1412 | 3034 1314 | 3091 1199 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1104 2534 | 1007 2751 | 928 2836 | 854 2899 | 816 2914 | 766 2535 | 1105 2315 | 1474 1745 | 1972 1530 | 2253 1412 | 2428 1314 | 2486 1199 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 | 0.91 0.91 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[会议室] |  | 4.00 | 60.00 | 26 | 60 | 8468.5 | 16 | 13117.7 | 16 | 6.99 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=60.00 K=0.39 D=2.83 | 134.8 95.5 | 126.8 99.5 | 119.6 107.5 | 115.2 117.0 | 111.7 126.6 | 109.0 134.8 | 106.5 141.8 | 104.8 146.9 | 101.7 149.8 | 100.1 149.8 | 98.3 147.1 | 96.7 140.8 |
| 西外墙 | F=18.45 K=1.11 D=3.05 | 265.6 190.7 | 246.5 194.4 | 214.9 199.2 | 210.6 204.4 | 207.1 209.7 | 204.2 213.9 | 201.6 217.8 | 199.7 220.7 | 196.9 239.5 | 195.2 255.7 | 193.4 267.4 | 191.9 270.3 |
| 北外墙 | F=16.12 K=1.11 D=3.05 | 164.3 132.3 | 160.5 143.1 | 148.1 147.9 | 145.3 148.9 | 143.0 150.6 | 141.2 154.2 | 139.5 157.7 | 138.4 160.2 | 136.4 162.2 | 135.3 162.7 | 134.1 162.1 | 133.1 162.5 |
| 西玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=21.55 | 691.5 1452.9 | 619.2 2143.0 | 562.9 3142.2 | 509.9 4013.3 | 463.3 4422.3 | 422.6 4347.4 | 810.5 3508.0 | 934.4 1155.0 | 995.1 1034.6 | 1142.8 930.7 | 1270.7 840.7 | 1385.8 760.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 123.2 237.0 | 107.7 250.8 | 102.6 257.7 | 95.7 256.0 | 90.5 242.2 | 87.0 235.3 | 97.4 216.3 | 119.8 192.2 | 147.4 168.1 | 173.2 150.8 | 195.6 138.8 | 218.1 128.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 568.3 1215.9 | 511.4 1892.2 | 460.3 2884.5 | 414.3 3757.3 | 372.8 4180.1 | 335.6 4112.2 | 713.1 3291.6 | 814.6 962.8 | 847.8 866.5 | 969.5 779.9 | 1075.0 701.9 | 1167.7 631.7 |
| 北玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.88 | 181.3 516.6 | 162.0 537.3 | 147.9 536.7 | 134.3 522.5 | 122.5 494.7 | 112.3 513.6 | 294.3 494.5 | 336.6 301.2 | 345.2 269.3 | 397.6 242.2 | 446.4 219.1 | 490.4 198.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 45.1 86.7 | 39.4 91.7 | 37.5 94.3 | 35.0 93.6 | 33.1 88.6 | 31.8 86.1 | 35.6 79.1 | 43.8 70.3 | 53.9 61.5 | 63.4 55.2 | 71.6 50.8 | 79.8 47.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 136.3 429.9 | 122.6 445.6 | 110.4 442.4 | 99.3 428.9 | 89.4 406.1 | 80.5 427.5 | 258.7 415.4 | 292.8 230.9 | 291.3 207.8 | 334.2 187.0 | 374.9 168.3 | 410.6 151.5 |
| 挑空楼板 | F=60.00 K=0.40 D=2.40 | 197.9 197.2 | 189.0 200.4 | 182.0 205.5 | 176.3 216.8 | 171.3 227.6 | 167.8 235.4 | 161.5 241.4 | 158.2 243.1 | 154.5 241.1 | 151.4 242.3 | 148.9 247.9 | 182.3 236.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.1 168.9 | 51.2 200.7 | 45.9 211.2 | 37.8 223.4 | 34.1 234.2 | 28.1 190.4 | 33.5 168.9 | 65.0 132.5 | 138.3 107.6 | 159.9 90.8 | 181.5 76.5 | 178.4 66.2 |
| 照明 | 显热(W) | 64.3 322.6 | 51.4 357.8 | 45.4 378.0 | 31.0 391.4 | 31.0 402.0 | 25.0 301.4 | 41.8 240.2 | 115.0 170.2 | 232.1 125.0 | 296.4 98.6 | 327.6 86.6 | 318.5 66.2 |
| 人体 | 显热(W) | 107.3 779.9 | 84.7 877.8 | 71.0 907.5 | 60.5 941.1 | 57.2 946.0 | 46.8 632.5 | 98.5 501.6 | 324.0 315.7 | 640.8 215.6 | 761.2 188.1 | 808.5 150.7 | 776.6 121.0 |
|  | 全热(W) | 107.3 2112.6 | 84.7 2210.5 | 71.0 2240.2 | 60.5 2273.8 | 57.2 2278.7 | 46.8 1965.2 | 1431.2 1834.3 | 1656.7 315.7 | 1973.5 215.6 | 2093.9 188.1 | 2141.2 150.7 | 2109.3 121.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 0.00 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 | 1.98 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1228.1 | 0.0 1299.6 | 0.0 1335.3 | 0.0 1326.4 | 0.0 1254.9 | 0.0 1219.2 | 0.0 1120.9 | 620.8 995.9 | 763.7 870.8 | 897.6 0.0 | 1013.8 0.0 | 1129.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 4516.8 | 0.0 4569.9 | 0.0 4582.9 | 0.0 4575.7 | 0.0 4571.4 | 0.0 4567.1 | 0.0 4557.0 | 4189.1 4531.1 | 4223.6 4423.4 | 4298.3 0.0 | 4368.7 0.0 | 4430.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.58 | 0.00 4.55 | 0.00 4.51 | 0.00 4.52 | 0.00 4.61 | 0.00 4.66 | 0.00 4.79 | 5.00 4.94 | 4.84 4.97 | 4.75 0.00 | 4.68 0.00 | 4.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1865 9706 | 1691 10657 | 1538 11751 | 1421 12687 | 1341 13118 | 1257 12623 | 3220 11562 | 7898 7377 | 8497 6968 | 8971 2361 | 9311 2198 | 9517 2022 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1865 5085 | 1691 6054 | 1538 7171 | 1421 8105 | 1341 8468 | 1257 7943 | 1888 6793 | 2997 3841 | 3705 3415 | 4237 2361 | 4623 2198 | 4884 2022 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.99 6.99 | 6.99 6.99 | 6.99 6.99 | 6.99 6.99 | 6.99 6.99 | 6.99 6.99 | 6.99 6.99 | 6.99 6.99 | 6.99 6.99 | 6.99 6.99 | 6.99 6.99 | 6.99 6.99 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1865 5189 | 1691 6087 | 1538 7168 | 1421 8112 | 1341 8546 | 1257 8056 | 3220 7005 | 3709 2845 | 4274 2545 | 4673 2361 | 4942 2198 | 5086 2022 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1865 3857 | 1691 4754 | 1538 5836 | 1421 6779 | 1341 7214 | 1257 6724 | 1888 5672 | 2376 2845 | 2941 2545 | 3340 2361 | 3609 2198 | 3754 2022 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 | 1.98 1.98 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[教室] |  | 4.00 | 60.00 | 26 | 60 | 7286.0 | 15 | 15468.9 | 10 | 12.44 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=60.00 K=0.39 D=2.83 | 134.8 95.5 | 126.8 99.5 | 119.6 107.5 | 115.2 117.0 | 111.7 126.6 | 109.0 134.8 | 106.5 141.8 | 104.8 146.9 | 101.7 149.8 | 100.1 149.8 | 98.3 147.1 | 96.7 140.8 |
| 南外墙 | F=20.76 K=1.11 D=3.05 | 206.9 173.7 | 201.2 178.1 | 194.1 183.8 | 190.4 189.9 | 187.4 198.4 | 185.1 209.1 | 183.0 218.2 | 181.5 223.6 | 178.9 225.5 | 177.5 222.8 | 176.0 216.5 | 174.7 210.3 |
| 东外墙 | F=29.00 K=1.11 D=3.05 | 347.0 297.3 | 338.5 344.1 | 328.1 379.4 | 322.6 397.8 | 318.1 403.6 | 314.5 396.4 | 311.3 381.3 | 309.1 359.6 | 305.2 361.4 | 303.1 361.0 | 300.8 358.5 | 298.9 352.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.24 | 74.1 259.3 | 66.3 265.8 | 60.5 254.8 | 54.9 231.4 | 50.1 205.2 | 45.9 204.2 | 106.0 189.9 | 126.2 123.1 | 136.8 110.1 | 156.5 99.0 | 197.6 89.6 | 234.8 81.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 18.5 35.6 | 16.2 37.7 | 15.4 38.8 | 14.4 38.5 | 13.6 36.4 | 13.1 35.4 | 14.6 32.5 | 18.0 28.9 | 22.2 25.3 | 26.0 22.7 | 29.4 20.9 | 32.8 19.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 55.6 223.7 | 50.1 228.1 | 45.0 216.1 | 40.5 192.9 | 36.5 168.7 | 32.8 168.8 | 91.4 157.4 | 108.2 94.2 | 114.6 84.8 | 130.4 76.3 | 168.2 68.7 | 202.0 61.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 292.4 1263.8 | 261.5 896.5 | 238.2 881.0 | 216.1 848.0 | 196.7 791.0 | 179.9 778.3 | 1035.8 721.3 | 1657.6 486.9 | 1994.1 435.7 | 2091.0 391.9 | 1896.6 354.2 | 1527.8 320.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 62.9 121.0 | 55.0 128.0 | 52.4 131.6 | 48.8 130.7 | 46.2 123.6 | 44.4 120.1 | 49.7 110.4 | 61.2 98.1 | 75.2 85.8 | 88.4 77.0 | 99.9 70.8 | 111.3 65.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 229.4 1142.8 | 206.5 768.5 | 185.9 749.4 | 167.3 717.3 | 150.5 667.3 | 135.5 658.2 | 986.1 610.9 | 1596.5 388.7 | 1918.8 349.9 | 2002.6 314.9 | 1796.7 283.4 | 1416.5 255.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.1 168.9 | 51.2 200.7 | 45.9 211.2 | 37.8 223.4 | 34.1 234.2 | 28.1 190.4 | 33.5 168.9 | 65.0 132.5 | 138.3 107.6 | 159.9 90.8 | 181.5 76.5 | 178.4 66.2 |
| 照明 | 显热(W) | 72.4 362.9 | 57.8 402.6 | 51.0 425.3 | 34.8 440.4 | 34.8 452.3 | 28.1 339.1 | 47.0 270.3 | 129.3 191.4 | 261.1 140.7 | 333.5 111.0 | 368.6 97.5 | 358.3 74.5 |
| 人体 | 显热(W) | 264.3 1922.0 | 208.7 2163.2 | 174.8 2236.4 | 149.1 2319.1 | 141.0 2331.3 | 115.2 1558.7 | 242.6 1236.1 | 798.3 778.0 | 1579.0 531.3 | 1875.9 463.5 | 1992.4 371.4 | 1913.8 298.2 |
|  | 全热(W) | 264.3 3881.7 | 208.7 4122.9 | 174.8 4196.1 | 149.1 4278.8 | 141.0 4291.0 | 115.2 3518.4 | 2202.3 3195.8 | 2758.0 778.0 | 3538.7 531.3 | 3835.6 463.5 | 3952.1 371.4 | 3873.5 298.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2332.5 | 0.0 2468.3 | 0.0 2536.1 | 0.0 2519.1 | 0.0 2383.4 | 0.0 2315.6 | 0.0 2129.0 | 1179.0 1891.5 | 1450.4 1654.0 | 1704.9 0.0 | 1925.4 0.0 | 2145.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8578.6 | 0.0 8679.6 | 0.0 8704.1 | 0.0 8690.5 | 0.0 8682.3 | 0.0 8674.1 | 0.0 8655.0 | 7956.3 8605.9 | 8021.8 8401.2 | 8163.7 0.0 | 8297.5 0.0 | 8414.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.69 | 0.00 8.64 | 0.00 8.57 | 0.00 8.58 | 0.00 8.76 | 0.00 8.85 | 0.00 9.10 | 9.50 9.37 | 9.20 9.43 | 9.03 0.00 | 8.89 0.00 | 8.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1450 15082 | 1312 15190 | 1212 15343 | 1121 15417 | 1074 15384 | 1006 14445 | 4025 13943 | 13288 11048 | 14677 10463 | 15321 1890 | 15469 1711 | 15158 1544 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1450 6876 | 1312 7019 | 1212 7215 | 1121 7286 | 1074 7126 | 1006 6127 | 2066 5457 | 4551 4333 | 6146 3716 | 6902 1890 | 7137 1711 | 6929 1544 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1450 6503 | 1312 6510 | 1212 6639 | 1121 6727 | 1074 6702 | 1006 5771 | 4025 5288 | 5332 2442 | 6655 2062 | 7157 1890 | 7171 1711 | 6743 1544 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1450 4543 | 1312 4550 | 1212 4679 | 1121 4767 | 1074 4742 | 1006 3811 | 2066 3328 | 3372 2442 | 4695 2062 | 5197 1890 | 5212 1711 | 4783 1544 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2007[教室] |  | 4.00 | 60.00 | 26 | 60 | 7403.9 | 14 | 15531.6 | 14 | 12.44 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=60.00 K=0.39 D=2.83 | 134.8 95.5 | 126.8 99.5 | 119.6 107.5 | 115.2 117.0 | 111.7 126.6 | 109.0 134.8 | 106.5 141.8 | 104.8 146.9 | 101.7 149.8 | 100.1 149.8 | 98.3 147.1 | 96.7 140.8 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=24.00 | 549.2 1921.0 | 490.8 1969.0 | 447.9 1887.4 | 406.9 1714.3 | 371.1 1519.7 | 340.2 1512.7 | 785.3 1406.9 | 935.1 912.1 | 1013.3 815.4 | 1159.2 733.4 | 1463.8 663.4 | 1739.3 601.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 137.3 264.0 | 120.0 279.4 | 114.2 287.0 | 106.6 285.1 | 100.8 269.8 | 97.0 262.1 | 108.5 241.0 | 133.4 214.1 | 164.2 187.2 | 193.0 168.0 | 217.9 154.6 | 242.9 143.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 412.0 1657.0 | 370.8 1689.6 | 333.7 1600.4 | 300.3 1429.2 | 270.3 1250.0 | 243.3 1250.6 | 676.8 1166.0 | 801.7 698.0 | 849.1 628.2 | 966.3 565.4 | 1245.9 508.8 | 1496.5 457.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.1 168.9 | 51.2 200.7 | 45.9 211.2 | 37.8 223.4 | 34.1 234.2 | 28.1 190.4 | 33.5 168.9 | 65.0 132.5 | 138.3 107.6 | 159.9 90.8 | 181.5 76.5 | 178.4 66.2 |
| 照明 | 显热(W) | 72.4 362.9 | 57.8 402.6 | 51.0 425.3 | 34.8 440.4 | 34.8 452.3 | 28.1 339.1 | 47.0 270.3 | 129.3 191.4 | 261.1 140.7 | 333.5 111.0 | 368.6 97.5 | 358.3 74.5 |
| 人体 | 显热(W) | 264.3 1922.0 | 208.7 2163.2 | 174.8 2236.4 | 149.1 2319.1 | 141.0 2331.3 | 115.2 1558.7 | 242.6 1236.1 | 798.3 778.0 | 1579.0 531.3 | 1875.9 463.5 | 1992.4 371.4 | 1913.8 298.2 |
|  | 全热(W) | 264.3 3881.7 | 208.7 4122.9 | 174.8 4196.1 | 149.1 4278.8 | 141.0 4291.0 | 115.2 3518.4 | 2202.3 3195.8 | 2758.0 778.0 | 3538.7 531.3 | 3835.6 463.5 | 3952.1 371.4 | 3873.5 298.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2332.5 | 0.0 2468.3 | 0.0 2536.1 | 0.0 2519.1 | 0.0 2383.4 | 0.0 2315.6 | 0.0 2129.0 | 1179.0 1891.5 | 1450.4 1654.0 | 1704.9 0.0 | 1925.4 0.0 | 2145.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8578.6 | 0.0 8679.6 | 0.0 8704.1 | 0.0 8690.5 | 0.0 8682.3 | 0.0 8674.1 | 0.0 8655.0 | 7956.3 8605.9 | 8021.8 8401.2 | 8163.7 0.0 | 8297.5 0.0 | 8414.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.69 | 0.00 8.64 | 0.00 8.57 | 0.00 8.58 | 0.00 8.76 | 0.00 8.85 | 0.00 9.10 | 9.50 9.37 | 9.20 9.43 | 9.03 0.00 | 8.89 0.00 | 8.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1079 15009 | 935 15474 | 839 15532 | 744 15464 | 693 15306 | 621 14369 | 3175 13839 | 11949 10767 | 13075 10146 | 13752 1548 | 14362 1356 | 14661 1181 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1079 6803 | 935 7303 | 839 7404 | 744 7333 | 693 7047 | 621 6051 | 1215 5353 | 3212 4052 | 4544 3399 | 5333 1548 | 6030 1356 | 6432 1181 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1079 6430 | 935 6795 | 839 6827 | 744 6774 | 693 6624 | 621 5695 | 3175 5184 | 3992 2161 | 5053 1745 | 5588 1548 | 6064 1356 | 6246 1181 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1079 4470 | 935 4835 | 839 4868 | 744 4814 | 693 4664 | 621 3736 | 1215 3224 | 2033 2161 | 3093 1745 | 3629 1548 | 4105 1356 | 4287 1181 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[教室] |  | 4.00 | 60.00 | 26 | 60 | 6065.8 | 15 | 14212.0 | 16 | 12.44 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=60.00 K=0.39 D=2.83 | 134.8 95.5 | 126.8 99.5 | 119.6 107.5 | 115.2 117.0 | 111.7 126.6 | 109.0 134.8 | 106.5 141.8 | 104.8 146.9 | 101.7 149.8 | 100.1 149.8 | 98.3 147.1 | 96.7 140.8 |
| 南外墙 | F=20.35 K=1.11 D=3.05 | 202.8 170.2 | 197.2 174.6 | 190.2 180.2 | 186.6 186.1 | 183.7 194.5 | 181.4 205.0 | 179.4 213.9 | 177.9 219.1 | 175.4 221.0 | 174.0 218.4 | 172.5 212.2 | 171.3 206.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.65 | 83.5 292.2 | 74.6 299.5 | 68.1 287.1 | 61.9 260.7 | 56.4 231.1 | 51.7 230.1 | 119.4 214.0 | 142.2 138.7 | 154.1 124.0 | 176.3 111.5 | 222.6 100.9 | 264.6 91.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 20.9 40.2 | 18.3 42.5 | 17.4 43.7 | 16.2 43.4 | 15.3 41.0 | 14.7 39.9 | 16.5 36.7 | 20.3 32.6 | 25.0 28.5 | 29.3 25.6 | 33.1 23.5 | 36.9 21.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 62.7 252.0 | 56.4 257.0 | 50.8 243.4 | 45.7 217.4 | 41.1 190.1 | 37.0 190.2 | 102.9 177.3 | 121.9 106.2 | 129.2 95.5 | 147.0 86.0 | 189.5 77.4 | 227.6 69.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 58.1 168.9 | 51.2 200.7 | 45.9 211.2 | 37.8 223.4 | 34.1 234.2 | 28.1 190.4 | 33.5 168.9 | 65.0 132.5 | 138.3 107.6 | 159.9 90.8 | 181.5 76.5 | 178.4 66.2 |
| 照明 | 显热(W) | 72.4 362.9 | 57.8 402.6 | 51.0 425.3 | 34.8 440.4 | 34.8 452.3 | 28.1 339.1 | 47.0 270.3 | 129.3 191.4 | 261.1 140.7 | 333.5 111.0 | 368.6 97.5 | 358.3 74.5 |
| 人体 | 显热(W) | 264.3 1922.0 | 208.7 2163.2 | 174.8 2236.4 | 149.1 2319.1 | 141.0 2331.3 | 115.2 1558.7 | 242.6 1236.1 | 798.3 778.0 | 1579.0 531.3 | 1875.9 463.5 | 1992.4 371.4 | 1913.8 298.2 |
|  | 全热(W) | 264.3 3881.7 | 208.7 4122.9 | 174.8 4196.1 | 149.1 4278.8 | 141.0 4291.0 | 115.2 3518.4 | 2202.3 3195.8 | 2758.0 778.0 | 3538.7 531.3 | 3835.6 463.5 | 3952.1 371.4 | 3873.5 298.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 0.00 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 | 2.94 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 2332.5 | 0.0 2468.3 | 0.0 2536.1 | 0.0 2519.1 | 0.0 2383.4 | 0.0 2315.6 | 0.0 2129.0 | 1179.0 1891.5 | 1450.4 1654.0 | 1704.9 0.0 | 1925.4 0.0 | 2145.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 8578.6 | 0.0 8679.6 | 0.0 8704.1 | 0.0 8690.5 | 0.0 8682.3 | 0.0 8674.1 | 0.0 8655.0 | 7956.3 8605.9 | 8021.8 8401.2 | 8163.7 0.0 | 8297.5 0.0 | 8414.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.69 | 0.00 8.64 | 0.00 8.57 | 0.00 8.58 | 0.00 8.76 | 0.00 8.85 | 0.00 9.10 | 9.50 9.37 | 9.20 9.43 | 9.03 0.00 | 8.89 0.00 | 8.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 816 13550 | 716 13979 | 650 14111 | 585 14197 | 562 14212 | 513 13292 | 2688 12860 | 11334 10213 | 12391 9676 | 12943 1145 | 13293 1006 | 13358 877 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 816 5344 | 716 5808 | 650 5984 | 585 6066 | 562 5953 | 513 4974 | 728 4374 | 2597 3498 | 3860 2928 | 4524 1145 | 4961 1006 | 5129 877 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 | 12.44 12.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 816 4971 | 716 5300 | 650 5407 | 585 5506 | 562 5530 | 513 4618 | 2688 4205 | 3377 1607 | 4369 1274 | 4779 1145 | 4996 1006 | 4943 877 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 816 3012 | 716 3340 | 650 3448 | 585 3547 | 562 3570 | 513 2658 | 728 2245 | 1418 1607 | 2410 1274 | 2820 1145 | 3036 1006 | 2983 877 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 | 2.94 2.94 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[咨询室] |  | 4.00 | 48.00 | 26 | 60 | 3055.8 | 15 | 4848.7 | 15 | 2.75 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=48.00 K=0.39 D=2.83 | 107.8 76.4 | 101.4 79.6 | 95.7 86.0 | 92.2 93.6 | 89.4 101.3 | 87.2 107.8 | 85.2 113.5 | 83.8 117.5 | 81.4 119.8 | 80.1 119.9 | 78.6 117.7 | 77.4 112.6 |
| 北外墙 | F=11.65 K=1.11 D=3.05 | 118.7 95.6 | 116.0 103.4 | 107.1 106.9 | 105.0 107.6 | 103.3 108.8 | 102.0 111.5 | 100.8 114.0 | 100.0 115.8 | 98.6 117.2 | 97.8 117.6 | 96.9 117.1 | 96.2 117.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=20.35 | 468.3 1334.0 | 418.5 1387.6 | 381.9 1386.0 | 346.9 1349.3 | 316.3 1277.4 | 290.0 1326.3 | 760.0 1276.9 | 869.2 777.7 | 891.4 695.3 | 1026.8 625.4 | 1152.9 565.7 | 1266.3 512.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 116.4 223.9 | 101.8 236.9 | 96.9 243.4 | 90.4 241.8 | 85.5 228.8 | 82.2 222.3 | 92.0 204.3 | 113.2 181.5 | 139.2 158.8 | 163.6 142.5 | 184.8 131.1 | 206.0 121.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 351.9 1110.1 | 316.7 1150.7 | 285.0 1142.6 | 256.5 1107.5 | 230.9 1048.6 | 207.8 1104.1 | 668.0 1072.6 | 756.0 596.2 | 752.1 536.6 | 863.1 482.9 | 968.1 434.6 | 1060.4 391.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 46.4 135.1 | 40.9 160.6 | 36.7 169.0 | 30.2 178.7 | 27.2 187.3 | 22.4 152.3 | 26.8 135.1 | 52.0 106.0 | 110.6 86.0 | 127.9 72.6 | 145.2 61.2 | 142.7 52.9 |
| 照明 | 显热(W) | 51.5 258.0 | 41.1 286.3 | 36.3 302.4 | 24.8 313.2 | 24.8 321.6 | 20.0 241.2 | 33.4 192.2 | 92.0 136.1 | 185.7 100.0 | 237.1 78.9 | 262.1 69.3 | 254.8 53.0 |
| 人体 | 显热(W) | 49.0 356.2 | 38.7 400.9 | 32.4 414.5 | 27.6 429.8 | 26.1 432.1 | 21.4 288.9 | 45.0 229.1 | 148.0 144.2 | 292.6 98.5 | 347.7 85.9 | 369.3 68.8 | 354.7 55.3 |
|  | 全热(W) | 49.0 719.4 | 38.7 764.1 | 32.4 777.7 | 27.6 793.0 | 26.1 795.3 | 21.4 652.1 | 408.2 592.3 | 511.2 144.2 | 655.8 98.5 | 710.9 85.9 | 732.5 68.8 | 717.9 55.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.00 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 | 0.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 540.4 | 0.0 571.8 | 0.0 587.5 | 0.0 583.6 | 0.0 552.2 | 0.0 536.4 | 0.0 493.2 | 273.1 438.2 | 336.0 383.2 | 395.0 0.0 | 446.1 0.0 | 497.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 1987.4 | 0.0 2010.8 | 0.0 2016.5 | 0.0 2013.3 | 0.0 2011.4 | 0.0 2009.5 | 0.0 2005.1 | 1843.2 1993.7 | 1858.4 1946.3 | 1891.3 0.0 | 1922.2 0.0 | 1949.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.01 | 0.00 2.00 | 0.00 1.99 | 0.00 1.99 | 0.00 2.03 | 0.00 2.05 | 0.00 2.11 | 2.20 2.17 | 2.13 2.19 | 2.09 0.00 | 2.06 0.00 | 2.02 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 842 4606 | 757 4792 | 690 4844 | 627 4849 | 587 4803 | 543 4601 | 1414 4429 | 3551 3391 | 3882 3163 | 4172 1100 | 4390 1000 | 4505 904 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 842 2796 | 757 2990 | 690 3052 | 627 3056 | 587 2981 | 543 2764 | 1051 2554 | 1618 1836 | 1996 1600 | 2312 1100 | 2551 1000 | 2689 904 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 | 2.75 2.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 842 2619 | 757 2782 | 690 2828 | 627 2835 | 587 2792 | 543 2591 | 1414 2424 | 1708 1397 | 2023 1217 | 2281 1100 | 2468 1000 | 2555 904 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 842 2255 | 757 2418 | 690 2465 | 627 2472 | 587 2429 | 543 2228 | 1051 2061 | 1345 1397 | 1660 1217 | 1917 1100 | 2105 1000 | 2192 904 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 | 0.54 0.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[卫生间] |  | 4.00 | 40.00 | 28 | 60 | 763.2 | 16 | 763.2 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=40.00 K=0.39 D=2.83 | 58.9 32.8 | 53.6 35.4 | 48.8 40.8 | 45.9 47.1 | 43.6 53.5 | 41.7 58.9 | 40.1 63.6 | 38.9 67.0 | 36.9 68.9 | 35.8 69.0 | 34.6 67.1 | 33.6 62.9 |
| 北外墙 | F=11.50 K=1.11 D=3.05 | 91.7 68.9 | 89.0 76.6 | 80.2 80.0 | 78.1 80.8 | 76.5 81.9 | 75.2 84.5 | 74.1 87.0 | 73.2 88.8 | 71.8 90.2 | 71.0 90.6 | 70.2 90.1 | 69.5 90.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.50 | 91.8 283.1 | 80.8 295.0 | 72.7 294.6 | 65.0 286.5 | 58.2 270.6 | 52.4 281.4 | 156.3 270.5 | 180.4 160.2 | 185.3 142.0 | 215.2 126.5 | 243.1 113.3 | 268.2 101.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 14.0 37.8 | 10.8 40.7 | 9.7 42.1 | 8.3 41.7 | 7.2 38.9 | 6.5 37.4 | 8.6 33.5 | 13.3 28.4 | 19.1 23.4 | 24.5 19.8 | 29.1 17.3 | 33.8 15.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 77.8 245.4 | 70.0 254.3 | 63.0 252.5 | 56.7 244.8 | 51.0 231.8 | 45.9 244.0 | 147.6 237.1 | 167.1 131.8 | 166.2 118.6 | 190.8 106.7 | 214.0 96.1 | 234.4 86.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.7 112.6 | 34.1 133.8 | 30.6 140.8 | 25.2 148.9 | 22.7 156.1 | 18.7 126.9 | 22.3 112.6 | 43.3 88.3 | 92.2 71.7 | 106.6 60.5 | 121.0 51.0 | 118.9 44.1 |
| 照明 | 显热(W) | 32.2 161.3 | 25.7 178.9 | 22.7 189.0 | 15.5 195.7 | 15.5 201.0 | 12.5 150.7 | 20.9 120.1 | 57.5 85.1 | 116.0 62.5 | 148.2 49.3 | 163.8 43.3 | 159.2 33.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 313 659 | 283 720 | 255 745 | 230 759 | 216 763 | 201 703 | 314 654 | 393 489 | 502 435 | 577 396 | 633 365 | 649 332 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 313 659 | 283 720 | 255 745 | 230 759 | 216 763 | 201 703 | 314 654 | 393 489 | 502 435 | 577 396 | 633 365 | 649 332 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 313 659 | 283 720 | 255 745 | 230 759 | 216 763 | 201 703 | 314 654 | 393 489 | 502 435 | 577 396 | 633 365 | 649 332 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 313 659 | 283 720 | 255 745 | 230 759 | 216 763 | 201 703 | 314 654 | 393 489 | 502 435 | 577 396 | 633 365 | 649 332 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[器材室] |  | 4.00 | 40.00 | 26 | 60 | 4158.2 | 15 | 9587.9 | 16 | 8.29 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=40.00 K=0.39 D=2.83 | 89.8 63.7 | 84.5 66.3 | 79.7 71.7 | 76.8 78.0 | 74.5 84.4 | 72.7 89.8 | 71.0 94.6 | 69.9 97.9 | 67.8 99.9 | 66.7 99.9 | 65.5 98.1 | 64.5 93.9 |
| 北外墙 | F=11.37 K=1.11 D=3.05 | 115.8 93.3 | 113.2 100.9 | 104.5 104.3 | 102.5 105.0 | 100.8 106.2 | 99.6 108.8 | 98.4 111.2 | 97.6 113.0 | 96.2 114.4 | 95.4 114.7 | 94.6 114.3 | 93.9 114.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=4.63 | 106.6 303.7 | 95.3 315.9 | 86.9 315.5 | 79.0 307.2 | 72.0 290.8 | 66.0 301.9 | 173.0 290.7 | 197.9 177.1 | 202.9 158.3 | 233.7 142.4 | 262.5 128.8 | 288.3 116.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.30 | 26.5 51.0 | 23.2 53.9 | 22.1 55.4 | 20.6 55.0 | 19.5 52.1 | 18.7 50.6 | 20.9 46.5 | 25.8 41.3 | 31.7 36.1 | 37.3 32.4 | 42.1 29.8 | 46.9 27.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.55 | 80.1 252.7 | 72.1 262.0 | 64.9 260.1 | 58.4 252.1 | 52.6 238.7 | 47.3 251.3 | 152.1 244.2 | 172.1 135.7 | 171.2 122.1 | 196.5 109.9 | 220.4 98.9 | 241.4 89.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.7 112.6 | 34.1 133.8 | 30.6 140.8 | 25.2 148.9 | 22.7 156.1 | 18.7 126.9 | 22.3 112.6 | 43.3 88.3 | 92.2 71.7 | 106.6 60.5 | 121.0 51.0 | 118.9 44.1 |
| 照明 | 显热(W) | 48.2 241.9 | 38.5 268.4 | 34.0 283.5 | 23.2 293.6 | 23.2 301.5 | 18.7 226.1 | 31.3 180.2 | 86.2 127.6 | 174.1 93.8 | 222.3 74.0 | 245.7 65.0 | 238.9 49.7 |
| 人体 | 显热(W) | 176.2 1281.3 | 139.2 1442.1 | 116.6 1490.9 | 99.4 1546.1 | 94.0 1554.2 | 76.8 1039.1 | 161.7 824.1 | 532.2 518.7 | 1052.7 354.2 | 1250.6 309.0 | 1328.3 247.6 | 1275.9 198.8 |
|  | 全热(W) | 176.2 2587.8 | 139.2 2748.6 | 116.6 2797.4 | 99.4 2852.5 | 94.0 2860.7 | 76.8 2345.6 | 1468.2 2130.6 | 1838.7 518.7 | 2359.2 354.2 | 2557.1 309.0 | 2634.8 247.6 | 2582.4 198.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 0.00 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 | 1.96 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1555.0 | 0.0 1645.5 | 0.0 1690.7 | 0.0 1679.4 | 0.0 1589.0 | 0.0 1543.7 | 0.0 1419.3 | 786.0 1261.0 | 966.9 1102.7 | 1136.6 0.0 | 1283.6 0.0 | 1430.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 5719.1 | 0.0 5786.4 | 0.0 5802.8 | 0.0 5793.7 | 0.0 5788.2 | 0.0 5782.7 | 0.0 5770.0 | 5304.2 5737.3 | 5347.9 5600.8 | 5442.5 0.0 | 5531.6 0.0 | 5609.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.79 | 0.00 5.76 | 0.00 5.71 | 0.00 5.72 | 0.00 5.84 | 0.00 5.90 | 0.00 6.06 | 6.34 6.25 | 6.13 6.29 | 6.02 0.00 | 5.93 0.00 | 5.82 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 575 9122 | 505 9420 | 452 9516 | 406 9579 | 387 9588 | 352 8982 | 1864 8690 | 7638 6860 | 8340 6493 | 8724 801 | 8956 705 | 8997 618 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 575 3652 | 505 3973 | 452 4097 | 406 4158 | 387 4082 | 352 3436 | 558 3033 | 1813 2384 | 2653 1995 | 3112 801 | 3401 705 | 3511 618 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.29 8.29 | 8.29 8.29 | 8.29 8.29 | 8.29 8.29 | 8.29 8.29 | 8.29 8.29 | 8.29 8.29 | 8.29 8.29 | 8.29 8.29 | 8.29 8.29 | 8.29 8.29 | 8.29 8.29 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 575 3403 | 505 3634 | 452 3713 | 406 3785 | 387 3800 | 352 3199 | 1864 2920 | 2334 1123 | 2992 892 | 3282 801 | 3424 705 | 3387 618 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 575 2097 | 505 2327 | 452 2407 | 406 2479 | 387 2493 | 352 1893 | 558 1613 | 1027 1123 | 1686 892 | 1975 801 | 2118 705 | 2080 618 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 | 1.96 1.96 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[医护室] |  | 4.00 | 32.00 | 26 | 60 | 1122.6 | 15 | 2019.1 | 15 | 1.39 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=32.00 K=0.39 D=2.83 | 71.9 50.9 | 67.6 53.1 | 63.8 57.3 | 61.4 62.4 | 59.6 67.5 | 58.1 71.9 | 56.8 75.7 | 55.9 78.4 | 54.2 79.9 | 53.4 79.9 | 52.4 78.5 | 51.6 75.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 97.9 346.6 | 88.8 367.2 | 73.0 383.5 | 66.7 392.6 | 54.2 340.8 | 48.0 302.9 | 52.8 258.7 | 112.3 215.5 | 225.6 177.1 | 268.8 152.6 | 305.8 130.1 | 328.8 111.4 |
| 照明 | 显热(W) | 46.2 121.0 | 43.2 131.2 | 40.1 139.4 | 37.9 154.0 | 36.4 136.0 | 35.5 102.5 | 34.2 78.2 | 58.8 66.2 | 100.4 59.6 | 114.6 54.3 | 118.7 51.1 | 112.7 48.0 |
| 人体 | 显热(W) | 22.6 177.8 | 16.1 207.2 | 13.1 212.8 | 12.1 221.8 | 9.5 165.8 | 9.5 110.3 | 21.4 77.6 | 73.6 55.0 | 148.0 41.4 | 179.9 36.9 | 193.2 28.4 | 121.6 23.1 |
|  | 全热(W) | 22.6 359.4 | 16.1 388.8 | 13.1 394.4 | 12.1 403.4 | 9.5 347.4 | 9.5 291.9 | 203.0 259.2 | 255.2 55.0 | 329.6 41.4 | 361.5 36.9 | 374.8 28.4 | 303.2 23.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.00 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 | 0.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 270.2 | 0.0 285.9 | 0.0 293.8 | 0.0 291.8 | 0.0 276.1 | 0.0 268.2 | 111.0 0.0 | 136.6 0.0 | 168.0 0.0 | 197.5 0.0 | 223.0 0.0 | 248.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 993.7 | 0.0 1005.4 | 0.0 1008.2 | 0.0 1006.6 | 0.0 1005.7 | 0.0 1004.8 | 910.2 0.0 | 921.6 0.0 | 929.2 0.0 | 945.6 0.0 | 961.1 0.0 | 974.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.01 | 0.00 1.00 | 0.00 0.99 | 0.00 0.99 | 0.00 1.02 | 0.00 1.03 | 1.12 0.00 | 1.10 0.00 | 1.07 0.00 | 1.05 0.00 | 1.03 0.00 | 1.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 239 1872 | 216 1946 | 190 1983 | 178 2019 | 160 1897 | 151 1774 | 1257 672 | 1404 415 | 1639 358 | 1744 324 | 1813 288 | 1771 258 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 239 967 | 216 1045 | 190 1087 | 178 1123 | 160 986 | 151 856 | 276 490 | 437 415 | 696 358 | 814 324 | 893 288 | 863 258 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 | 1.39 1.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 239 878 | 216 940 | 190 975 | 178 1012 | 160 892 | 151 769 | 347 672 | 482 415 | 710 358 | 798 324 | 852 288 | 796 258 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 239 696 | 216 759 | 190 793 | 178 831 | 160 710 | 151 588 | 165 490 | 301 415 | 528 358 | 617 324 | 670 288 | 615 258 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 | 0.27 0.27 |