武夷山庙湾茶旅综合体储水设施清洗消毒工作记录

一、基础信息

项目名称：武夷山庙湾茶旅综合体设施类型：□生活饮用水水池 □生活饮用水水箱 □便器配套储水水箱 □其他储水设施设施所属功能区：□茶语工坊 □云间食肆 □叠翠山房 □公共区域 □集中供水区设施具体位置：________________________设施容积 / 容量：________________________清洗消毒执行单位：□项目工程运维部 □专业合作单位清洗消毒实施日期：年__月__日 ～ 年__月__日

下次清洗消毒计划日期：年__月__日（饮用水水箱 / 水池每半年不少于 1 次；便器配套水箱每 3 个月不少于 1 次）

本次消毒对应设施编号：____________

二、清洗消毒前准备

关闭对应储水设施进水、出水阀门，在周边张贴作业中禁止开启安全警示标识，做好防误操作防护

排空设施内全部存水，检查设施主体、连接管道、进水 / 出水阀、密封件等完好情况，记录破损 / 渗漏问题：________________________

作业人员穿戴洁净工作服、防护手套、口罩、胶鞋等防护用品，做好个人防护

清洗消毒药剂及工具准备（打√确认）：□消毒剂（名称：____ 有效成分：____ 稀释比例：） □专用清洗刷 □无尘抹布 □高压冲洗泵 □水质检测工具 □便携式喷雾消毒器 □其他：

三、清洗消毒实施过程

人工精细化清洗：使用专用工具对储水设施内壁、顶板、底板、边角缝隙等所有区域彻底刷洗，清除淤泥、水垢、杂物、生物膜，确保无残留污垢

高压清水冲洗：采用洁净自来水高压反复冲洗设施内部及连接管道，直至出水无杂质、无浑浊、无泡沫

标准化消毒作业：采用____方式（喷洒 / 擦拭 / 浸泡）对设施内壁、管道接口进行全面消毒，消毒剂作用时间不少于____分钟，确保消毒无死角

残留消毒液冲洗：消毒完成后，用洁净自来水充分冲洗设施及管道，多次排空冲洗水，彻底清除残留消毒液，避免影响水质

设施复位与试水：检查阀门、密封件等无异常后，恢复进水，进行试水测试，确认无渗漏、供水顺畅后，恢复正常供水

四、清洗消毒后检查及水质检测结果

现场目视检查（打√确认）

□内壁无杂质 □水体无异味 □出水无浑浊 □设施无渗漏 □整体符合要求

水质检测结果

□现场快速检测：符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 □现场快速检测：需复检□专业机构检测：符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 □专业机构检测：需复检检测指标（核心项）：余氯____mg/L 浑浊度____NTU pH 值____检测单位 / 人员：________________________检测日期：____年__月__日

五、相关人员签字确认

清洗消毒负责人（签字）：________ 日期：年__月__日

现场作业人员（签字）：____ 日期：年__月__日

使用功能区验收人（签字）：____ 日期：年__月__日

记录人（签字）：____ 日期：____年__月__日

六、备注说明

本项目生活饮用水水箱 / 水池每半年清洗消毒不少于 1 次，便器配套水箱每 3 个月清洗消毒不少于 1 次，记录需长期存档，纳入项目运维台账

非传统水源管道、储水设备已设置永久性清晰标识，与饮用水设施严格区分

本次清洗消毒发现的问题及整改情况：________________________

其他特殊说明：________________________