[image: image13.png]




	可再生能源利用报告书
公共建筑

	绿筑武夷，零碳共生--面向多元人群的共生型山地公社

	

	设计编号：BKA80086


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	福建-南平

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 能耗计算BESI2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15036367874
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


3

2 标准依据

3

3 软件介绍

4

4 气象数据

4

4.1 逐日干球温度表

4

4.2 逐月辐照量表

4

4.3 峰值工况

4

5 太阳能资源

6

6 建筑大样

9

7 围护结构

9

7.1 工程材料

10

7.2 围护结构作法简要说明

11

8 围护结构概况

11

9 房间类型

11

9.1 房间参数表

12

10 系统类型

12

10.1 系统分区

12

10.2 热回收参数

12

11 制冷系统

12

11.1 默认冷源

13

11.2 多联机/单元式空调能耗

13

12 供暖系统

13

12.1 默认热源

14

12.2 多联机/单元式热泵能耗

14

13 空调风机

14

13.1 独立新排风

15

13.2 风机盘管

15

14 照明

15

15 排风机

16

16 生活热水

16

16.1 热水需求

16

16.2 太阳能集热

16

16.3 热水设备

16

17 可再生能源利用

16

17.1 热泵空调

17

17.2 生活热水

18

17.3 可再生发电

18

17.4 综合可再生利用率




1 建筑概况
	工程名称
	绿筑武夷，零碳共生--面向多元人群的共生型山地公社


	工程地点
	福建-南平

	地理位置
	北纬：27.00°
	东经：118.16°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上3048.31    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上25.2     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	12497.85

	计算建筑外表面积(m2)
	9563.68

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.90

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28



2  标准依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016
3 软件介绍
本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算 BESI以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以《绿色建筑评价标准》、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image3.png]LEFATHRENC) — BAE — TI9E —BAE

45
40
35
30
25
20

V|

H
0
5
0

M2 31 41 SA e T/ 81 94 101 114 121




4.2 逐月辐照量表
[image: image4.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月26日14时
	39.4
	27.2
	18.2
	86.5

	最冷
	01月27日07时
	2.8
	0.6
	2.8
	9.8


5 太阳能资源
太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。
	等级名称
	水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a)

	Ⅰ资源极富区
	≥6700

	Ⅱ资源丰富区
	5400~6700

	Ⅲ资源较富区
	4200~5400

	Ⅳ资源一般区
	≤4200


[image: image5.png]



中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)
6 建筑大样
[image: image6.png]



西南轴侧图
[image: image7.png]



东北轴侧图
[image: image8.png]



前视图
[image: image9.png]



后视图
7 围护结构
7.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	0.160
	3.200
	600.0
	1466.8
	0.1110
	闽 2015-J-39

	PCM-GF复合材料
	0.130
	0.950
	2000.0
	700.0
	0.0200
	

	可再生混凝土
	0.800
	12.000
	2000.0
	0.9
	0.0150
	《13ZJ002：建筑节能构造用料做法》

	建筑用真空绝热板Ⅲ型
	0.012
	0.510
	230.0
	1280.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022


7.2 围护结构作法简要说明
1. 屋顶：装配式屋顶构造一 (K=0.377,D=3.969)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋可再生混凝土 120mm
2. 外墙（填充墙）：装配式外墙 (K=0.494,D=2.496)：（由外到内）
    可再生混凝土 50mm＋PCM-GF复合材料 20mm＋建筑用真空绝热板Ⅲ型 20mm＋可再生混凝土 50mm
3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=1.416,D=2.493)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 100mm＋石灰砂浆 20mm
4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=2.026,D=5.436)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 500mm＋石灰砂浆 20mm
5. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.515,D=3.139)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋可再生混凝土 120mm＋建筑用真空绝热板Ⅲ型 20mm＋水泥砂浆 20mm
6. 外窗：
    （1） PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边)) (K=1.800)：
    传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.174
    （2） 60系列内平开下悬铝合金窗[5涂膜+12A+5Low-E] (K=2.300)：
    传热系数2.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.231
7. 幕墙：60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5] (K=1.600)：
    传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.278
8 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.38
D=3.97
	K=—
D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.73
D=2.57
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.52
D=3.14
	K=—
D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.39
	1.76
	0.16
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.21
	1.75
	0.17
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.20
	1.86
	0.14
	
	
	


	
	西向
	西-默认立面
	0.10
	2.02
	0.16
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


9 房间类型
9.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	3星客房
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	休息室
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	多功能厅
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	布草间
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	0(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	3(W/㎡)
	15(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	餐厅
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)


10 系统类型
10.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	879.17
	1065(1),1063(1),1094(1),1093(1),1090(1),1089(1),1088(1),1087(1),1084(1),1083(1),1075(1),1073(1),1071(1),1069(1),1068(1),1067(1),2092(2),2091(2),2086(2),2085(2),2072(2),2070(2),2066(2),2064(2),2106(2),3101(3),3100(3),3113(3),3109(3),3099(3),3082(3),3081(3),3080(3),3079(3),3078(3),3077(3),3076(3),3074(3),4004(4),4003(4),4002(4),4001(4),5019(5),5018(5),5052(5),5046(5),5045(5),5044(5),5042(5),5041(5),5039(5),5038(5),5036(5),5035(5),5033(5),5032(5),5031(5),5030(5),5028(5),5027(5),5025(5),5024(5),5022(5),5021(5),5017(5),5016(5),5015(5),5013(5),5012(5),5010(5),5009(5),5007(5),5006(5),6056(6),6043(6),6040(6),6037(6),6034(6),6029(6),6026(6),6023(6),6020(6),6014(6),6011(6),6008(6),6005(6)

	空调
	多联机空调(热泵)
	1626.82
	2095(2),2105(2),2108(2),2097(2),2102(2),3112(3),3107(3),3098(3),3115(3),3114(3),3110(3),3104(3),5054(5),5051(5),5062(5),5059(5),5058(5),5055(5),5049(5),5047(5),6060(6),6053(6),6050(6)


10.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－

	空调
	无
	－
	－
	－
	－


11 制冷系统
11.1 默认冷源
11.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


11.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	地源/水源热泵
	48
	240
	5.00
	1


11.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	49
	30
	80
	5.8
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	59
	30
	80
	6.9
	0.03
	1


11.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	48
	25
	1.92
	9.8
	11.7
	3

	40
	96
	48
	2.00
	9.8
	11.7
	3

	60
	144
	68
	2.12
	9.8
	11.7
	3

	80
	192
	80
	2.40
	9.8
	11.7
	3

	100
	240
	100
	2.40
	9.8
	11.7
	3


11.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	1994
	50
	1038
	1.92
	490
	585
	150

	20~40
	37299
	491
	18935
	1.97
	4812
	5745
	1473

	40~60
	13694
	131
	6773
	2.02
	1284
	1533
	393

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	52987
	672
	26746
	
	6586
	7862
	2016


11.2 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	空调
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	209415
	52354


12 供暖系统
12.1 默认热源
12.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


12.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	63
	250
	4.00
	1


12.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	26
	30
	80
	3.1
	1


12.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	50
	25
	2.00
	11.7

	40
	100
	50
	2.00
	11.7

	60
	150
	75
	2.00
	11.7

	80
	200
	100
	2.00
	11.7

	100
	250
	125
	2.00
	11.7


12.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	15172
	612
	2.00
	7586
	7160

	20~40
	7398
	112
	2.00
	3699
	1310

	40~60
	580
	5
	2.00
	290
	59

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	23150
	729
	
	11575
	8529


12.2 多联机/单元式热泵能耗
	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	空调
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	34824
	8706


13 空调风机
13.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	1897
	0.24
	455
	1404
	639

	空调
	27883
	0.24
	6692
	1404
	9395

	合计
	10034


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	1897
	1
	0.24
	455
	1404
	639

	空调
	27883
	1
	0.24
	6692
	1404
	9395

	合计
	10034


13.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	1401
	560

	合计
	560


14 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	宾馆-3星客房
	20.15
	36
	661
	13318

	宾馆-休息室
	36.94
	1
	60
	2204

	宾馆-卫生间
	13.43
	49
	328
	4399

	办公-卫生间
	6.72
	1
	11
	75

	宾馆-厨房
	30.22
	4
	211
	6364

	宾馆-多功能厅
	40.30
	3
	118
	4753

	宾馆-布草间
	20.15
	1
	24
	484

	宾馆-库房
	17.52
	2
	60
	1043

	办公-库房
	12.00
	1
	23
	273

	普通办公室
	13.44
	3
	29
	396

	宾馆-普通办公室
	26.86
	1
	18
	485

	办公-普通办公室
	13.44
	1
	24
	323

	宾馆-楼梯间
	6.72
	1
	87
	587

	宾馆-空房间
	0.00
	1
	7
	0

	办公-空房间
	0.00
	1
	3
	0

	宾馆-走廊
	10.07
	4
	1041
	10489

	宾馆-酒吧、茶座
	26.86
	2
	60
	1610

	宾馆-餐厅
	26.86
	3
	181
	4864

	总计
	51665


15 排风机
	额定功率
(kW)
	台数
	使用系数
	运行时间
(h/天)
	年运行天数
	全年电耗
(kWh)

	0.01
	44
	0.8
	5
	365
	642.4

	0.02
	4
	0.8
	5
	365
	116.8

	总计
	759


注：此类风机指非空调区域排风机
16 生活热水
16.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	10
	365
	1878

	酒吧茶座
	10
	45
	10
	365
	1878

	旅客
	80
	45
	70
	365
	105159

	员工
	30
	45
	30
	365
	16901

	总计
	125816


16.2 太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	200
	16340
	365
	60
	25
	149103

	总计
	149103


16.3 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	0
	电
	90
	0

	备注
	


17 可再生能源利用
17.1 热泵空调
17.1.1 计算说明
本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：
[image: image10.png]EP\, = EP\yo + EPpsie + EPp o + EP o (A. 1. 8-1)

EPjpo = Qugo — Engeo
EP\..ic = Quair — Enie
EPy = Qi
EPyvo = Qutio

(A.1.8-2)
(A.1.8-3)
(A.1.8-4)
(A.1.8-5)




式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；
Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；
Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。
17.1.2 地源/空气源利用
	类型
	名称
	年供热量
(kWh)
	年耗电量
(kWh)
	年可再生能源
利用量(kWh)
	采暖供热量比例

	空气源热泵
	机组1
	23150
	11575
	11575
	50%

	多联机
	空调
	34824
	8706
	26118
	75%


17.2 生活热水
17.2.1 计算说明
本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：
[image: image11.jpg]EP, = EP g T+ EP i + EP g +EP i
(A.1.9-1)
EPy.o = Qupo ~ Euo (A.1.9-2)
EP v = Quiir — Eveie (A.1.9-3)
EP ot = Qu.i (A.1.9-4)
EP .0 = Qu.tio (A.1.9-5)




式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；
Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。
17.2.2 太阳能利用
	太阳能供热量(kWh)
	年热水需求量(kWh)
	太阳能提供热量比例

	125816
	125816
	100%


17.2.3 地源/空气源利用
	热泵供热量
(kWh)
	热泵耗电量
(kWh)
	可再生
利用量(kWh)
	年热水需求量
(kWh)
	地源/空气源
提供热水占比

	0
	0
	0
	125816
	0%


17.3 可再生发电
17.3.1 计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。
17.3.2 计算结果
	可再生能源(Er)
	光伏发电(Ep)
	0.00

	
	风力发电(Ew)
	0.00

	
	合计
	0.00


17.4 综合可再生利用率
17.4.1 计算说明
本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。
计算方法参照《绿色建筑评价标准》第7.2.9条的条文说明，其中建筑可再生能源利用率计算公式如下：
[image: image12.png]_EP,+ER, +ER, + X E ;X fi + X Erai X [
Qn+Qc+Qu+EXfi+tE.Xf;





式中：R——可再生能源利用率，%；
EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
Er,i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
Erd,i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
fi——i类型能源的能源换算系数；
Qh——年供暖耗热量，kWh；
Qc——年供冷耗冷量，kWh；
Qw——年生活热水耗热量，kWh；
El——年照明系统能源消耗，kWh；
Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。
17.4.2 计算结果
	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	87.48
	87.48

	耗热量
	-
	19.33
	19.33

	照明
	17.22
	-
	44.77

	电梯
	0.00
	-
	0.00

	生活热水
	-
	41.94
	41.94

	独立排风机
	0.25
	-
	0.65

	合计
	252.12

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	3.85
	3.85

	单体空调\多联机供热
	-
	8.71
	8.71

	太阳能热水
	-
	41.94
	41.94

	热泵热水
	-
	0.00
	0.00

	光伏发电
	0.00
	-
	0.00

	风力发电
	0.00
	-
	0.00

	合计
	54.50

	可再生能源利用率(%)
	21.62


17.4.3 评价得分
	评价得分
	15

	可再生能源利用率
	21.62%

	评价得分依据
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

	评价得分规则
	结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为15分。可再生能源利用率达到10%，得15分；可再生能源利用率不足10%时，按线性内插法计算得分。


PAGE  
4

[image: image13.png]