室内装修材料选用与污染控制设计说明

一、设计依据

本工程室内装修材料的选用与污染控制设计，严格遵循国家及地方现行有关标准、规范，主要包括：

1.《室内空气质量标准》GB/T18883-2022

2.《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T461-2019

3.《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T436-2018

4.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325

5.国家现行相关装饰装修材料有害物质限量标准（如GB18580~18587等）

二、室内空气质量设计目标

根据本建筑的使用功能及标准，室内空气质量目标设定如下：

1.污染物浓度限值：室内空气中的甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）等污染物浓度应符合《室内空气质量标准》GB/T18883-2022的规定。主要指标限值如下：

| 序号 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛 | mg/m³ | ≤0.08 | 1小时平均 |
| 2 | 苯 | mg/m³ | ≤0.03 | 1小时平均 |
| 3 | 甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | 1小时平均 |
| 4 | 二甲苯 | mg/m³ | ≤0.20 | 1小时平均 |
| 5 | TVOC | mg/m³ | ≤0.60 | 8小时平均 |
| 6 | 氨 | mg/m³ | ≤0.20 | 1小时平均 |

2.室内空气质量等级：为保障健康舒适，本工程室内空气质量控制目标不低于JGJ/T461-2019规定的二级标准，重点区域（如幼儿园、养老院等）宜达到一级标准。

三、装修材料污染物释放率控制要求

为从源头控制污染，所有装饰装修材料必须满足国家相关有害物质限量标准，并依据JGJ/T436-2018对主要材料的污染物释放率进行分级控制。材料采购时应要求供应商提供具有CMA/CNAS资质的第三方检测报告。

1.固态类材料（人造板、地板、家具、墙纸等）

材料污染物释放率等级不应低于F2级，主要区域（如卧室、儿童房）宜选用F1级材料。具体要求如下：

| 污染物 | F1级(mg/(m²·h)) | F2级(mg/(m²·h)) | F3级(mg/(m²·h)) | F4级(mg/(m²·h)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | E≤0.01 | 0.01<E≤0.03 | 0.03<E≤0.06 | 0.06<E≤0.12 |
| 苯 | E≤0.01 | 0.01<E≤0.03 | 0.03<E≤0.06 | 0.06<E≤0.12 |
| 甲苯 | E≤0.01 | 0.01<E≤0.05 | 0.05<E≤0.10 | 0.10<E≤0.20 |
| 二甲苯 | E≤0.01 | 0.01<E≤0.05 | 0.05<E≤0.10 | 0.10<E≤0.20 |
| TVOC | E≤0.04 | 0.04<E≤0.20 | 0.20<E≤0.40 | 0.40<E≤0.80 |

注：表中释放率为材料使用后168小时（7天）的稳定释放率。

2.液态类材料（涂料、胶粘剂等）

液态材料应选用低VOCs、低游离甲醛的产品，其有害物含量应符合下表要求：

| 材料种类 | 总挥发性有机物（VOCs） | 游离甲醛 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内墙底漆 | ≤50g/L | ≤50mg/kg | ≤100mg/kg |
| 木器涂料 | ≤120g/L | ≤100mg/kg | ≤100mg/kg |
| 腻子、填缝剂 | ≤10g/kg | ≤50mg/kg | —— |

表：施工辅助用涂料有害物限量

| 指标 | 氯丁橡胶胶粘剂 | 聚氨酯类胶粘剂 | 其他胶粘剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 游离甲醛 | ≤0.50g/kg | ≤1.0g/kg | ≤1.0g/kg |
| 苯 | ≤0.20g/kg | ≤0.20g/kg | ≤0.20g/kg |
| 甲苯+二甲苯 | ≤10g/kg | ≤10g/kg | ≤10g/kg |
| 总挥发性有机物 | ≤250g/L | ≤100g/L | ≤350g/L |

表：胶粘剂有害物限量

四、主要装修材料用量及承载率控制

为防止因材料用量过大导致污染物浓度叠加超标，须对单位面积材料用量（面积承载率）进行控制。本工程采用规定指标法进行初步设计核算，计算温度按当地最热月平均温度取值（例如：北京，27.1℃），对应温度修正系数α=1.55（基于23℃标准工况）。

1.材料面积承载率计算公式（适用于Ⅱ级目标）：

14NF2+35NF3+65NF4≤1α

2.主要房间材料用量与承载率核算（示例）：

| 房间类型 | 房间面积(m²) | 材料类型 | 污染物释放率等级 | 材料面积(m²) | 面积承载率(N) | 加权和 | 温度修正后限值(1/α) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准办公室 | 50 | 木地板 | F1 | 45 | 0.90 | 0.36 | 0.65 | 合格 |
|  |  | 内墙涂料 | F1 | 135 | 2.7 |  |  |  |
|  |  | 木质家具 | F2 | 30 | 0.60 |  |  |  |

注：F1级材料因其释放率极低，不计入加权和，优先选用可有效降低污染负荷。

五、材料进场与检测要求

1.资料复核：材料进场时，必须复核其型式检验报告、出厂合格证。检验报告内容应包括本设计说明第三、四条要求的污染物释放率等级或有毒有害物质含量数据。

2.抽样复检：单类装修材料使用面积大于500m²时，应按JGJ/T436-2018第3.3.3条的规定进行进场抽检复验。复验不合格的材料不得用于工程。

3.检测报告内容：检测报告应至少包含样品名称、生产厂家、规格型号、检验依据、检验项目（甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC等）、检验结果及结论，并加盖CMA/CNAS章。

六、施工过程污染控制要求

1.施工辅助材料：墙体用底漆、防腐涂料、防水涂料、腻子、各类胶粘剂等，其有害物限量必须符合本说明第三条第2款的要求。

2.禁用要求：

严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂。

严禁使用以甲醛为原料的胶粘剂。

严禁在室内使用有机溶剂清洗施工、保洁用具。

3.过程管理：涂料、胶粘剂等使用后应及时封闭存放，废料及时清出现场。

七、室内空气质量验收

1.检测时机：装饰装修工程完工至少7天后，工程交付使用前进行。

2.采样条件：采样前，关闭门窗、空气净化设备及新风系统至少12小时，采样时保持关闭状态。使用空调的室内环境，保持空调正常运转。

3.检测指标：甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氨、氨。

4.结果判定：检测结果应符合GB/T18883-2022及本工程设定的室内空气质量目标等级要求。当检测结果不符合要求时，应进行污染源排查与治理，并加倍抽样复检，直至合格。

八、禁烟要求

为保障室内空气质量，根据《室内空气质量标准》GB/T18883-2022的原则要求及健康管理需要：

1.本建筑室内所有区域（包括办公室、会议室、走廊、楼梯间、卫生间等）及建筑主出入口处禁止吸烟。

2.应在建筑主出入口处、大堂、电梯厅、走廊等醒目位置设置统一的禁烟标识，并公布监督举报电话。