可再生能源利用报告书 公共建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 福建-南平 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月8日 |

| 采用软件 | : 能耗计算BESI2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15036367874 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 标准依据	3

3 软件介绍	3

4 气象数据	4

4.1 逐日干球温度表	4

4.2 逐月辐照量表	4

4.3 峰值工况	4

5 太阳能资源	4

6 围护结构	5

6.1 工程材料	5

6.2 围护结构作法简要说明	6

7 围护结构概况	7

8 房间类型	7

8.1 房间参数表	7

9 系统类型	8

9.1 系统分区	8

9.2 热回收参数	8

10 制冷系统	9

11 供暖系统	9

12 照明	9

13 排风机	9

14 生活热水	9

14.1 热水需求	9

14.2 太阳能集热	9

14.3 热水设备	9

15 可再生能源利用	10

15.1 热泵空调	10

15.2 生活热水	11

15.3 可再生发电	11

15.4 综合可再生利用率	12

建筑概况

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 福建-南平 |  |
| 地理位置 | 北纬：27.00° | 东经：118.16° |
| 建筑寿命(年) | 50 |  |
| 计算建筑面积(m2) | 地上2976 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上25.2 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 12497.85 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 9563.68 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 |  |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.90 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

标准依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

4. 《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算 BESI以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以《绿色建筑评价标准》、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 07月26日14时 | 39.4 | 27.2 | 18.2 | 86.5 |
| 最冷 | 01月27日07时 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 9.8 |

太阳能资源

太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。

| 等级名称 | 水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a) |
| --- | --- |
| Ⅰ资源极富区 | ≥6700 |
| Ⅱ资源丰富区 | 5400~6700 |
| Ⅲ资源较富区 | 4200~5400 |
| Ⅳ资源一般区 | ≤4200 |

中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0173 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 0.160 | 3.200 | 600.0 | 1466.8 | 0.1110 | 闽 2015-J-39 |
| PCM-GF复合材料 | 0.130 | 0.950 | 2000.0 | 700.0 | 0.0200 |  |
| 可再生混凝土 | 0.800 | 12.000 | 2000.0 | 0.9 | 0.0150 | 《13ZJ002：建筑节能构造用料做法》 |
| 建筑用真空绝热板Ⅲ型 | 0.012 | 0.510 | 230.0 | 1280.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：装配式屋顶构造一 (K=0.377,D=3.969)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋水泥砂浆 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋可再生混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：装配式外墙 (K=0.494,D=2.496)：（由外到内）

可再生混凝土 50mm＋PCM-GF复合材料 20mm＋建筑用真空绝热板Ⅲ型 20mm＋可再生混凝土 50mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=1.416,D=2.493)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 100mm＋石灰砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.515,D=3.139)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋可再生混凝土 120mm＋建筑用真空绝热板Ⅲ型 20mm＋水泥砂浆 20mm

5. 外窗：

（1） PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边)) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.174

（2） 60系列内平开下悬铝合金窗[5涂膜+12A+5Low-E] (K=2.300)：

传热系数2.300W/㎡.K，窗太阳得热系数0.231

6. 幕墙：60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5] (K=1.600)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.278

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天窗屋顶比 |  |  | － |  |  | — |  |  |
| 屋顶传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.38 D=3.97 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 外墙传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.71 D=2.50 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 挑空楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | K=0.52 D=3.14 |  |  | K=— D=— |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=— SHGC=— |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.39 | 1.76 | 0.16 |  |  |  |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.21 | 1.75 | 0.17 |  |  |  |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.20 | 1.86 | 0.14 |  |  |  |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.10 | 2.02 | 0.16 |  |  |  |
| 室内参数和气象条件设置 |  |  | 按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置 |  |  |  |  |  |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3星客房 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 休息室 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 25(㎡/人) | 4(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 4(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 厨房 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 多功能厅 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 布草间 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 25(㎡/人) | 2(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 25(㎡/人) | 3(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 酒吧、茶座 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 22 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 25(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 中央空调-双管制风机盘管 | 882.88 | 1002(1),1001(1),1082(1),1039(1),1098(1),1044(1),1084(1),1023(1),1096(1),1050(1),1085(1),1032(1),1094(1),1031(1),1081(1),1049(1),1105(2),1041(2),1103(2),1047(2),1101(2),1030(2),1100(2),1033(2),1005(2),1108(3),1070(3),1010(3),1009(3),1064(3),1089(3),1028(3),1013(3),1079(3),1073(3),1057(3),1058(3),1015(3),1074(4),1091(4),1048(4),1054(4),1002(5),1001(5),1112(5),1077(5),1080(5),1012(5),1040(5),1029(5),1072(5),1099(5),1056(5),1034(5),1087(5),1083(5),1088(5),1051(5),1042(5),1052(5),1107(5),1097(5),1024(5),1045(5),1078(5),1090(5),1014(5),1046(5),1027(5),1076(5),1095(5),1053(5),1038(5),1069(6),1075(6),1055(6),1106(6),1037(6),1086(6),1025(6),1104(6),1043(6),1092(6),1026(6),1102(6),1036(6) |
| 空调 | 多联机空调(热泵) | 1623.11 | 1001(2),1006(2),1002(2),1003(2),1007(2),1002(3),1006(3),1001(3),1004(3),1005(3),1007(3),1003(3),1063(5),1062(5),1066(5),1067(5),1059(5),1008(5),1003(5),1018(5),1019(6),1110(6),1020(6) |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 无 | － | － | － | － |
| 空调 | 无 | － | － | － | － |

制冷系统

供暖系统

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  | 0 |

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 44 | 0.8 | 5 | 365 | 642.4 |
| 0.02 | 4 | 0.8 | 5 | 365 | 116.8 |
| 总计 |  |  |  |  | 759 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 45 | 10 | 365 | 1878 |
| 酒吧茶座 | 10 | 45 | 10 | 365 | 1878 |
| 旅客 | 80 | 45 | 70 | 365 | 105159 |
| 员工 | 30 | 45 | 30 | 365 | 16901 |
| 总计 |  |  |  |  | 125816 |

太阳能集热

| 太阳能板 分组名称 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用 天数 | 年均集 热效率(%) | 热量 损失率(%) | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 16340 | 365 | 40 | 25 | 49701 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 49701 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率(%) | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电加热 | 1 | 76115 | 电 | 90 | 84571.9 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

可再生能源利用

热泵空调

计算说明

本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；

Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；

Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。

地源/空气源利用

| 类型 | 名称 | 年供热量 (kWh) | 年耗电量 (kWh) | 年可再生能源 利用量(kWh) | 采暖供热量比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气源热泵 | 机组1 | 26171 | 13086 | 13085 | 50% |

生活热水

计算说明

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；

Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；

Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；

Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

太阳能利用

| 太阳能供热量(kWh) | 年热水需求量(kWh) | 太阳能提供热量比例 |
| --- | --- | --- |
| 49701 | 125816 | 40% |

地源/空气源利用

| 热泵供热量 (kWh) | 热泵耗电量 (kWh) | 可再生 利用量(kWh) | 年热水需求量 (kWh) | 地源/空气源 提供热水占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 125816 | 0% |

可再生发电

计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。

计算结果

| 可再生能源(Er) | 光伏发电(Ep) | 0.00 |
| --- | --- | --- |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |
|  | 合计 | 0.00 |

综合可再生利用率

计算说明

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《绿色建筑评价标准》第7.2.9条的条文说明，其中建筑可再生能源利用率计算公式如下：

式中：R——可再生能源利用率，%；

EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；

EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；

EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；

Er,i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

Erd,i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

fi——i类型能源的能源换算系数；

Qh——年供暖耗热量，kWh；

Qc——年供冷耗冷量，kWh；

Qw——年生活热水耗热量，kWh；

El——年照明系统能源消耗，kWh；

Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

计算结果

| 能耗分项 | 需求量（电） (kWh/㎡) | 需求量（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗冷量 | - | 0.00 | 0.00 |
| 耗热量 | - | 0.00 | 0.00 |
| 照明 | 0.00 | - | 0.00 |
| 电梯 | 0.00 | - | 0.00 |
| 生活热水 | - | 125815.50 | 125815.50 |
| 独立排风机 | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 |  |  | 0.00 |
| 可再生分项 | 可再生发电 (kWh/㎡) | 可再生利用（热） (kWh/㎡) | 一次能源 (kWh/㎡) |
| 集中地源\空气源供热 | - | 0.00 | 0.00 |
| 单体空调\多联机供热 | - | 0.00 | 0.00 |
| 太阳能热水 | - | 49700.83 | 49700.83 |
| 热泵热水 | - | 0.00 | 0.00 |
| 光伏发电 | 0.00 | - | 0.00 |
| 风力发电 | 0.00 | - | 0.00 |
| 合计 |  |  | 0.00 |
| 可再生能源利用率(%) |  |  | 0.00 |

评价得分

| 评价得分 | 0 |
| --- | --- |
| 可再生能源利用率 | 0.00% |
| 评价得分依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） |
| 评价得分规则 | 结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源，评价总分值为15分。可再生能源利用率达到10%，得15分；可再生能源利用率不足10%时，按线性内插法计算得分。 |