[image: image21.png]U GFIZERER







	超低能耗建筑计算报告书
公共建筑


	绿筑武夷，零碳共生--面向多元人群的共生型山地公社


	

	设计编号：BKA80086

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	福建-南平

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年2月27日


	采用软件
	: 超低能耗PHES2025
	[image: image22.png]yl SRIERTE N





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T15036367874
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


 目  录
11 建筑概况


1

2 评估依据

1

3 气象数据

1

3.1 气象地点

2

3.2 逐日干球温度表

2

3.3 逐月辐照量表

2

3.4 峰值工况

3

4 建筑大样

6

5 围护结构

6

5.1 工程材料

7

5.2 屋顶

7

5.3 天窗类型

8

5.4 外墙

10

5.5 外窗热工

12

5.6 外窗气密性

12

5.7 外门气密性

12

5.8 户门气密性

12

5.9 规定项检查

12

6 围护结构概况

13

7 设计建筑

13

7.1 房间类型

14

7.2 系统类型

14

7.3 制冷系统

15

7.4 供暖系统

16

7.5 空调风机

17

7.6 照明

17

7.7 生活热水

18

7.8 光伏发电

18

7.9 负荷分项统计

19

7.10 逐月负荷表

20

8 基准建筑

20

8.1 房间类型

21

8.2 系统类型

21

8.3 制冷系统

23

8.4 供暖系统

24

8.5 空调风机

25

8.6 照明

25

8.7 生活热水

26

8.8 建筑负荷

26

8.9 负荷分项统计

27

8.10 逐月负荷表

28

9 能效结果

28

9.1 建筑能耗

32

9.2 结论

33

10 附录

33

10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)

34

10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)

35

10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)

36

10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

37

10.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)




1 建筑概况
	工程名称
	绿筑武夷，零碳共生--面向多元人群的共生型山地公社

	工程地点
	福建-南平

	地理位置
	北纬：27.00°
	东经：118.16°

	计算建筑面积(m2)
	地上3048.31    地下0

	建筑层数
	地上6          地下0

	建筑高度（m）
	地上25.2     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	12497.85

	计算建筑外表面积(m2)
	9563.68

	建筑气密性（换气次数N50）
	0.60

	建筑类型细化
	办公建筑

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.90

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70

	控温期
	供冷期:6.14-8.31,供暖期:11.30-2.28


2 评估依据
1. 《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)
2. 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2015)
3. 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-2016-2016)
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)
3 气象数据
3.1 气象地点
福建-南平, 《建筑节能气象参数标准》
3.2 逐日干球温度表
[image: image2.png]LEFATERSE(CC) — BAE — P9E —/ME

And

VAL

2/1 31 41 51 6/1 7 8/1 I 101 1171 12/1




3.3 逐月辐照量表
[image: image3.png]BB IERRE M) WK SRS





3.4 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月26日14时
	39.4
	27.2
	18.2
	86.5

	最冷
	01月27日07时
	2.8
	0.6
	2.8
	9.8


4 建筑大样
[image: image4.png]



西南轴侧图
[image: image5.png]



东北轴侧图
[image: image6.png]



前视图
[image: image7.png]



后视图
5 围护结构
5.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	轻集料混凝土2%找坡层
	0.450
	7.500
	1600.0
	1074.3
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	C20细石混凝土
	1.740
	17.200
	2300.0
	1016.5
	0.0173
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石灰砂浆
	0.810
	10.070
	1600.0
	1050.0
	0.0443
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	0.030
	0.340
	35.0
	1380.0
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	0.160
	3.200
	600.0
	1466.8
	0.1110
	闽 2015-J-39

	PCM-GF复合材料
	0.130
	0.950
	2000.0
	700.0
	0.0200
	

	可再生混凝土
	0.800
	12.000
	2000.0
	0.9
	0.0150
	《13ZJ002：建筑节能构造用料做法》

	建筑用真空绝热板Ⅲ型
	0.012
	0.510
	230.0
	1280.0
	0.0000
	湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022


5.2 屋顶
5.2.1 装配式屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板
	80
	0.030
	0.340
	1.20
	2.222
	0.907

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	轻集料混凝土2%找坡层
	30
	0.450
	7.500
	1.00
	0.067
	0.500

	可再生混凝土
	120
	0.800
	12.000
	1.00
	0.150
	1.800

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	2.494
	3.969

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.38


5.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
5.4 外墙
5.4.1 外墙相关构造
5.4.1.1 装配式外墙
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	可再生混凝土
	50
	0.800
	12.000
	1.00
	0.063
	0.750

	PCM-GF复合材料
	20
	0.130
	0.950
	1.00
	0.154
	0.146

	建筑用真空绝热板Ⅲ型
	20
	0.012
	0.510
	1.05
	1.587
	0.850

	可再生混凝土
	50
	0.800
	12.000
	1.00
	0.063
	0.750

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	1.866
	2.496

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.90[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49


5.4.1.2 外墙（剪力墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)
	100
	0.160
	3.200
	1.25
	0.500
	2.000

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.546
	2.493

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.90[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	1.42


5.4.1.3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	500
	1.740
	17.200
	1.00
	0.287
	4.943

	石灰砂浆
	20
	0.810
	10.070
	1.00
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	540
	－
	－
	－
	0.334
	5.436

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.90[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	2.03


5.4.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	装配式外墙
	主墙体
	258.16
	0.604
	0.49
	2.50
	0.90

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	140.26
	0.328
	1.42
	2.49
	0.90

	热桥柱构造一
	热桥柱
	28.98
	0.068
	2.03
	5.44
	0.90

	合计
	
	427.40
	1.000
	0.90
	2.69
	0.90


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	装配式外墙
	主墙体
	328.66
	0.641
	0.49
	2.50
	0.90

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	161.98
	0.316
	1.42
	2.49
	0.90

	热桥柱构造一
	热桥柱
	22.26
	0.043
	2.03
	5.44
	0.90

	合计
	
	512.90
	1.000
	0.85
	2.62
	0.90


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	装配式外墙
	主墙体
	1330.30
	0.869
	0.49
	2.50
	0.90

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	174.72
	0.114
	1.42
	2.49
	0.90

	热桥柱构造一
	热桥柱
	26.04
	0.017
	2.03
	5.44
	0.90

	合计
	
	1531.05
	1.000
	0.63
	2.55
	0.90


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	装配式外墙
	主墙体
	1352.93
	0.740
	0.49
	2.50
	0.90

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	447.50
	0.245
	1.42
	2.49
	0.90

	热桥柱构造一
	热桥柱
	28.14
	0.015
	2.03
	5.44
	0.90

	合计
	
	1828.58
	1.000
	0.74
	2.54
	0.90


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	装配式外墙
	主墙体
	3270.05
	0.760
	0.49
	2.50
	0.90

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	924.46
	0.215
	1.42
	2.49
	0.90

	热桥柱构造一
	热桥柱
	105.42
	0.025
	2.03
	5.44
	0.90

	合计
	
	4299.92
	1.000
	0.73
	2.57
	0.90


5.5 外窗热工
5.5.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗遮阳
系数
	可见光透射比

	1
	60系列内外开下悬铝合金窗[5Low-E+9Ar+5Low-E+9A+5]
	65
	1.60
	0.32
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：建筑节能门窗 16J607

	2
	60系列内平开下悬铝合金窗[5涂膜+12A+5Low-E]
	18
	2.30
	0.27
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C0612，C1212，C1224，C1824，C2136，C2412，C3012，C0624，C0912，C1812，C3024

	
	来源：建筑节能门窗 16J607

	3
	PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边))
	84
	1.80
	0.20
	0.270

	
	
	窗编号

	
	
	C2424，C3624，C4236，C6636，C4836，C6636[0036]，C6636[6636]

	
	来源：实测数据


5.5.2 外遮阳类型
5.5.2.1 平板外遮阳
[image: image8.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板外遮阳0
	1.200
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


5.5.2.2 固定百叶外遮阳
[image: image9.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	固定百叶外遮阳0
	0.400
	1.500
	0.300


5.5.3 总体热工性能
	朝向
	面积
	传热系数
	夏季综合
太阳得热系数
	冬季综合
太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	284.96
	1.76
	0.16
	0.16
	0.39
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	北向
	144.60
	1.75
	0.16
	0.16
	0.21
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	东向
	411.42
	1.86
	0.14
	0.14
	0.20
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	西向
	199.02
	2.02
	0.16
	0.16
	0.10
	K≤2.20, 夏季SHGC≤0.15, 冬季SHGC≥0.40
	无需判断

	综合平均
	1040.01
	1.85
	0.15
	0.15
	0.19
	
	

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)第6.1.5条

	标准要求
	K和SHGC值可按表6.1.5-2选取

	结论
	无需判断


备注：
本表出现的“无需判断”结论表示标准要求值是推荐值。
本表所统计的外窗包含凸窗。
5.6 外窗气密性
	最不利气密性等级
	8级（门窗编号：C0612）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的8级

	结论
	适宜


5.7 外门气密性
	最不利气密性等级
	6级（门窗编号：M0821）

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	适宜


5.8 户门气密性
	最不利气密性等级
	－

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》第6.1.4条，分级与检测方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)

	标准要求
	外窗及外门户门气密性不宜低于《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T31433-2015)的6级

	结论
	－


5.9 规定项检查
	序号
	检查项
	结论

	1
	屋顶
	无需判断

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分

	3
	外墙
	无需判断

	4
	外窗热工
	无需判断

	5
	外窗气密性
	适宜

	6
	外门气密性
	适宜

	7
	户门气密性
	适宜


备注：本表出现的“无需判断”表示该项的标准要求值是推荐值。
6 围护结构概况
	
	设计建筑
	基准建筑

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	0.38
3.97
	0.50
3.70

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	0.73
2.57
	0.80
2.67

	挑空(或架空)楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	0.52
3.14
	0.70
2.86

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	－
－
	－
－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	0.39
	1.76
	0.16
	0.31
	2.60
	0.40

	
	北向
	0.21
	1.75
	0.16
	0.31
	2.60
	0.44

	
	东向
	0.20
	1.86
	0.14
	0.31
	2.60
	－－

	
	西向
	0.10
	2.02
	0.16
	0.31
	2.60
	－－


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
7 设计建筑
7.1 房间类型
7.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	3星客房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	6(W/㎡)
	13(W/㎡)

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	4(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	5(W/㎡)
	0(W/㎡)

	多功能厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	12(W/㎡)
	5(W/㎡)

	布草间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)


7.1.2 作息时间表
详见附录
7.2 系统类型
7.2.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	879.17
	1065(1),1063(1),1094(1),1093(1),1090(1),1089(1),1088(1),1087(1),1084(1),1083(1),1075(1),1073(1),1071(1),1069(1),1068(1),1067(1),2092(2),2091(2),2086(2),2085(2),2072(2),2070(2),2066(2),2064(2),2106(2),3101(3),3100(3),3113(3),3109(3),3099(3),3082(3),3081(3),3080(3),3079(3),3078(3),3077(3),3076(3),3074(3),4004(4),4003(4),4002(4),4001(4),5019(5),5018(5),5052(5),5046(5),5045(5),5044(5),5042(5),5041(5),5039(5),5038(5),5036(5),5035(5),5033(5),5032(5),5031(5),5030(5),5028(5),5027(5),5025(5),5024(5),5022(5),5021(5),5017(5),5016(5),5015(5),5013(5),5012(5),5010(5),5009(5),5007(5),5006(5),6056(6),6043(6),6040(6),6037(6),6034(6),6029(6),6026(6),6023(6),6020(6),6014(6),6011(6),6008(6),6005(6)

	空调
	多联机空调(热泵)
	1626.82
	2095(2),2105(2),2108(2),2097(2),2102(2),3112(3),3107(3),3098(3),3115(3),3114(3),3110(3),3104(3),5054(5),5051(5),5062(5),5059(5),5058(5),5055(5),5049(5),5047(5),6060(6),6053(6),6050(6)


7.2.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－

	空调
	无
	－
	－
	－
	－


7.3 制冷系统
7.3.1 默认冷源
7.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


7.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定耗电量
(kW)
	额定制冷量
(kW)
	额定性能系数
(COP)
	台数

	机组1
	地源/水源热泵
	48
	240
	5.00
	1


7.3.1.3 水泵系统
	机组名称
	类型
	调节
	流量
(m3/h)
	扬程
(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率
(kW)
	冷却塔耗电比(kWh/m3)
	台数

	机组1
	冷冻水泵
	单速
	49
	30
	80
	5.8
	－
	1

	
	冷却水泵
	单速
	59
	30
	80
	6.9
	0.03
	1


7.3.1.4 运行工况
	负载率
(%)
	机组制冷量
(kW)
	机组功率
(kW)
	性能系数
(COP)
	冷却水泵功率
(kW)
	冷冻水泵功率
(kW)
	冷却塔功率
(kW)

	20
	48
	25
	1.92
	9.8
	11.7
	3

	40
	96
	48
	2.00
	9.8
	11.7
	3

	60
	144
	68
	2.12
	9.8
	11.7
	3

	80
	192
	80
	2.40
	9.8
	11.7
	3

	100
	240
	100
	2.40
	9.8
	11.7
	3


7.3.1.5 制冷能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长(h)
	制冷机组
(kWh)
	平均性能系数(COP)
	冷却水泵
(kWh)
	冷冻水泵
(kWh)
	冷却塔
(kWh)

	0~20
	4142
	110
	2157
	1.92
	1078
	1287
	330

	20~40
	38050
	530
	19384
	1.96
	5194
	6201
	1590

	40~60
	3239
	32
	1609
	2.01
	314
	374
	96

	60~80
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0
	0.00
	0
	0
	0

	>100
	0
	0
	0
	－
	0
	0
	0

	合计
	45431
	672
	23150
	
	6586
	7862
	2016


7.3.2 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	空调
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	71450
	17863


7.4 供暖系统
7.4.1 默认热源
7.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


7.4.1.2 热泵机组
	名称
	类型
	额定耗电量(kW)
	额定制热量(kW)
	额定性能系数 COP
	台数

	机组1
	空气源热泵
	63
	250
	4.00
	1


7.4.1.3 热水循环泵
	机组名称
	类型
	调节
	流量(m3/h)
	扬程(m)
	设计工作效率(%)
	输入功率(kW)
	台数

	机组1
	供暖水泵
	单速
	26
	30
	80
	3.1
	1


7.4.1.4 运行工况
	负载率(%)
	机组制热量(kW)
	机组功率(kW)
	性能系数(COP)
	供暖水泵功率(kW)

	20
	50
	25
	2.00
	11.7

	40
	100
	50
	2.00
	11.7

	60
	150
	75
	2.00
	11.7

	80
	200
	100
	2.00
	11.7

	100
	250
	125
	2.00
	11.7


7.4.1.5 制热能耗
	负荷区间
(%)
	区间负荷
(kWh)
	运行时长
(h)
	平均性能系数
(COP)
	热泵机组
(kWh)
	供暖水泵
(kWh)

	0~20
	13250
	621
	2.00
	6625
	7266

	20~40
	6543
	102
	2.00
	3272
	1193

	40~60
	566
	5
	2.00
	283
	59

	60~80
	0
	0
	0.00
	0
	0

	80~100
	0
	0
	0.00
	0
	0

	>100
	0
	0
	－
	0
	0

	合计
	20359
	728
	
	10180
	8518


7.4.2 多联机/单元式热泵能耗
	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	空调
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	24347
	6087


7.5 空调风机
7.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	1695
	0.24
	407
	1404
	571

	空调
	4507
	0.24
	1082
	1404
	1519

	合计
	2090


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	1695
	1
	0.24
	407
	1404
	571

	空调
	4507
	1
	0.24
	1082
	1404
	1519

	合计
	2090


7.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	400
	1
	1400
	560

	合计
	560


7.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	宾馆-3星客房
	13.14
	36
	661
	8685

	宾馆-休息室
	35.04
	1
	60
	2091

	宾馆-卫生间
	13.43
	49
	328
	4399

	办公-卫生间
	9.45
	1
	11
	105

	宾馆-厨房
	18.27
	4
	211
	3847


	宾馆-多功能厅
	22.21
	3
	118
	2619

	宾馆-布草间
	20.16
	1
	24
	484

	宾馆-库房
	6.72
	2
	60
	400

	办公-库房
	4.73
	1
	23
	108

	普通办公室
	24.00
	3
	29
	707

	宾馆-普通办公室
	35.04
	1
	18
	633

	办公-普通办公室
	24.00
	1
	24
	576

	宾馆-楼梯间
	6.72
	1
	87
	587

	宾馆-空房间
	0.00
	1
	7
	0

	办公-空房间
	0.00
	1
	3
	0

	宾馆-走廊
	20.16
	4
	1041
	20990

	宾馆-酒吧、茶座
	29.43
	2
	60
	1764

	宾馆-餐厅
	29.43
	3
	181
	5330

	总计
	53323


7.7 生活热水
7.7.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	10
	365
	1878

	酒吧茶座
	10
	45
	10
	365
	1878

	旅客
	80
	45
	70
	365
	105159

	员工
	30
	45
	30
	365
	16901

	总计
	125816


7.7.2 太阳能集热
	太阳能板
分组名称
	集热器面积(㎡)
	日均辐照量(kj/(㎡·d)
	年利用
天数
	年均集
热效率(%)
	热量
损失率(%)
	太阳能供热(kWh/a)

	1
	200
	16340
	365
	60
	25
	149103

	总计
	149103


7.7.3 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗电量(kWh/a)

	电加热
	1
	0
	电
	90
	0

	备注
	


注：
1.设计建筑热水设备承担的热水全年累计负荷=需求热量－太阳能供热量。
2.使用天然气锅炉时，按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021中有关数据折算标煤和折电。
7.8 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	400
	15
	75
	0.85
	63369

	总计
	63369


7.9 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-16.28
	3.71
	1.56
	-3.90
	—
	0.00
	-14.90

	供冷(kWh/㎡)
	18.76
	5.11
	2.25
	12.85
	0.00
	0.00
	38.96


[image: image10.png]HERST(KWh/nT)

m EPER
m=RER
mEHS

[ e

O AFIFHX/BE
B EFFRRNBSE





[image: image11.png]W EiER
uERER

uERN

O a1k
O FRFR/BE
u BRIFXN\BE





7.10 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	15359
	0
	269.684
	1月28日7时
	0.000
	--

	2月
	13877
	0
	192.971
	2月4日7时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	19351
	0.000
	--
	266.146
	6月24日7时

	7月
	0
	54575
	0.000
	--
	269.554
	7月15日7时

	8月
	0
	42956
	0.000
	--
	232.509
	8月12日16时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	15470
	0
	194.530
	12月9日7时
	0.000
	--


[image: image12.png]BTk
L EEver o

1

10

BRLERRKWh)

I I“ J

60000
50000
40000

0000





[image: image13.png]BB IEERTE (kW)

4 5 6 7 8 9 10 1

1 12




8 基准建筑
8.1 房间类型
8.1.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	3星客房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	7(W/㎡)
	13(W/㎡)

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	办公-普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	22
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	厨房
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	6(W/㎡)
	0(W/㎡)

	多功能厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	13.5(W/㎡)
	5(W/㎡)

	布草间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	9(W/㎡)
	0(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	13(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	10(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	25(㎡/人)
	6(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	20(m3/h.人)
	0(次/h)
	50(㎡/人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	20(㎡/人)
	9(W/㎡)
	0(W/㎡)

	酒吧、茶座
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	8(W/㎡)
	0(W/㎡)

	餐厅
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	4(㎡/人)
	9(W/㎡)
	0(W/㎡)


8.1.2 作息时间表
同设计建筑
8.2 系统类型
说明：
基准建筑的供暖空调系统形式，根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2规定选取，各系统的分区和运行时间与设计建筑一致。
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	中央空调-双管制风机盘管
	同设计建筑
	同设计建筑

	空调
	中央空调-双管制风机盘管
	同设计建筑
	同设计建筑


8.3 制冷系统
说明：
基准建筑的冷源类型，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
基准建筑按规定为集中冷源时，各系统内冷源的台数与设计建筑对应系统的设置有关：
（1）若设计建筑对应系统采用集中冷源，则基准建筑的冷源台数保持一致，各台机组的额定制冷量根据基准建筑对应系统进行选型模拟后的最大冷负荷确定。
（2）若设计建筑的供暖空调形式为非集中式（单元式空调、多联机等），则基准建筑的对应系统根据选型模拟后的结果，自动建立1台机组。
基准建筑机组的性能（COP/IPLV）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵一塔原则，水泵根据冷机容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005和《建筑能效标识技术标准》JGJ/T288-2012规定的耗电输冷比计算额定功率，运行为定流量。冷却塔额定功率根据《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ449规定的170kw冷量/kw电量计算，不考虑变速运行。 
8.3.1 默认冷源
8.3.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


8.3.1.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	34.03
	163.35
	4.80
	1
	38697
	5.55
	6972

	合计
	6972


8.3.1.3 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	163.35
	4.80
	197.38
	0.0214
	672
	2838

	合计
	163.35
	
	197.38
	
	
	2838


8.3.1.4 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	163.35
	0.0241
	672
	2645

	合计
	163.35
	
	
	2645


8.3.1.5 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	163.35
	170
	0.96
	672
	646


8.3.2 默认参照冷源
8.3.2.1 供应的系统
	系统编号
	空调


8.3.2.2 冷水机组
	名称
	类型
	额定
耗电量(kW)
	额定
制冷量(kW)
	额定性
能系数
(COP)
	台数
	全年
供冷量(kWh)
	综合部分
负荷性能系数(IPLV)
	电耗
(kWh)

	机组1
	水冷-螺杆式冷水机组
	23.41
	112.38
	4.80
	1
	70831
	5.55
	12762

	合计
	12762


8.3.2.3 冷却水泵
	机组名称
	冷水机组
制冷量(kW)
	机组性能
系数(COP)
	冷凝负荷(kW)
	输送能效比
	运行时长
(h)
	水泵电耗
(kWh)

	机组1
	112.38
	4.80
	135.79
	0.0214
	672
	1953

	合计
	112.38
	
	135.79
	
	
	1953


8.3.2.4 冷冻水泵
	机组名称
	机组制冷量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	水泵电耗(kWh)

	机组1
	112.38
	0.0241
	672
	1820

	合计
	112.38
	
	
	1820


8.3.2.5 冷却塔
	类型
	机组制冷量(kW)
	冷却塔风机单位
电耗制冷量(kW/kW)
	冷却塔风机
功率(kW)
	运行时长(h)
	冷却塔电耗
(kWh)

	冷却塔
	112.38
	170
	0.66
	672
	444


8.4 供暖系统
说明：
基准建筑的热源，软件根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019表A.1.4-2的规定选取。
各台锅炉/热泵的额定制热量根据该系统下基准建筑进行选型模拟后的热负荷确定。如该系统设计建筑为分散式系统，则基准建筑根据该系统选型模拟后的结果自动建立1台机组。
基准建筑锅炉/热泵的性能（COP/效率）根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015规定设置，默认按全部同时开启，机组负荷平均分配运行计算。
基准建筑遵循一机一泵原则，水泵根据热源容量和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005给出的固定耗电输热比限值计算额定功率，运行为定频运行。
8.4.1 默认热源
8.4.1.1 供应的系统
	系统编号
	自动


8.4.1.2 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	天然气热值(kWh/m3)
	天然气消耗(m3)

	燃气
	0.09
	1
	11568
	0.88
	0.92
	9.87
	1447.72


8.4.1.3 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	89
	0.00433
	718
	277


8.4.2 默认参照热源
8.4.2.1 供应的系统
	系统编号
	空调


8.4.2.2 热水锅炉能耗
	燃料类型
	容量
(MW)
	台数
	累计热负荷
(kWh)
	锅炉
热效率
	外网热
输送效率
	天然气热值(kWh/m3)
	天然气消耗(m3)

	燃气
	0.10
	1
	13295
	0.88
	0.92
	9.87
	1663.82


8.4.2.3 热水循环水泵能耗
	锅炉制热量(kW)
	输送能效比
	运行时长(h)
	供暖水泵电耗(kWh)

	102
	0.00433
	720
	319


8.5 空调风机
说明：
基准建筑的空调风机额定功率基于模拟出来的负荷、常规送风温差和机电设备效率等进行选型计算， 即功率W=风量V×单位风量耗功率Ws， Ws=全压P/（3600×ηF×ηCD）。具体参数的主要参照依据为《深圳市超低能耗建筑技术导则》第A.2.4.6条和《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T449-2018 第5.3.7条。
独立新（排）风系统：默认为机组+风道的系统，新风量V按照各房间类型指标新风指标确定，与设计建筑一致，风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；机组部分Ws根据P为400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
风机盘管系统：送风量V基于 8℃温差由软件计算确定；盘管末端风机全压取 300pa，风机盘管风机效率 ηF 取 0.78，电机及传动效率 ηCD 取 0.85。
全空气系统：默认为空调箱+风道+排风机的系统，送风量V基于 10℃温差由软件计算确定；风道部分Ws取《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015限值；空调箱和排风机部分Ws根据P为 400pa、风机效率 ηF 取 0.77、电机及传动效率 ηCD 取 0.855计算。
基准建筑的风机均为定流量运行，不考虑同时使用系数。
8.5.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	1695
	0.41
	695
	1404
	976

	空调
	4507
	0.41
	1848
	1404
	2595

	合计
	3570


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	1695
	1
	0.17
	288
	1404
	404

	空调
	4507
	1
	0.17
	766
	1404
	1076

	合计
	1480


8.5.2 风机盘管
	系统编号
	总功率(W)
	同时使用系数
	运行时长(h)
	风机盘管电耗(kWh)

	自动
	3690
	1
	1380
	5092

	空调
	4259
	1
	1381
	5882

	合计
	10974


8.6 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	宾馆-3星客房
	15.33
	36
	661
	10133

	宾馆-休息室
	35.04
	1
	60
	2091

	宾馆-卫生间
	20.15
	49
	328
	6599

	办公-卫生间
	18.90
	1
	11
	210

	宾馆-厨房
	21.92
	4
	211
	4616

	宾馆-多功能厅
	24.98
	3
	118
	2947

	宾馆-布草间
	22.68
	1
	24
	544

	宾馆-库房
	20.15
	2
	60
	1200

	办公-库房
	18.90
	1
	23
	431

	普通办公室
	27.00
	3
	29
	795

	宾馆-普通办公室
	35.04
	1
	18
	633

	办公-普通办公室
	27.00
	1
	24
	648

	宾馆-楼梯间
	20.15
	1
	87
	1760

	宾馆-空房间
	0.00
	1
	7
	0

	办公-空房间
	0.00
	1
	3
	0

	宾馆-走廊
	22.68
	4
	1041
	23613

	宾馆-酒吧、茶座
	29.43
	2
	60
	1764

	宾馆-餐厅
	33.11
	3
	181
	5996

	总计
	63979


8.7 生活热水
8.7.1 热水需求
	分区
	用水定额
(L/人·d)
	热水温差(℃)
	用水人数
	年使用天数
	所需热量
(kWh/a)

	办公
	10
	45
	10
	365
	1878

	酒吧茶座
	10
	45
	10
	365
	1878

	旅客
	80
	45
	70
	365
	105159

	员工
	30
	45
	30
	365
	16901

	总计
	125816


8.7.2 热水设备
	热水设备
	供热比例
	供热量(kWh/a)
	能源
	效率(%)
	耗气量(m3/a)

	锅炉
	1
	125816
	天然气
	90
	14163.6

	备注
	


注：
1.按照《近零能耗建筑技术标准》GB51350附录A.1.4，基准建筑生活热水热源为燃气锅炉，锅炉效率等有关参数按照《公共建筑节能设计标准》GB50189计算。
8.8 建筑负荷
说明：

根据《近零能耗建筑技术标准》GB51350-2019附录A.1.4规定，基准建筑模型按设计建筑朝向建立后，依次旋转90°、180°、270°，将上述4个朝向的模型全年负荷计算结果平均值作为基准建筑负荷。
	基准建筑
	年耗冷量(kWh/㎡)
	年耗热量(kWh/㎡)

	旋转0度
	36.39
	7.84

	旋转90度
	36.80
	8.54

	旋转180度
	36.20
	8.60

	旋转270度
	36.66
	8.17

	平均
	36.51
	8.29


8.9 负荷分项统计
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	热回收
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-9.35
	3.35
	1.26
	-3.56
	—
	0.00
	-8.29

	供冷(kWh/㎡)
	15.94
	5.34
	2.49
	12.74
	0.00
	0.00
	36.51


[image: image14.png]HERST(KWh/nT)

m EPER
m=RER
mEHS

[ e

O AFIFHX/BE
B EFFRRNBSE





[image: image15.png]W EiER
uERER

uERN

O a1k
O FRFR/BE
u BRIFXN\BE





8.10 逐月负荷表
	月份
	供暖(kWh)
	供冷(kWh)
	热负荷
峰值(kW)
	热负荷
峰值时刻
	冷负荷
峰值(kW)
	冷负荷
峰值时刻

	1月
	8508
	0
	182.071
	1月28日7时
	0.000
	--

	2月
	7892
	0
	124.136
	2月4日7时
	0.000
	--

	3月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	4月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	5月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	6月
	0
	18638
	0.000
	--
	255.546
	6月24日7时

	7月
	0
	50283
	0.000
	--
	256.725
	7月15日7时

	8月
	0
	40607
	0.000
	--
	216.449
	8月12日16时

	9月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	10月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	11月
	0
	0
	0.000
	--
	0.000
	--

	12月
	8464
	0
	125.004
	12月30日8时
	0.000
	--


[image: image16.png]=
&
b4
iy
5





[image: image17.png]BB IEERTE (kW)

4 5 6 7 8 9 10 1

1 12




9 能效结果
9.1 建筑能耗
	设计建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	7.72
	20.07

	
	
	冷却水泵
	2.20
	5.72

	
	
	冷冻水泵
	2.62
	6.81

	
	
	冷却塔
	0.67
	1.74

	
	
	多联机/单元式空调
	5.95
	15.47

	
	供
暖
	中央热源
	3.39
	8.81

	
	
	供暖水泵
	2.84
	7.38

	
	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	2.03
	5.28

	
	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	1.58
	4.11

	
	照明
	17.78
	46.23

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	壁挂炉
	0.00
	0.00

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	可再生发电
(kWh/㎡)
	光伏发电
	21.13
	54.94

	
	风力发电
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	121.63

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	66.70


	基准建筑

	用能分类
	能耗值
	一次能源(kWh/㎡)

	电力(kWh/㎡)
	供
冷
	中央冷源
	6.58
	17.11

	
	
	冷却水泵
	1.60
	4.16

	
	
	冷冻水泵
	1.49
	3.87

	
	
	冷却塔
	0.36
	0.94

	
	
	多联机/单元式空调
	0.00
	0.00

	
	供
暖
	中央热源
	0.00
	0.00

	
	
	供暖水泵
	0.20
	0.52

	
	
	多联机/单元式热泵
	0.00
	0.00

	
	空调风机
	5.34
	13.88

	
	照明
	21.33
	55.46

	
	生活热水
	0.00
	0.00

	
	电梯
	0.00
	0.00

	标准煤(kgce/㎡)
	供暖锅炉
	0.00
	0.00

	天然气(m³/㎡)
	供暖锅炉
	1.04
	10.26

	
	生活热水
	4.72
	46.59

	市政热力(kWh/㎡)
	市政热力
	0.00
	0.00

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	152.77

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	152.77


	分项
	设计建筑
	基准建筑
	节能率(%)

	供冷能耗(一次能源)
 (kWh/㎡)
	中央冷源
	20.07
	17.11
	-17.30

	
	冷却水泵
	5.72
	4.16
	-37.50

	
	冷冻水泵
	6.81
	3.87
	-75.97

	
	冷却塔
	1.74
	0.94
	-85.11

	
	多联机/单元式空调
	15.47
	0.00
	-

	供暖能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	中央热源
	8.81
	10.26
	14.13

	
	供暖水泵
	7.38
	0.52
	-1319.23

	
	多联机/单元式热泵/壁挂炉
	5.28
	0.00
	-

	
	热源侧水泵
	0.00
	0.00
	-

	空调风机(一次能源) (kWh/㎡)
	4.11
	13.88
	70.39

	照明(一次能源) (kWh/㎡)
	46.23
	55.46
	16.64

	生活热水(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	46.59
	100.00

	电梯(一次能源) (kWh/㎡)
	0.00
	0.00
	-


[image: image18.png]BT FREFERI R

0%

u {4
itz
1% B E PR
| B
W AETEHIK
Cetiil

38%

3%

18%




[image: image19.png]0%

36%

7%

9%

m A
itz

7SR R

| NGE]

| AEEROK
Cetiil




[image: image20.png]60

50

4

5

3

=}

2

S

1

15}

o

REFEXT EL LT I8l (kWh/m')

s

e

AR

LU ]

EiAK

it

iR
RS




9.2 结论
	
	设计建筑
	基准建筑

	建筑本体能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	121.63
	152.77

	建筑综合能耗(一次能源) (kWh/㎡)
	66.70
	152.77

	
	值
	限值

	建筑本体能耗节能率(%)
	20.39
	20.00

	建筑综合能耗节能率(%)
	56.34
	50.00

	标准依据
	《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)表5.0.4

	标准要求
	建筑综合节能率应≥50%; 建筑本体节能率应符合表5.0.4的要求

	结论
	满足


10 附录
10.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-3星客房
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	宾馆-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-卫生间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	0
	0
	0

	宾馆-多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	0
	0
	0
	0

	宾馆-布草间
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-库房
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	70
	70
	70
	70
	70
	70

	宾馆-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-酒吧、茶座
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	宾馆-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-3星客房
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	宾馆-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-卫生间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	0
	0
	0

	宾馆-多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	0
	0
	0
	0

	宾馆-布草间
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-库房
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	50
	50
	60
	90
	90
	90
	90
	80
	10
	10

	宾馆-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	办公-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-酒吧、茶座
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42
	42

	宾馆-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	宾馆-3星客房
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29

	
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29

	宾馆-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-厨房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-多功能厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0

	宾馆-布草间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	办公-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80
	80
	80
	80
	80
	0
	0

	宾馆-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	办公-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-酒吧、茶座
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	宾馆-餐厅
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空调
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空调
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
10.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)
采暖期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空调
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


供冷期：
	系统编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	自动
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	空调
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日

