现场检测报告

一、工程信息

项目名称：XX 建筑公共照明工程

检测区域：走廊、楼梯间、门厅、地下停车场

检测日期：2026 年 XX 月 XX 日

检测依据：GB 50034-2024、GB 55015-2021、GB 7000.1-2023

- 检测内容与结果

| 检测项目 | 要求 | 实测结果 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯具功率 | 36W±5% | 35.8W | 合格 |
| 光通量 | ≥3200lm | 3320lm | 合格 |
| 功率因数 | ≥0.9 | 0.94 | 合格 |
| 显色指数 Ra | ≥85 | 87 | 合格 |
| 照明功率密度 LPD | 符合规范限值 | 满足 | 合格 |
| 分区控制 | 可独立开关 / 调光 | 正常 | 合格 |
| 感应 / 定时控制 | 动作灵敏可靠 | 正常 | 合格 |
| 采光区独立控制 | 可单独调控 | 正常 | 合格 |
| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 3.7MΩ | 合格 |
| 防护等级 | IP40 | 符合 | 合格 |
| 安全接地 | Ⅱ 类无需接地 | 符合 | 合格 |

三、控制功能检测

公共区域分区、分组控制正常；

感应 / 定时节能控制响应正常；

特殊场所未使用就地感应，符合安全要求；

采光区域照明独立控制，可自动调节。

四、检测结论

现场检测项目全部合格，照明系统、灯具性能、节能控制均满足设计与规范要求，可投入使用。