能耗分项计量设备采购清单及产品说明

一、项目背景与设计依据

1. 项目背景

本项目为武夷山庙湾茶旅综合体，定位为 “绿筑武夷，零碳共生 —— 面向多元人群的共生型山地公社”，需对冷热源、输配系统、照明等各部分能耗进行独立分项计量，满足规范 7.1.5 条要求，同时为零碳运营、能耗分析与光伏系统优化提供数据支撑。

2. 设计依据

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021（第 7.1.5 条）

《公共建筑节能设计标准》GB 50189

《智能建筑设计标准》GB 50314

项目《绿筑武夷，零碳共生》总体设计方案

二、能耗分项计量划分

表格

分项类别	覆盖范围

冷热源系统	风冷热泵机组、冷水机组、冷却塔风机等制冷 / 制热设备

输配系统	冷冻水泵、冷却水泵、空调风机盘管、新风机组等输送 / 末端设备

照明系统	叠翠山房客房、茶语工坊、云间食肆、公共区域等所有照明回路

其他辅助系统	给排水泵、电梯、弱电系统（可选，用于全能耗统计）

三、计量表产品采购清单

1. 核心计量设备清单

表格

序号	设备名称	型号规格	单位	数量	安装位置	用途说明

1	三相智能电能表	DTSD-1000，0.5 级，Modbus-RTU	块	24	各功能区配电房、设备配电箱	冷热源、输配、照明分项电能计量

2	单相智能电能表	DDSD-1000，1.0 级，LoRa	块	38	叠翠山房客房配电箱	客房照明 / 插座独立计量

3	冷量计量表（电磁式）	DN80，精度 1.0 级，RS485	块	5	冷冻水供回水主管、支管	冷热源系统冷量计量

4	热量计量表（电磁式）	DN80，精度 1.0 级，RS485	块	5	热水供回水主管、支管	冬季供暖热量计量（若有）

5	数据采集网关	GW-2000，支持 Modbus/LoRa/4G	台	3	总配电房、各分区弱电间	采集计量数据，上传至能耗管理平台

6	电流互感器	CT-50/5A，0.5 级	只	72	各计量回路配电柜	配合三相电能表计量大电流回路

7	计量箱（含接线端子）	600×800×200mm，IP30	台	8	各功能区配电间	安装电能表、采集模块，保护计量设备

8	通信线缆	超五类网线 / RS485 屏蔽线	米	800	配电间至网关、网关至平台	数据传输

9	能耗管理平台软件	云版，支持分项统计、报表导出	套	1	项目运维中心	数据存储、可视化展示、能耗分析与报表生成

2. 辅助材料表

表格

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	备注

1	空气开关	C65N 3P 32A	只	24	计量回路保护

2	接线端子	10mm²，铜质	只	200	线缆连接

3	线槽 / 线管	PVC 20mm/KBG 25mm	米	500	线缆敷设保护

4	标识牌	亚克力，定制	块	100	标注计量回路名称、编号

5	接地扁钢	40×4mm	米	50	设备接地保护

四、核心产品说明

1. 三相智能电能表（DTSD-1000）

精度等级：0.5 级，满足国家电能计量标准

测量参数：三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能累计

通信接口：RS485（Modbus-RTU），可扩展 LoRa/4G，适配山地复杂通信环境

功能特点：支持分时计量、谐波测量、事件记录，可与能耗平台无缝对接

适配场景：冷热源机组、输配水泵、公共区域照明等三相用电回路

防护等级：IP51，适合室内配电环境

2. 单相智能电能表（DDSD-1000）

精度等级：1.0 级

测量参数：单相电压、电流、有功电能、功率因数

通信方式：LoRa 无线通信，无需布线，适配客房分散布局

功能特点：支持远程抄表、欠费跳闸（可选），便于客房能耗核算

适配场景：叠翠山房客房照明、插座回路

3. 电磁式冷 / 热量计量表

精度等级：1.0 级，符合《热量表》CJ 128 标准

测量介质：水（0~90℃）

通信接口：RS485（Modbus-RTU）

功能特点：内置温度传感器，测量供回水温差，自动计算冷 / 热量

适配场景：冷冻水 / 热水供回水管道，用于冷热源系统能效核算

4. 数据采集网关（GW-2000）

通信协议：支持 Modbus-RTU、DL/T645、LoRa、4G，兼容各类计量设备

数据存储：本地存储≥30 天，断网续传，保证数据完整性

功能特点：边缘计算能力，可预处理数据后上传至云平台

适配场景：项目各分区配电间，作为数据采集与传输核心节点

5. 能耗管理平台软件

功能模块：

分项能耗统计：冷热源、输配、照明、客房等独立能耗展示

数据可视化：能耗曲线、饼图、对比分析

报表导出：日 / 月 / 年能耗报表，支持 Excel/PDF 格式

报警功能：异常能耗、设备故障实时推送

适配场景：项目运维中心，用于零碳运营管理、节能分析与光伏系统优化

五、设备材料表（汇总版）

表格

类别	设备 / 材料名称	型号规格	单位	数量

计量设备	三相智能电能表	DTSD-1000，0.5 级	块	24

单相智能电能表	DDSD-1000，1.0 级	块	38

冷量计量表	DN80，1.0 级	块	5

热量计量表	DN80，1.0 级	块	5

数据采集网关	GW-2000	台	3

电流互感器	CT-50/5A，0.5 级	只	72

安装材料	计量箱	600×800×200mm，IP30	台	8

通信线缆	超五类网线 / RS485 屏蔽线	米	800

空气开关	C65N 3P 32A	只	24

接线端子	10mm²	只	200

线槽 / 线管	PVC 20mm/KBG 25mm	米	500

标识牌	定制	块	100

接地扁钢	40×4mm	米	50

软件系统	能耗管理平台软件	云版	套	1

六、合规性与项目适配性

1. 合规性

本清单严格遵循规范 7.1.5 条要求，实现冷热源、输配系统、照明等各部分能耗独立分项计量，所有计量设备精度、通信方式均符合国家计量与智能建筑标准，可通过相关审查。

2. 项目适配性

山地环境适配：采用 LoRa 无线通信 + 有线 RS485 混合组网，适配山地复杂地形与分散式建筑布局

零碳运营适配：能耗数据可与屋顶光伏系统数据联动，分析清洁能源消纳比例，助力零碳目标实现

运维便捷：模块化设计，便于后期扩展与维护，能耗平台支持远程监控与故障诊断