污染物浓度预评估

分析报告

设计编号：

| 工程地点 | ： | 湖南-湘潭 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 湖南工程学院 智慧建造与能源工程学院 |
| 设计单位 | ： | 湖南工程学院 智慧建造与能源工程学院 |
| 设计人 | ： | 周文涛 吴子蕙 王博男 侯瑞翔 刘根全 |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | ： | 2026年02月22日 |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19338214896 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目 录

1. 项目概况	3

2. 评价依据	3

3. 标准要求	4

4. 计算原理	4

4.1	有机物	5

4.2	颗粒物	5

5. 室内空气质量评估	6

5.1	有机物浓度	6

5.2	颗粒物浓度	8

6. 结论	14

附录 1	主要功能房间渗透风量	16

附录 2	主要功能房间有机物浓度计算结果	17

附录 3	主要功能房间通风净化方案及对应参数	121

附录 4	主要功能房间颗粒物浓度计算结果	168

项目概况

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |
| 地理位置 | 湘潭 |  |
| 建筑面积 | 地上 11121.60m2 | 地下1949.63m2 |
| 建筑层数 | 地上5层 | 地下4层 |
| 建筑高度 | 15.000m |  |
| 北向角度 | 3.4° |  |

3层平面

图 1-1	建筑平面图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

图 1-2	建筑三维轴测图

评价依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

《室内空气质量标准》GB/T 18883

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《环境空气质量指数（AQI）技术规定》HJ 633

标准要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）对室内空气提出明确要求。

- 星级评价

3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定：

3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。

表3.2.8	一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求

|  | 一星级 | 二星级 | 三星级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内主要空气污染物浓度降低比例 | 10% | 20% |  |
| 注：2 室内氨、总挥发性有机物、PM2.5等室内空气污染物，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求。 |  |  |  |

- 控制项

5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置经验标志。

- 评分项

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计：

1）	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡1等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值降低10%，得3分；降低20%，得6分；

2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。

《室内空气质量标准》GB/T 18883中对于室内空气质量指标的要求如下：

| 指标分类 | 指标 | 计量单位 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学性 | 甲醛(HCHO) | mg/m3 | 0.08 | 1小时平均 |
|  | 苯(C6H6) | mg/m3 | 0.03 | 1小时平均 |
|  | 甲苯(C7H8) | mg/m3 | 0.20 | 1小时平均 |
|  | 二甲苯(C8H10) | mg/m3 | 0.20 | 1小时平均 |
|  | 总挥发性有机化合物(TVOC) | mg/m3 | 0.60 | 8小时平均 |
|  | 可吸入颗粒物(PM10) | mg/m3 | 0.10 | 24小时平均 |
|  | 细颗粒物(PM2.5) | mg/m3 | 0.05 | 24小时平均 |

计算原理

室内空气质量（IAQ, Indoor Air Quality）评价是一个综合多种因素的过程，需综合考虑建筑设计因素（门窗渗透风量、新风量、净化设备效率、室内源等）、室外污染物水平（建筑所在地近3年的环境大气监测数据），建筑的运行方式（如：单体净化器夏季与过渡季通常不开启、新风系统仅用于制冷的项目冬季不应考虑新风净化等）。

4.1	有机物

建筑材料和家具制品的使用会向室内空气释放甲醛、挥发性有机物VOCs等污染物。影响其浓度的因素有：室内装修涉及方案和装修材料的种类、使用量、辅助材料、室内新风量等。

图 4-1	室内有机物挥发浓度影响因素

室内挥发性有机物评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程：

VdCadt=AE−QCa

其中：

V	— 房间体积，m3

Ca	— 房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A	— 材料与室内空气接触的面积，m2

Q	— 房间内渗风量，m3/h

E	— 材料污染物释放率，mg/m2·h

4.2	颗粒物

室内颗粒物主要源于室外颗粒物的进入以及室内人员的日常活动。因此室内颗粒物浓度的评价主要考虑两方面的因素，室外颗粒物进入室内的颗粒物浓度，以及各种净化措施对颗粒物的稀释。

图 4-2	室内颗粒物浓度影响因素

通过输入室外大气颗粒物信息，通风净化措施，房间渗透风量，对室内颗粒物的浓度进行评估，其计算公式如下：

其中：

Ca		—	室内颗粒物浓度，单位为μg/m3

Cout		—	室外颗粒物浓度，单位为μg/m3；

Qm,1		—	机械通风新风量，单位为m3/h；

Qm,2		—	机械通风回风量，单位为m3/h；

𝜂𝑚,1		—	新风一次通过净化效率，无量纲；

𝜂𝑚,2		—	回风一次通过净化效率，无量纲；

Qn		—	房间开窗通风量渗风量，单位为m3/h；

Qi		—	渗风量，单位为m3/h；

CADR	— 为净化器洁净空气量，单位为m3/h；

p		—	室外颗粒物渗透系数，即室外颗粒物通过围护结构后的浓度与其室外浓度的比值，无量纲；

R		—	室内颗粒物源强度，单位为μg/h；

k		—	沉降速率1/h；

V		—	房间体积m3；

室内空气质量评估

本项目一般商店、仓库、住宅、医疗、商业、房间、科研设定为主要功能房间。空气质量仅针对主要功能房间进行评估。

5.1	有机物浓度

5.1.1	计算参数

室内空气中有机物浓度的计算，输入参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量。

5.1.1.1	装修方案及装修材料污染物释放特性

本项目主要功能房间采用的装修设计方案以及装修材料及污染物释放特性，总结如下：

表 5.1	本项目采用的装修方案及装修材料污染物释放率

| 装修方案 | 装修材料 |  | 污染物释放率（单位：mg/（m2·h）） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 类别 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| （公建）休息室 | 饰面板 | 板材 | 0.0023 (F1) | 0 (F1) | 0.0043 (F1) |
|  | 椅子 | 家具 | 0.0081 (F1) | 0.0015 (F1) | 0.0233 (F2) |
|  | 石塑地板 | 地板 | 0.0012 (F1) | 0 (F1) | 0.0355 (F3) |
|  | 桌子 | 家具 | 0.0023 (F1) | 0 (F1) | 0.0312 (F3) |
| （公建）商场 | 底漆 | 涂料 | 0.003 (F1) | 0 (F1) | 0.0366 (F3) |
|  | 饰面板 | 板材 | 0.0023 (F1) | 0 (F1) | 0.0043 (F1) |
|  | 石膏板 | 板材 | 0.0066 (F1) | 0 (F1) | 0.0056 (F1) |
| （公建）阅览室 | 桌子 | 家具 | 0.0023 (F1) | 0 (F1) | 0.0312 (F3) |
|  | 书柜 | 家具 | 0.008 (F1) | 0 (F1) | 0.04 (F3) |
|  | 椅子 | 家具 | 0.0081 (F1) | 0.0015 (F1) | 0.0233 (F2) |
| （居建）起居室1 | 面漆 | 涂料 | 0.0045 (F1) | 0 (F1) | 0.0062 (F1) |
|  | 沙发 | 家具 | 0.0075 (F1) | 0 (F1) | 0.0288 (F2) |
|  | 石塑地板 | 地板 | 0.0012 (F1) | 0 (F1) | 0.0355 (F3) |
| （公建）医院手术室 | 面漆 | 涂料 | 0.0045 (F1) | 0 (F1) | 0.0062 (F1) |
|  | 石塑地板 | 地板 | 0.0012 (F1) | 0 (F1) | 0.0355 (F3) |

5.1.1.2	渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算。门窗气密性等级参考《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

表 5.2	标准层房间渗透风量表

| 标准层 | 房间编号 | 房间名称 | 房间体积 (m³) | 换气次数 (次/h) | 门窗气密性 等级 | 缝隙长度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3层 | — | — | — | — | — | — |

5.1.2	计算结果

本项目所有主要功能房间有机物污染浓度最不利结果如下。其中甲醛、苯为1小时均值，单位mg/m3; TVOC为8小时均值，单位mg/m3. 所有主要功能房间详细结果参见附录2.

表 5.3	主要功能房挥发性有机物浓度最不利结果及达标判定

| 有机物 | 浓度 | 浓度 降幅 | 控制项 |  | 得分项 |  | 星级评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 限值 | 判定 | 标准要求 | 分值 | 标准要求 | 星级 |
| 甲醛 | 0.031 | 61.4% | 0.08 | 达标 | 0.072 (3分) 0.064 (6分) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级） | 二、三星级 |
| 苯 | 0.002 | 94.6% | 0.03 | 达标 | 0.027 (3分) 0.024 (6分) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级) | 二、三星级 |
| TVOC | 0.283 | 52.9% | 0.6 | 达标 | 0.54 (3分) 0.48 (6分) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级） | 二、三星级 |

图 5-1	主要功能房间挥发性有机物浓度最不利结果统计图

5.2	颗粒物浓度

5.2.1	计算参数

室内颗粒物浓度的计算，输入参数主要为室内外污染物源强及通风净化措施。以下5.2.1.1至5.2.1.4节将对颗粒物浓度的计算与评估进行逐步说明。

5.2.1.1	室内颗粒物源强

室内颗粒物主要源自于人员活动。本项目主要功能房间人员密度小于0.4（人/m2），因此其室内颗粒物源强忽略不计。

5.2.1.2	室外颗粒物污染源浓度

室外颗粒物浓度源于本项目所在地气象数据。PM2.5和PM10全年室外浓度日均值见下图:

图 5-2	室外颗粒物PM2.5和PM10浓度日均值

5.2.1.3	渗透风量

本项目标准层渗透风量内容已于第5.1.1.2条阐述。

5.2.1.4	房间通风净化

本项目标准层各主要功能房间采取的通风净化方案及效率如下。所有主要功能房间的通风净化方案及对应参数参见附录3。

表 5.4	标准层通风净化方案及对应参数

| 主要功能房间 | 通风净化方案 |  | 通风净化方案对应参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通风方案 | 净化器 | 通风量 (m³/h) | 净化量 (m³/h) | 新风量 (m³/h) | 净化率 (%) | 回风量 (m³/h) | 净化率 (%) |
| 3010 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3009 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3007 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3006 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3004 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3002 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3001 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3003 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3001 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3007 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3005 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3003 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3001 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3012 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3010 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3009 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3008 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3006 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3005 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3003 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3001 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3007 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3006 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3004 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3002 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3001 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3006 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3004 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3003 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3001 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3003 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3001 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3009 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3005 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.18 | 0.90 | 864.71 | 0.90 |
| 3003 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.66 | 0.90 | 2306.62 | 0.90 |
| 3001 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3002 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3018 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3016 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3015 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3012 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3011 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.66 | 0.90 | 2306.62 | 0.90 |
| 3010 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.18 | 0.90 | 864.71 | 0.90 |
| 3008 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3006 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3005 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3003 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3041 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3040 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3039 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3038 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3037 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3036 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3034 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3033 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3032 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3031 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3030 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3028 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3026 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3024 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3022 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3020 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3019 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3018 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3017 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3015 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3010 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.66 | 0.90 | 2306.62 | 0.90 |
| 3008 科研 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.25 | 0.90 | 864.98 | 0.90 |
| 3006 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.84 | 0.90 | 2307.36 | 0.90 |
| 3005 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3004 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3002 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3001 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3003 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3002 一般商店 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3003 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3001 商业 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |

5.2.2	计算结果

本项目所有主要功能房间颗粒物浓度最不利结果如下。其中控制项对年均浓度进行达标判定，得分项及对日均浓度进行评分。所有主要功能房间详细结果参见附录4.

表 5.5	  室内颗粒物最不利结果及达标判定（单位：μg/m3）

| 颗粒物 | 浓度 | 浓度降幅 | 得分项 |  | 星级评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准要求 | 分值 | 标准要求 | 评级 |
| PM2.5 | 6.7 (年均) 0.017 (日均) | 66.8% | 25(年均) | 6 | 降10%(一星级) 降20%(二、三星级） | 二、三星级 |
| PM10 | 8.7 (年均) 0.019 (日均) | — | 50(年均) |  | — | — |

图 5-3	 PM2.5日均值图（最不利结果）

图 5-4	PM10日均值图（最不利结果）

结论

本项目按照标准要求对所有主要功能房间进行了室内空气质量评价指标的计算，结果如下：

表 6.1	室内空气质量评价

| 检查项 | 评价依据 | 结论/得分 |
| --- | --- | --- |
| 星级评价 | 3.2.8 绿色建筑星级等级应按下列规定确定： 3) 当总分分别达到60分、70分、85分且满足表3.2.8的要求时，绿色建筑等级分别为一星级、二星级、三星级。 表3.2.8 一星级、二星级、三星级绿色建筑的技术要求 一星级; 二星级; 三星级. 室内主要空气污染物浓度降低比例; 10%; 20%. 注：3 室内主要空气污染物包括氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等，其浓度降低基准为现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关要求. | 二、三星级 |
| 控制项 | 5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量》GB/T 18883的有关规定。 | 满足 |
| 评分项 | 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12分，并按下列规定分别评分并累计： 1） 氨 、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； 2）室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m3，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m3，得6分。 | 12分 |

- 附录 1	主要功能房间渗透风量

本项目忽略渗透风量的影响。

- 附录 2	主要功能房间有机物浓度计算结果

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料名称 | 面积(m2) | 计算结果 |  |  |  |  |  | 控制项 | 评分项 | 星级评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 甲醛 |  | 苯 |  | TVOC |  | 甲醛<=0.08 苯<=0.03 TVOC<=0.6 | 甲醛、苯、TVOC 降10%(3分) 降20%(6分) | 甲醛、苯、TVOC 降10%(一星级) 降20%(二、三星级) |
|  |  |  |  |  |  | 数值 | 降幅 | 数值 | 降幅 | 数值 | 降幅 |  |  |  |
| -3层 | -3064 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3063 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3062 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3061 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3060 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3059 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3058 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3057 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3056 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3055 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3054 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3053 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3052 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3051 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3046 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3045 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3044 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3043 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3042 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3041 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3038 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3037 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3034 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3032 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3031 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3030 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3029 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3028 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3027 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3025 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3024 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3023 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3022 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3021 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3020 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3019 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3014 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3013 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3012 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3011 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3009 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3008 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3007 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3005 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3层 | -3004 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1048 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1047 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1040 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1039 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1036 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1018 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1017 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1016 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1010 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1003 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1002 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1层 | -1001 | 仓库 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1009 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1007 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1006 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1005 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1002 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1010 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1008 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1006 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1004 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1002 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1007 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1005 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1010 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1008 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1006 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1005 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1021 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.031 | 61.4% | 0.002 | 94.6% | 0.257 | 57.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1019 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1017 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.031 | 61.4% | 0.002 | 94.6% | 0.257 | 57.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1013 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.031 | 61.4% | 0.002 | 94.6% | 0.257 | 57.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1009 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1003 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1012 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1011 | 房间 | （公建）休息室 | 饰面板 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 椅子 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 桌子 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1009 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1034 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1032 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1031 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1029 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.031 | 61.4% | 0.002 | 94.6% | 0.257 | 57.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1027 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.031 | 61.4% | 0.002 | 94.6% | 0.257 | 57.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1025 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1021 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.031 | 61.4% | 0.002 | 94.6% | 0.257 | 57.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1019 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1018 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1015 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1014 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1011 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.019 | 76.3% | 0.001 | 95.9% | 0.283 | 52.9% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1009 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1003 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1036 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1034 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1032 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1031 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1029 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1025 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1024 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1022 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1020 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1018 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1017 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1016 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1014 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1012 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1011 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1010 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1009 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1006 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1005 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1017 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1015 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1013 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1011 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1010 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1009 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1007 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1005 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1008 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1006 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1003 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1011 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1009 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3010 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3009 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3007 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3006 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3002 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3007 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3005 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3012 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3010 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3009 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3008 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3006 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3005 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3007 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3006 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3002 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3006 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3004 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3001 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3003 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3001 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3009 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3005 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.031 | 61.4% | 0.002 | 94.6% | 0.257 | 57.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3002 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3018 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3016 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3015 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3012 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3011 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3010 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.031 | 61.4% | 0.002 | 94.6% | 0.257 | 57.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3008 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3006 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3005 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3003 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3041 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3040 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3039 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3038 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3037 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3036 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3034 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3033 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3032 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3031 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3030 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3028 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3026 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3024 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3022 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3020 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3019 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3018 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3017 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3015 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3010 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3008 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.031 | 61.4% | 0.002 | 94.6% | 0.257 | 57.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3006 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3005 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3002 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3003 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3002 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3层 | 3001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5010 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5002 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5016 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5014 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5013 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5010 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5008 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5006 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5002 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5036 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5035 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5034 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5033 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5026 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5037 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5036 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5034 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5033 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5027 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5021 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5012 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.031 | 61.4% | 0.002 | 94.6% | 0.257 | 57.2% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5010 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5008 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5006 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5003 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5001 | 科研 | （公建）阅览室 | 桌子 | 17 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 书柜 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 椅子 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5017 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5016 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5015 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5013 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5008 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5005 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5004 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5004 | 一般商店 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5003 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5002 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5层 | 5001 | 商业 | （公建）商场 | 底漆 | 11 | 0.020 | 75.4% | 0.000 | 100.0% | 0.114 | 81.0% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 饰面板 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石膏板 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7036 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7035 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7032 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7024 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7016 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7014 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7012 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7011 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7005 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7003 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7023 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7021 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7019 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7018 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7015 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7012 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7010 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7008 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7005 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7004 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7002 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7001 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7007 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7005 | 医疗 | （公建）医院手术室 | 面漆 | 11 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7003 | 医疗 | （公建）医院手术室 | 面漆 | 11 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7002 | 医疗 | （公建）医院手术室 | 面漆 | 11 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7001 | 医疗 | （公建）医院手术室 | 面漆 | 11 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7005 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7003 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7002 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7001 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7013 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7012 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7008 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7006 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7005 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7001 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7018 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7016 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7013 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7012 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7009 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7007 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7005 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7004 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7003 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7002 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7009 | 医疗 | （公建）医院手术室 | 面漆 | 11 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7007 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7005 | 医疗 | （公建）医院手术室 | 面漆 | 11 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7004 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7002 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7层 | 7001 | 医疗 | （公建）医院手术室 | 面漆 | 11 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9008 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9006 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9005 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9009 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9005 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9004 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9009 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9007 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9006 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9005 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9003 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9001 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9014 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9013 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9012 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9011 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9010 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9007 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9006 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9005 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9003 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9001 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9005 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9003 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9001 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9004 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9003 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9002 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9010 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9008 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9004 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9002 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9001 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9036 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9032 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9026 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9022 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9021 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9019 | 医疗 | （公建）医院手术室 | 面漆 | 11 | 0.014 | 82.8% | 0.000 | 100.0% | 0.219 | 63.5% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9012 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9010 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9008 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9007 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9005 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9004 | 医疗 | （公建）医院手术室 | 面漆 | 11 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9002 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9层 | 9001 | 住宅 | （居建）起居室1 | 面漆 | 13 | 0.023 | 71.5% | 0.000 | 100.0% | 0.250 | 58.3% | 达标 | 6 | 二、三星级 |
|  |  |  |  | 沙发 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石塑地板 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录 3	主要功能房间通风净化方案及对应参数

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 通风净化方案 |  |  | 通风净化参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开窗/关窗通风 | 新风设备 | 空气净化器 | 开窗通风量 (m³/h) | 空气净化量 (m³/h) | 新风量 (m³/h) | 新风净化效率 (%) | 回风量 (m³/h) | 回风净化效率 (%) |
| -3层 | -3064 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3063 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3062 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3061 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3060 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3059 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3058 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3057 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3056 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3055 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3054 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3053 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3052 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3051 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3046 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3045 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3044 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3043 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3042 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3041 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3038 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3037 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3034 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3032 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3031 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3030 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3029 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3028 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3027 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3025 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3024 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3023 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3022 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3021 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3020 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3019 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3014 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3013 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3012 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3011 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3009 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3008 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3007 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3005 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -3层 | -3004 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1048 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1047 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1040 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1039 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1036 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1018 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1017 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1016 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1010 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1003 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1002 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| -1层 | -1001 | 仓库 | 开窗 | — | 有 | 43.22 | 250.56 | — | — | — | — |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1009 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1007 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1006 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1005 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1002 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1010 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1008 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1006 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1004 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1002 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1007 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1005 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1010 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1008 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1006 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1005 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1021 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.25 | 0.90 | 864.98 | 0.90 |
| 1层 | 1019 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.66 | 0.90 | 2306.62 | 0.90 |
| 1层 | 1017 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.25 | 0.90 | 864.98 | 0.90 |
| 1层 | 1013 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.38 | 0.90 | 865.54 | 0.90 |
| 1层 | 1009 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 577.02 | 0.90 | 2308.10 | 0.90 |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 577.02 | 0.90 | 2308.10 | 0.90 |
| 1层 | 1003 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 577.02 | 0.90 | 2308.10 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1012 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1011 | 房间 | 开窗 | — | 有 | 43.24 | 250.64 | — | — | — | — |
| 1层 | 1009 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1034 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1032 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1031 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1029 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.18 | 0.90 | 864.71 | 0.90 |
| 1层 | 1027 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.18 | 0.90 | 864.71 | 0.90 |
| 1层 | 1025 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1021 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.25 | 0.90 | 864.98 | 0.90 |
| 1层 | 1019 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.32 | 0.90 | 865.26 | 0.90 |
| 1层 | 1018 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1015 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.66 | 0.90 | 2306.62 | 0.90 |
| 1层 | 1014 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1011 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1009 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.66 | 0.90 | 2306.62 | 0.90 |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1003 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.18 | 0.90 | 864.71 | 0.90 |
| 1层 | 1036 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1034 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1032 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1031 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1029 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1025 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1024 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1022 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1020 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1018 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1017 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1016 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1014 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1012 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 1层 | 1011 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1010 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1009 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1006 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1005 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.18 | 0.90 | 864.71 | 0.90 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1017 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1015 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1013 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1011 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1010 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1009 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1007 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1005 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 1层 | 1008 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1006 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1003 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1011 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1009 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3010 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3层 | 3009 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3007 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3层 | 3006 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3002 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3007 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3005 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3012 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3010 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3009 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3层 | 3008 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3层 | 3006 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3005 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3层 | 3007 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3006 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3层 | 3004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3002 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3006 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3004 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3001 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3层 | 3003 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3001 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3009 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3层 | 3005 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.18 | 0.90 | 864.71 | 0.90 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.66 | 0.90 | 2306.62 | 0.90 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3层 | 3002 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3018 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3016 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3层 | 3015 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3层 | 3012 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3011 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.66 | 0.90 | 2306.62 | 0.90 |
| 3层 | 3010 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.18 | 0.90 | 864.71 | 0.90 |
| 3层 | 3008 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3006 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3层 | 3005 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3层 | 3003 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 3层 | 3041 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3040 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3039 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3038 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3层 | 3037 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3层 | 3036 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3034 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3033 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3032 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3031 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3030 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 3层 | 3028 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3026 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3024 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3022 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3020 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3019 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3018 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3017 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3015 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3010 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.66 | 0.90 | 2306.62 | 0.90 |
| 3层 | 3008 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.25 | 0.90 | 864.98 | 0.90 |
| 3层 | 3006 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.84 | 0.90 | 2307.36 | 0.90 |
| 3层 | 3005 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3002 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3003 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3002 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5010 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 5层 | 5004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5002 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5016 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5014 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5013 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5010 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5008 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5006 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5002 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5036 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5035 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 5层 | 5034 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5033 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5026 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5037 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 5层 | 5036 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 5层 | 5034 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 5层 | 5033 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 5层 | 5027 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5021 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5012 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.18 | 0.90 | 864.71 | 0.90 |
| 5层 | 5010 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 5层 | 5008 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 5层 | 5006 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 5层 | 5003 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5001 | 科研 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 216.11 | 0.90 | 864.43 | 0.90 |
| 5层 | 5017 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5016 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5015 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 577.02 | 0.90 | 2308.10 | 0.90 |
| 5层 | 5013 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 577.02 | 0.90 | 2308.10 | 0.90 |
| 5层 | 5008 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5005 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5004 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.84 | 0.90 | 2307.36 | 0.90 |
| 5层 | 5001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 5层 | 5004 | 一般商店 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 5层 | 5003 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 5层 | 5002 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.47 | 0.90 | 2305.89 | 0.90 |
| 5层 | 5001 | 商业 | 关窗 | 新风加回风 | 无 | — | — | 576.29 | 0.90 | 2305.15 | 0.90 |
| 7层 | 7036 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7035 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7032 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7024 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.49 | 266.56 | — | — | — | — |
| 7层 | 7016 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7014 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7012 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7011 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.49 | 266.56 | — | — | — | — |
| 7层 | 7005 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7003 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7023 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7021 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7019 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7018 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7015 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7012 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.44 | 266.31 | — | — | — | — |
| 7层 | 7010 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7008 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7005 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7004 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7002 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7001 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7007 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7005 | 医疗 | 关窗 | 全新风 | 有 | — | 187.92 | 720.36 | 1.00 | — | — |
| 7层 | 7003 | 医疗 | 关窗 | 全新风 | 有 | — | 187.92 | 720.36 | 1.00 | — | — |
| 7层 | 7002 | 医疗 | 关窗 | 全新风 | 有 | — | 187.92 | 720.36 | 1.00 | — | — |
| 7层 | 7001 | 医疗 | 关窗 | 全新风 | 有 | — | 187.92 | 720.36 | 1.00 | — | — |
| 7层 | 7005 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7003 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7002 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7001 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7013 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.49 | 266.56 | — | — | — | — |
| 7层 | 7012 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7008 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.49 | 266.56 | — | — | — | — |
| 7层 | 7006 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.47 | 266.48 | — | — | — | — |
| 7层 | 7005 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.49 | 266.56 | — | — | — | — |
| 7层 | 7001 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.46 | 266.39 | — | — | — | — |
| 7层 | 7018 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7016 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7013 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7012 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7009 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7007 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7005 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7004 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7003 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7002 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7009 | 医疗 | 关窗 | 全新风 | 有 | — | 187.92 | 720.36 | 1.00 | — | — |
| 7层 | 7007 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7005 | 医疗 | 关窗 | 全新风 | 有 | — | 187.92 | 720.36 | 1.00 | — | — |
| 7层 | 7004 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7002 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 7层 | 7001 | 医疗 | 关窗 | 全新风 | 有 | — | 187.92 | 720.36 | 1.00 | — | — |
| 9层 | 9008 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9006 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9009 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9004 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9009 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9007 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9006 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9003 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9001 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9014 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9013 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9012 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9011 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.46 | 266.39 | — | — | — | — |
| 9层 | 9010 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9007 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9006 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9003 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9001 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9003 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9001 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9004 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9003 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9002 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9010 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9008 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9004 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9002 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9001 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9036 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9032 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9026 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.44 | 266.31 | — | — | — | — |
| 9层 | 9022 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9021 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.44 | 266.31 | — | — | — | — |
| 9层 | 9019 | 医疗 | 关窗 | 全新风 | 有 | — | 187.98 | 720.59 | 1.00 | — | — |
| 9层 | 9012 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9010 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.44 | 266.31 | — | — | — | — |
| 9层 | 9008 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.46 | 266.39 | — | — | — | — |
| 9层 | 9007 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.44 | 266.31 | — | — | — | — |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.44 | 266.31 | — | — | — | — |
| 9层 | 9004 | 医疗 | 关窗 | 全新风 | 有 | — | 187.92 | 720.36 | 1.00 | — | — |
| 9层 | 9002 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |
| 9层 | 9001 | 住宅 | 开窗 | — | 有 | 50.43 | 266.22 | — | — | — | — |

- 附录 4	主要功能房间颗粒物浓度计算结果

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | PM2.5 |  |  | PM10 |  |  | 评分项 | 星级评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年均值 | 日均值 | 降幅 | 年均值 | 日均值 | 降幅 | 年均值：PM2.5≤25 & PM10≤50(6分) | PM2.5 & PM10 日均值 降10% (一星级) 降20% (二、三星级) |
| -3层 | -3064 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3063 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3062 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3061 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3060 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3059 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3058 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3057 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3056 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3055 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3054 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3053 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3052 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3051 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3046 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3045 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3044 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3043 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3042 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3041 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3038 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3037 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3034 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3032 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3031 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3030 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3029 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3028 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3027 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3025 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3024 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3023 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3022 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3021 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3020 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3019 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3014 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3013 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3012 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3011 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3009 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3008 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3007 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3005 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -3层 | -3004 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1048 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1047 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1040 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1039 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1036 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1018 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1017 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1016 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1010 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1003 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1002 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| -1层 | -1001 | 仓库 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1009 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1007 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1006 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1005 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1002 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1010 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1008 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1006 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1004 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1002 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1007 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1005 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1010 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1008 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1006 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1005 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1021 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.4% | 1.2 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1019 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1017 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.4% | 1.2 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1013 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.4% | 1.2 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1009 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1003 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1012 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1011 | 房间 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1009 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1034 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1032 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1031 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1029 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.4% | 1.2 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1027 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.4% | 1.2 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1025 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1021 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.4% | 1.2 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1019 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1018 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1015 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1014 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1011 | 一般商店 | 6.2 | 0.015 | 69.4% | 8.0 | 0.017 | 82.9% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1009 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1003 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1036 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1034 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1032 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1031 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1029 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1025 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1024 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1022 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1020 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1018 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1017 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1016 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1014 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1012 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1011 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1010 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1009 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1006 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1005 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1017 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1015 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1013 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1011 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1010 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1009 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1007 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1005 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1008 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1006 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1005 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1003 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1011 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1009 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 1层 | 1001 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3010 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3009 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3007 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3006 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3002 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3007 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3005 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3012 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3010 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3009 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3008 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3006 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3005 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3007 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3006 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3002 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3006 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3004 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3001 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3003 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3001 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3009 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3005 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.4% | 1.2 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3002 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3018 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3016 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3015 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3012 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3011 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3010 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.4% | 1.2 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3008 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3006 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3005 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3003 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3041 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3040 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3039 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3038 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3037 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3036 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3034 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3033 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3032 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3031 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3030 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3028 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3026 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3024 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3022 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3020 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3019 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3018 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3017 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3015 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3010 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3008 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.4% | 1.2 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3006 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3005 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3002 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3003 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3002 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 3层 | 3001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5010 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5002 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5016 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5014 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5013 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5010 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5008 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5006 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5002 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5036 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5035 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5034 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5033 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5026 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5037 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5036 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5034 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5033 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5027 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5021 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5012 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.4% | 1.2 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5010 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5008 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5006 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5003 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5001 | 科研 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5017 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5016 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5015 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5013 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5008 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5005 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5004 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5004 | 一般商店 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5003 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5002 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 5层 | 5001 | 商业 | 0.9 | 0.002 | 95.3% | 1.3 | 0.003 | 97.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7036 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7035 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7032 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7024 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7016 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7014 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7012 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7011 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7005 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7003 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7023 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7021 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7019 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7018 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7015 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7012 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7010 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7008 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7005 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7004 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7002 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7001 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7007 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7005 | 医疗 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7003 | 医疗 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7002 | 医疗 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7001 | 医疗 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7005 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7003 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7002 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7001 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7013 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7012 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7008 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7006 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7005 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7001 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7018 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7016 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7013 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7012 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7009 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7007 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7005 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7004 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7003 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7002 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7009 | 医疗 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7007 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7005 | 医疗 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7004 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7002 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 7层 | 7001 | 医疗 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9008 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9006 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9009 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9004 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9009 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9007 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9006 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9003 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9001 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9014 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9013 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9012 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9011 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9010 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9007 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9006 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9003 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9001 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9003 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9001 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9004 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9003 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9002 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9010 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9008 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9004 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9002 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9001 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9036 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9032 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9026 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9022 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9021 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9019 | 医疗 | 0.0 | 0.000 | 99.8% | 0.0 | 0.000 | 99.9% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9012 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9010 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9008 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9007 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9005 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9004 | 医疗 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9002 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |
| 9层 | 9001 | 住宅 | 6.7 | 0.017 | 66.8% | 8.7 | 0.019 | 81.3% | 6 | 二、三星级 |

依据绿标条文说明，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC浓度进行评估。

本项目所有主要功能房间的装修方案参见附录2.

室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例。

数值来源：《公共建筑室内空气质量控制设计标准》表3.4.1

室内主要空气污染物浓度与《室内空气质量标准》GB/T18883基准值相比的降低比例，基准值为24小时平均值。