## Sheet1
报告编号： | xx水司化字第xx号
检测报告：
项目名称 | 检测值 | 标准值 | 单位
肉眼可见物 | 无 | 无
臭和味 | 无 | 无异臭、异味
浑浊度 | 0.44 | ≤1 | NTU
色度 | 5 | ≤15 | 度
PH值 | 7.24 | 6.5-8.5
总硬度 | 106 | ≤450 | mg/L
二氧化氯 | 0.06 | ≥0.02 | mg/L
高猛酸盐指数 | 0.96 | ≤3 | mg/L
氯化物 | 25.56 | ≤250 | mg/L
氨 | 0.05 | ≤0.5 | mg/L
碱度 | 38 | / | mg/L
铁 | 0.101 | ≤0.3 | mg/L
亚硝酸盐 | 0.001 | ≤1 | mg/L
细菌总数 | 2 | ≤100 | CFU/ml
总大肠菌群 | 未检出 | 不得检出 | CFU/100ml