森雾间·愈所雨水控制利用专项规划设计说明
编制单位： 森雾间医疗管理（重庆）有限公司
编制日期： 2026年3月

一、项目概况

本项目位于重庆市永川区中山路街道人民大道809号，总用地面积23369㎡，总建筑面积约35000㎡，包括门诊楼、住院楼、医技楼、行政后勤楼等。项目定位为三级综合医院，绿色建筑目标为二星级。

二、设计目标

年径流总量控制率：不低于70%（参考《重庆市海绵城市建设管理办法》及永川区要求）。

雨水利用量：年利用雨水不低于1500m³，替代自来水用于绿化浇洒、道路冲洗。

外排径流峰值削减：设计重现期下，外排峰值流量削减不小于20%。

面源污染控制：初期雨水弃流+沉淀过滤，SS去除率≥60%。

三、雨水控制系统总体架构

雨水控制利用系统采用“源头削减—过程控制—末端调蓄利用”相结合的方式，由以下子系统构成：

雨水收集系统：屋面雨水（重力流）+地面雨水（雨水口）

初期弃流系统：弃流装置（弃流前2~5mm）

调蓄池系统：地下式钢筋混凝土调蓄池，有效容积200m³

处理利用系统：过滤→消毒→清水池→供水泵→绿化/道路用水点

溢流排放系统：调蓄池满水后溢流至市政雨水管网

四、各子系统详细设计

4.1 雨水收集系统

屋面雨水：门诊楼、住院楼、医技楼等屋面面积约12000㎡，设置87型雨水斗，重力流雨水管（UPVC，DN100~DN150），汇水后接入雨水调蓄池前池。

地面雨水：道路、广场雨水经雨水口收集，初期部分通过透水铺装下渗，其余排入雨水管网，其中部分（非初期）可溢流至调蓄池。

透水铺装：人行道、部分停车场采用透水砖（面积约3500㎡），透水混凝土基层，下渗雨水补充地下水。

4.2 初期弃流系统

弃流装置：在雨水管接入调蓄池前设置流量型初期弃流装置。

弃流雨量：前2~5mm降雨（约2mm用于屋面，5mm用于地面）。

弃流去向：初期雨水排入污水管网（经化粪池后进入医疗污水处理站）。

4.3 雨水调蓄池

位置：场地西南角绿地地下（避开乔木根系及管线）。

结构：钢筋混凝土结构，有效容积200m³，平面尺寸10m×8m，净深2.5m。

功能：储存屋面收集雨水，兼有沉淀作用；设置排泥槽及冲洗系统。

进出水：进水由弃流装置后接入；出水经提升泵至处理设备；溢流口设于池顶，接市政雨水管。

4.4 雨水处理利用系统

工艺流程：调蓄池雨水 → 提升泵 → 石英砂过滤器 → 活性炭过滤器 → 紫外线消毒器 → 清水池（50m³） → 变频供水泵 → 绿化/道路用水点。

处理能力：5m³/h。

出水水质：满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）绿化、道路冲洗标准。

清水池：有效容积50m³，采用不锈钢材质，设溢流管、消毒投加口。

4.5 雨水利用系统

绿化浇洒：绿地面积约5000㎡，采用微喷灌系统，用水定额2L/㎡·d，年需水量约1500m³（按非雨天150天计）。

道路冲洗：道路面积约2000㎡，采用高压冲洗车或固定冲洗设施，用水定额1L/㎡·次，年需水量约200m³。

供水平衡：雨水利用量约1500m³/年，基本覆盖绿化用水，不足部分由自来水补充。

4.6 溢流排放系统

溢流设计：调蓄池设溢流管（DN300），溢流口高程高于最高水位0.2m。

排放标准：设计重现期P=5年，溢流雨水排入市政雨水管。

与海绵城市衔接：溢流管接入市政管网前设置检查井及防倒流装置。

五、维护管理要求

定期检查雨水斗、弃流装置，每年汛前清理。

调蓄池每年清淤一次，检查进出水管。

过滤设备按产品要求反冲洗，紫外线灯管每8000小时更换。

清水池每半年清洗消毒一次。

建立运行维护台账。