建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 森雾间 愈所 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2025年12月21日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T13650530635 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	12

4.1 工程材料	12

4.2 围护结构作法简要说明	12

4.3 体形系数	13

4.4 窗墙比	14

4.5 天窗	19

4.6 屋顶	19

4.7 外墙	19

4.8 挑空楼板	22

4.9 外窗热工	22

4.10 非中空窗面积比	35

4.11 可开启窗扇	36

4.12 规定性指标检查结论	41

建筑概况

| 工程名称 | 森雾间 愈所 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 重庆-重庆 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上33615㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上12 地下0 |
| 建筑高度 | 36.0m |
| 建筑（节能计算）体积 | 100844.34 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 21927.47 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

8层平面

9层平面

10层平面

11层平面

12层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 蒸压加气混凝土ALC板 | 0.190 | 3.010 | 600.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.270 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 0.055 | 0.900 | 180.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 增强型水泥基泡沫保温隔声板 | 0.070 | 1.070 | 250.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |
| 岩棉板（垂直纤维） | 0.048 | 0.750 | 140.0 | 1000.0 | 0.0000 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.398,D=2.680)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 10mm＋难燃型挤塑聚苯板 80mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.658,D=4.450)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) 250mm＋水泥砂浆 20mm

3. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.957,D=3.284)：（由外到内）

水泥砂浆 5mm＋增强型改性发泡水泥保温板A型 50mm＋水泥砂浆 15mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.900,D=2.136)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土 100mm＋岩棉板（垂直纤维） 50mm＋水泥砂浆 5mm

5. 幕墙：60系列以下 {6中透光三银Low-E+12Ar+6低辐射陶瓷膜（全自动化封装暖边} (K=1.900)：

传热系数1.900W/㎡.K，窗太阳得热系数0.180

6. 外窗：穿条式隔热铝合金多腔型材(14.8mm≤隔热条高度<24mm)（6中透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条）） (K=2.600)：

传热系数2.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.452

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 21927.47 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 100844.34 |
| 体形系数 | 0.22 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.000 | 5074.78 | 1839.74 | 15224.34 |
| 2 | 3.000 | 6133.69 | 3549.29 | 18401.06 |
| 3 | 3.000 | 5259.06 | 3750.03 | 15777.18 |
| 4 | 3.000 | 3215.27 | 4069.31 | 9645.82 |
| 5 | 3.000 | 3307.08 | 1804.62 | 9921.25 |
| 6 | 3.000 | 3127.27 | 1470.69 | 9381.82 |
| 7 | 3.000 | 1475.72 | 1918.92 | 4427.17 |
| 8 | 3.000 | 1461.82 | 406.65 | 4385.45 |
| 9 | 3.000 | 1260.56 | 647.47 | 3781.68 |
| 10 | 3.000 | 1190.40 | 478.20 | 3571.19 |
| 11 | 3.000 | 1122.91 | 480.25 | 3368.74 |
| 12 | 3.000 | 986.22 | 526.09 | 2958.65 |
| 屋顶 | － | － | 986.23 | － |
| 合计 | 36.00 | 33614.78 | 21927.47 | 100844.34 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1361.07 | 2593.66 | 0.52 |
| 北向 | 立面2 | 875.05 | 2266.35 | 0.39 |
| 东向 | 立面3 | 1301.85 | 4227.80 | 0.31 |
| 西向 | 立面4 | 1664.64 | 4073.62 | 0.41 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) |  | 1~6,12 |  |  | 1167.51 | 1361.06 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 2.16 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 1 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 14.09 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1,3 | 2 | 1.80 | 3.60 |  |
|  |  | C1518 | 1.50×1.80 | 4~6 | 25 | 2.70 | 67.50 |  |
|  |  | C1518 | 1.50×1.80 | 4~6 | 32 | 2.70 | 86.40 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~3 | 6 | 2.70 | 16.20 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 1~6 |  |  | 713.47 | 875.05 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3,6 |  |  | 7.32 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 1.08 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C0606 | 0.60×0.60 | 1~6 | 33 | 0.36 | 11.88 |  |
|  |  | C0609 | 0.60×0.90 | 1~2,4~6 | 20 | 0.54 | 10.80 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~7 | 28 | 1.80 | 50.40 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 4 | 1 | 1.80 | 1.80 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~6 | 22 | 2.25 | 49.50 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~6,8~12 | 10 | 2.70 | 27.00 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 5.52 | 1301.85 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 16.37 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 2.41 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 1~2 | 11 | 1.80 | 19.80 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 2.09 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~6 |  |  | 65.99 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 0.12 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~6 |  |  | 216.17 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 13.74 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 12.64 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 3.86 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1,3 |  |  | 12.00 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 4.50 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3,5 |  |  | 8.85 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 4.77 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 0.89 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 3.05 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 2.25 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 1.32 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 14.29 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 31.56 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 0.09 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 0.81 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 1.41 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 0.69 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 10.78 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 4.95 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 1.28 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 11.37 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~6 |  |  | 87.78 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~6 |  |  | 354.87 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 1.85 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 3.02 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 2.24 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 20.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~3 |  |  | 33.60 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~3 |  |  | 7.83 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 14.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 1.46 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 1.96 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 1.32 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 20.10 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 8.10 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 5 |  |  | 11.46 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 6 |  |  | 0.12 |  |
|  |  | C0606 | 0.60×0.60 | 1~3 | 9 | 0.36 | 3.24 |  |
|  |  | C0609 | 0.60×0.90 | 1~2,4~6,8~12 | 40 | 0.54 | 21.60 |  |
|  |  | C0609 | 0.60×0.90 | 1~6 | 28 | 0.54 | 15.12 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~12 | 38 | 1.80 | 68.40 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~7 | 7 | 1.80 | 12.60 |  |
|  |  | C1515 | 1.50×1.50 | 1~12 | 44 | 2.25 | 99.00 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~6,8~12 | 10 | 2.70 | 27.00 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 3~6 | 4 | 2.70 | 10.80 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 527.91 | 1664.64 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~2 |  |  | 13.77 |  |
|  |  |  | 1.20×1.50 | 1~2 | 26 | 1.80 | 46.80 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 17.33 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~6 |  |  | 299.95 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3,5~6 |  |  | 58.50 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 5.03 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 2.77 |  |
|  |  |  | 0.90×1.50 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 0.75 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 0.66 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 1.05 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1,3 |  |  | 39.30 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 65.10 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 8.55 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 0.66 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 1.65 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1,3 |  |  | 8.99 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 4.21 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 2.34 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 0.63 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1~3 |  |  | 4.86 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 1.83 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 0.98 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 1.39 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 3.60 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 1.66 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 1 |  |  | 1.12 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~5 |  |  | 179.85 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2~6 |  |  | 73.39 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 1.44 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 5.40 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 7.86 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 6.42 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 11.58 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 4.79 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 2 |  |  | 5.12 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 0.18 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 5 |  |  | 0.30 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 6 |  |  | 1.50 |  |
|  |  | C0609 | 0.60×0.90 | 2~12 | 42 | 0.54 | 22.68 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~12 | 12 | 1.80 | 21.60 |  |
|  |  | C1518 | 1.50×1.80 | 5,8~12 | 49 | 2.70 | 132.30 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1,3 | 7 | 2.70 | 18.90 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~6,8~12 | 18 | 2.70 | 48.60 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 难燃型挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.270 | 1.20 | 2.222 | 0.720 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 270 | － | － | － | 2.350 | 2.680 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 蒸压加气混凝土砌块526～625(外墙灰缝≤3mm) | 250 | 0.190 | 3.010 | 1.00 | 1.316 | 3.961 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.359 | 4.450 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.66 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 50 | 0.055 | 0.900 | 1.25 | 0.727 | 0.818 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.885 | 3.284 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 增强型改性发泡水泥保温板A型 | 50 | 0.055 | 0.900 | 1.25 | 0.727 | 0.818 |
| 水泥砂浆 | 15 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.016 | 0.183 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.885 | 3.284 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.96 |  |  |  |  |  |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1178.75 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1338.38 | 0.996 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 5.40 | 0.004 | 0.96 | 3.28 | 0.70 |
| 合计 |  | 1343.78 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2856.60 | 0.998 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 5.40 | 0.002 | 0.96 | 3.28 | 0.70 |
| 合计 |  | 2862.00 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 2339.23 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 7712.96 | 0.999 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 10.80 | 0.001 | 0.96 | 3.28 | 0.70 |
| 合计 |  | 7723.76 | 1.000 | 0.66 | 4.45 | 0.70 |
| 平均传热系数K | 0.66 × 1.10 = 0.73 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.020 | 0.305 |
| 钢筋混凝土 | 100 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.057 | 0.989 |
| 岩棉板（垂直纤维） | 50 | 0.048 | 0.750 | 1.20 | 0.868 | 0.781 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 185 | － | － | － | 0.951 | 2.136 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60系列以下 {6中透光三银Low-E+12Ar+6低辐射陶瓷膜（全自动化封装暖边} | 65 | 1.90 | 0.18 | 0.460 | 重庆市建筑门窗幕墙热工参数目录（2023版） |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 穿条式隔热铝合金多腔型材(14.8mm≤隔热条高度<24mm)（6中透光单银Low-E+12Ar+6透明（全自动化封装暖边条）） | 83 | 2.60 | 0.45 | 0.620 |  |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C0606，C0609，C1215，C1515，C1815，C1518 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~6,12 |  |  | 1167.510 | 65 | 1.900 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.160 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 83 | 2.600 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 14.095 | 65 | 1.900 |
| 5 | C1215 | 1,3 | 2 | 1.800 | 3.600 | 83 | 2.600 |
| 6 | C1518 | 4~6 | 25 | 2.700 | 67.500 | 83 | 2.600 |
| 7 | C1518 | 4~6 | 32 | 2.700 | 86.400 | 83 | 2.600 |
| 8 | C1815 | 2~3 | 6 | 2.700 | 16.200 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1361.065 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.991 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 713.467 | 65 | 1.900 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~3,6 |  |  | 7.321 | 65 | 1.900 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.080 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 83 | 2.600 |
| 5 | C0606 | 1~6 | 33 | 0.360 | 11.880 | 83 | 2.600 |
| 6 | C0609 | 1~2,4~6 | 20 | 0.540 | 10.800 | 83 | 2.600 |
| 7 | C1215 | 1~7 | 28 | 1.800 | 50.400 | 83 | 2.600 |
| 8 | C1215 | 4 | 1 | 1.800 | 1.800 | 83 | 2.600 |
| 9 | C1515 | 1~6 | 22 | 2.250 | 49.500 | 83 | 2.600 |
| 10 | C1815 | 2~6,8~12 | 10 | 2.700 | 27.000 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 875.048 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.023 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 5.520 | 65 | 1.900 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 16.371 | 65 | 1.900 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.409 | 65 | 1.900 |
| 4 |  | 1~2 | 11 | 1.800 | 19.800 | 83 | 2.600 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.091 | 65 | 1.900 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 65.994 | 65 | 1.900 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.120 | 65 | 1.900 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 216.168 | 65 | 1.900 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 13.745 | 65 | 1.900 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 12.639 | 65 | 1.900 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.861 | 65 | 1.900 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 1,3 |  |  | 12.000 | 65 | 1.900 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 4.500 | 65 | 1.900 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 1~3,5 |  |  | 8.851 | 65 | 1.900 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 4.770 | 65 | 1.900 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.894 | 65 | 1.900 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.051 | 65 | 1.900 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.250 | 65 | 1.900 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 1.320 | 65 | 1.900 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 14.293 | 65 | 1.900 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 31.560 | 65 | 1.900 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.093 | 65 | 1.900 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.807 | 65 | 1.900 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.413 | 65 | 1.900 |
| 25 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.687 | 65 | 1.900 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 10.782 | 65 | 1.900 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 4.950 | 65 | 1.900 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.281 | 65 | 1.900 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 11.371 | 65 | 1.900 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 87.776 | 65 | 1.900 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 354.874 | 65 | 1.900 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.845 | 65 | 1.900 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 3.015 | 65 | 1.900 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 2.235 | 65 | 1.900 |
| 35 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 20.400 | 65 | 1.900 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 2~3 |  |  | 33.600 | 65 | 1.900 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 2~3 |  |  | 7.831 | 65 | 1.900 |
| 38 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 14.400 | 65 | 1.900 |
| 39 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 1.461 | 65 | 1.900 |
| 40 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 1.959 | 65 | 1.900 |
| 41 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 1.323 | 65 | 1.900 |
| 42 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 20.100 | 65 | 1.900 |
| 43 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 8.100 | 65 | 1.900 |
| 44 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 11.455 | 65 | 1.900 |
| 45 | (玻璃幕墙) | 6 |  |  | 0.120 | 65 | 1.900 |
| 46 | C0606 | 1~3 | 9 | 0.360 | 3.240 | 83 | 2.600 |
| 47 | C0609 | 1~2,4~6,8~12 | 40 | 0.540 | 21.600 | 83 | 2.600 |
| 48 | C0609 | 1~6 | 28 | 0.540 | 15.120 | 83 | 2.600 |
| 49 | C1215 | 1~12 | 38 | 1.800 | 68.400 | 83 | 2.600 |
| 50 | C1215 | 1~7 | 7 | 1.800 | 12.600 | 83 | 2.600 |
| 51 | C1515 | 1~12 | 44 | 2.250 | 99.000 | 83 | 2.600 |
| 52 | C1815 | 2~6,8~12 | 10 | 2.700 | 27.000 | 83 | 2.600 |
| 53 | C1815 | 3~6 | 4 | 2.700 | 10.800 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1301.845 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.049 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 527.907 | 65 | 1.900 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 13.770 | 65 | 1.900 |
| 3 |  | 1~2 | 26 | 1.800 | 46.800 | 83 | 2.600 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 17.333 | 65 | 1.900 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 299.946 | 65 | 1.900 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1~3,5~6 |  |  | 58.500 | 65 | 1.900 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 5.034 | 65 | 1.900 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.766 | 65 | 1.900 |
| 9 |  | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 83 | 2.600 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.750 | 65 | 1.900 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.660 | 65 | 1.900 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.050 | 65 | 1.900 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 1,3 |  |  | 39.300 | 65 | 1.900 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 65.100 | 65 | 1.900 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 8.550 | 65 | 1.900 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.660 | 65 | 1.900 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.650 | 65 | 1.900 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 1,3 |  |  | 8.990 | 65 | 1.900 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 4.212 | 65 | 1.900 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.343 | 65 | 1.900 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.630 | 65 | 1.900 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 4.864 | 65 | 1.900 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.827 | 65 | 1.900 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.978 | 65 | 1.900 |
| 25 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.392 | 65 | 1.900 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.600 | 65 | 1.900 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.662 | 65 | 1.900 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.116 | 65 | 1.900 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 2~5 |  |  | 179.847 | 65 | 1.900 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 73.392 | 65 | 1.900 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 1.443 | 65 | 1.900 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 5.400 | 65 | 1.900 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 7.857 | 65 | 1.900 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 6.417 | 65 | 1.900 |
| 35 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 11.583 | 65 | 1.900 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 4.785 | 65 | 1.900 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 5.115 | 65 | 1.900 |
| 38 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 0.180 | 65 | 1.900 |
| 39 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 0.300 | 65 | 1.900 |
| 40 | (玻璃幕墙) | 6 |  |  | 1.500 | 65 | 1.900 |
| 41 | C0609 | 2~12 | 42 | 0.540 | 22.680 | 83 | 2.600 |
| 42 | C1215 | 1~12 | 12 | 1.800 | 21.600 | 83 | 2.600 |
| 43 | C1518 | 5,8~12 | 49 | 2.700 | 132.300 | 83 | 2.600 |
| 44 | C1815 | 1,3 | 7 | 2.700 | 18.900 | 83 | 2.600 |
| 45 | C1815 | 2~6,8~12 | 18 | 2.700 | 48.600 | 83 | 2.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1664.638 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.023 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~6,12 |  |  | 1167.510 | 65 | 0.180 | 平板遮阳0 | 0.861~0.861 | 0.155~0.155 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.160 | 65 | 0.180 | 平板遮阳0 | 0.682 | 0.123 |
| 3 |  | 1 | 2 | 1.800 | 3.600 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 14.095 | 65 | 0.180 | 平板遮阳0 | 0.680 | 0.122 |
| 5 | C1215 | 1,3 | 2 | 1.800 | 3.600 | 83 | 0.452 | 平板遮阳0 | 0.759 | 0.343 |
| 6 | C1518 | 4~6 | 25 | 2.700 | 67.500 | 83 | 0.452 | 平板遮阳0 | 0.813 | 0.368 |
| 7 | C1518 | 4~6 | 32 | 2.700 | 86.400 | 83 | 0.452 | 平板遮阳0 | 0.789 | 0.357 |
| 8 | C1815 | 2~3 | 6 | 2.700 | 16.200 | 83 | 0.452 | 平板遮阳0 | 0.759 | 0.343 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1361.065 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.181 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 713.467 | 65 | 0.180 | 平板遮阳0 | 0.896~0.896 | 0.161 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~3,6 |  |  | 7.321 | 65 | 0.180 | 平板遮阳0 | 0.720 | 0.130 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.080 | 65 | 0.180 | 平板遮阳0 | 0.747 | 0.134 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.800 | 1.800 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 5 | C0606 | 1~6 | 33 | 0.360 | 11.880 | 83 | 0.452 | 平板遮阳0 | 0.720 | 0.325 |
| 6 | C0609 | 1~2,4~6 | 20 | 0.540 | 10.800 | 83 | 0.452 | 平板遮阳0 | 0.747 | 0.337 |
| 7 | C1215 | 1~7 | 28 | 1.800 | 50.400 | 83 | 0.452 | 平板遮阳0 | 0.816 | 0.369 |
| 8 | C1215 | 4 | 1 | 1.800 | 1.800 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 9 | C1515 | 1~6 | 22 | 2.250 | 49.500 | 83 | 0.452 | 平板遮阳0 | 0.816 | 0.369 |
| 10 | C1815 | 2~6,8~12 | 10 | 2.700 | 27.000 | 83 | 0.452 | 平板遮阳0 | 0.816 | 0.369 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 875.048 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.197 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 5.520 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.550~0.550 | 0.099~0.099 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 16.371 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.538~0.538 | 0.097~0.097 |
| 3 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.409 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.540 | 0.097 |
| 4 |  | 1~2 | 11 | 1.800 | 19.800 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.091 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.541 | 0.097 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 65.994 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.537~0.537 | 0.097~0.097 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.120 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.705 | 0.127 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 216.168 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.536~0.536 | 0.096~0.097 |
| 9 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 13.745 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.539~0.539 | 0.097~0.097 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 12.639 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.574~0.574 | 0.103~0.103 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.861 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.573 | 0.103 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 1,3 |  |  | 12.000 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.568 | 0.102 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 4.500 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.571 | 0.103 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 1~3,5 |  |  | 8.851 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.582~0.582 | 0.105~0.105 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 4.770 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.570 | 0.103 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.894 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.606 | 0.109 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.051 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.551 | 0.099 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.250 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.584 | 0.105 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 1.320 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.575 | 0.104 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 14.293 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.578~0.578 | 0.104~0.104 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 31.560 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.567~0.567 | 0.102~0.102 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.093 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.689 | 0.124 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.807 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.629 | 0.113 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.413 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.599 | 0.108 |
| 25 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.687 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.641 | 0.115 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 10.782 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.548~0.548 | 0.099~0.099 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 4.950 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.543 | 0.098 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.281 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.583 | 0.105 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 11.371 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.533 | 0.096 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 87.776 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.534~0.534 | 0.096~0.096 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 354.874 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.535~0.535 | 0.096~0.096 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.845 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.542 | 0.098 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 3.015 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.552 | 0.099 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 2.235 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.560 | 0.101 |
| 35 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 20.400 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.564 | 0.101 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 2~3 |  |  | 33.600 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.563~0.563 | 0.101~0.101 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 2~3 |  |  | 7.831 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.579~0.579 | 0.104~0.104 |
| 38 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 14.400 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.562 | 0.101 |
| 39 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 1.461 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.597 | 0.108 |
| 40 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 1.959 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.587 | 0.106 |
| 41 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 1.323 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.581 | 0.105 |
| 42 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 20.100 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.532 | 0.096 |
| 43 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 8.100 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.565 | 0.102 |
| 44 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 11.455 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.569 | 0.102 |
| 45 | (玻璃幕墙) | 6 |  |  | 0.120 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.623 | 0.112 |
| 46 | C0606 | 1~3 | 9 | 0.360 | 3.240 | 83 | 0.452 | 百叶遮阳0 | 0.590 | 0.267 |
| 47 | C0609 | 1~2,4~6,8~12 | 40 | 0.540 | 21.600 | 83 | 0.452 | 百叶遮阳0 | 0.590 | 0.267 |
| 48 | C0609 | 1~6 | 28 | 0.540 | 15.120 | 83 | 0.452 | 百叶遮阳0 | 0.542 | 0.245 |
| 49 | C1215 | 1~12 | 38 | 1.800 | 68.400 | 83 | 0.452 | 百叶遮阳0 | 0.574 | 0.259 |
| 50 | C1215 | 1~7 | 7 | 1.800 | 12.600 | 83 | 0.452 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.243 |
| 51 | C1515 | 1~12 | 44 | 2.250 | 99.000 | 83 | 0.452 | 百叶遮阳0 | 0.571 | 0.258 |
| 52 | C1815 | 2~6,8~12 | 10 | 2.700 | 27.000 | 83 | 0.452 | 百叶遮阳0 | 0.569 | 0.257 |
| 53 | C1815 | 3~6 | 4 | 2.700 | 10.800 | 83 | 0.452 | 百叶遮阳0 | 0.537 | 0.243 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1301.845 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.135 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 527.907 | 65 | 0.180 | 平板遮阳0 | 0.878~0.878 | 0.158 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1~2 |  |  | 13.770 | 65 | 0.180 | 平板遮阳0 | 0.707 | 0.127 |
| 3 |  | 1~2 | 26 | 1.800 | 46.800 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 17.333 | 65 | 0.180 | 平板遮阳0 | 0.680 | 0.122 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 299.946 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.534~0.534 | 0.096~0.096 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 1~3,5~6 |  |  | 58.500 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.536~0.536 | 0.096~0.097 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 5.034 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.541~0.541 | 0.097~0.097 |
| 8 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.766 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.538 | 0.097 |
| 9 |  | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 83 | 0.452 |  | 1.000 | 0.452 |
| 10 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.750 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.719 | 0.129 |
| 11 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.660 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.671 | 0.121 |
| 12 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.050 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.701 | 0.126 |
| 13 | (玻璃幕墙) | 1,3 |  |  | 39.300 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.568~0.568 | 0.102~0.102 |
| 14 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 65.100 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.566~0.566 | 0.102 |
| 15 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 8.550 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.571 | 0.103 |
| 16 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.660 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.585 | 0.105 |
| 17 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.650 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.607 | 0.109 |
| 18 | (玻璃幕墙) | 1,3 |  |  | 8.990 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.539~0.539 | 0.097~0.097 |
| 19 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 4.212 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.543~0.543 | 0.098~0.098 |
| 20 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 2.343 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.545~0.545 | 0.098 |
| 21 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.630 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.555 | 0.100 |
| 22 | (玻璃幕墙) | 1~3 |  |  | 4.864 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.537~0.537 | 0.097~0.097 |
| 23 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.827 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.540 | 0.097 |
| 24 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 0.978 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.547 | 0.098 |
| 25 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.392 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.696 | 0.125 |
| 26 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 3.600 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.672 | 0.121 |
| 27 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.662 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.690 | 0.124 |
| 28 | (玻璃幕墙) | 1 |  |  | 1.116 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.706 | 0.127 |
| 29 | (玻璃幕墙) | 2~5 |  |  | 179.847 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.533~0.533 | 0.096~0.096 |
| 30 | (玻璃幕墙) | 2~6 |  |  | 73.392 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.535~0.535 | 0.096~0.096 |
| 31 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 1.443 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.613 | 0.110 |
| 32 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 5.400 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.583 | 0.105 |
| 33 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 7.857 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.572 | 0.103 |
| 34 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 6.417 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.574 | 0.103 |
| 35 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 11.583 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.569 | 0.102 |
| 36 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 4.785 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.578 | 0.104 |
| 37 | (玻璃幕墙) | 2 |  |  | 5.115 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.577 | 0.104 |
| 38 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 0.180 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.621 | 0.112 |
| 39 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 0.300 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.580 | 0.104 |
| 40 | (玻璃幕墙) | 6 |  |  | 1.500 | 65 | 0.180 | 百叶遮阳0 | 0.542 | 0.098 |
| 41 | C0609 | 2~12 | 42 | 0.540 | 22.680 | 83 | 0.452 | 百叶遮阳0 | 0.603 | 0.273 |
| 42 | C1215 | 1~12 | 12 | 1.800 | 21.600 | 83 | 0.452 | 百叶遮阳0 | 0.583 | 0.263 |
| 43 | C1518 | 5,8~12 | 49 | 2.700 | 132.300 | 83 | 0.452 | 平板遮阳0 | 0.813 | 0.368 |
| 44 | C1815 | 1,3 | 7 | 2.700 | 18.900 | 83 | 0.452 | 平板遮阳0 | 0.786 | 0.355 |
| 45 | C1815 | 2~6,8~12 | 18 | 2.700 | 48.600 | 83 | 0.452 | 百叶遮阳0 | 0.576 | 0.260 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1664.638 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.161 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1361.06 | 1.99 | 0.18 | 0.52 | K≤2.10, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 875.05 | 2.02 | 0.20 | 0.39 | K≤2.20, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 1301.85 | 2.05 | 0.13 | 0.31 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 1664.64 | 2.02 | 0.16 | 0.41 | K≤2.20, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 综合平均 |  | 5202.60 | 2.02 | 0.17 | 0.40 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 1361.07 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 875.05 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1301.85 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 1664.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2002 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2003 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2004 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 2005 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 2006 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2007 | 病房 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2007 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2008 | 病房 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2009 | 病房 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2010 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2011 | 病房 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2011 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 2014 | 隔离室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2014 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 2015 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 2017 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2017 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 2018 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2019 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2019 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2020 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2021 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2022 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2023 | 隔离室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2029 | 办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2029 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2034 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2035 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2036 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2041 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2042 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2050 | 库房 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 2070 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
| 3 | 3002 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3003 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 3003 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3004 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 3005 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 3007 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 3009 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 3009 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3012 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3013 | 护士站 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3013 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 3015 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3017 | B超 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 3018 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3018 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3020 | 楼梯间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3020 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3021 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 3022 | B超 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 3023 | B超 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 3025 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3025 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3026 | 休息室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3028 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3037 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3042 | 会议室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 3062 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
| 4 | 4003 | 手术室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4005 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4008 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 4010 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4013 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4014 | 设备间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4016 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4018 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4019 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4023 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4027 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4028 | 库房 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4032 | 更衣室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 4033 | 办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4034 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4035 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4042 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4047 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 4056 | 卫生间 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
| 5 | 5001 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5002 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5003 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5005 | 化验室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5006 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5008 | 化验室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5012 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5013 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5016 | 办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5017 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5018 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5020 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5021 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5022 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5023 | 化验室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5026 | 更衣室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5027 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5029 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5030 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5031 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5032 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5033 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5034 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5035 | 更衣室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5036 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 5037 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5038 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5039 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5040 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5041 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5047 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 5048 | 库房 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
| 6 | 6001 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 6002 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6003 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6004 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 6006 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 6008 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 6010 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6011 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6012 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6014 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6015 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 6016 | 普通办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6017 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6018 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6019 | 护士站 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6023 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6024 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6025 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6030 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6031 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 |  |
|  | 6032 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6033 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6036 | 办公室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
|  | 6039 | 治疗室、诊室 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
| 12 | 12001 | 走廊 |  | 幕墙 | 未编号 | 0.00 | 无可开启窗扇 |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 不满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 不满足 | 可 |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 不满足 | 不可 |
| 结论 |  | 不满足 | 不可 |

□说明：本工程节能设计中围护结构热工设计指标存在不满足要求的项，且不满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021建筑围护结构热工性能综合判断的要求，不可权衡，节能设计不符合要求。