污染物防治措施分析报告

项目名称：森雾间·愈所项目

- 编制依据

《中华人民共和国环境保护法》

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）

《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016，重庆市地标）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

- 废气治理措施分析

|  | 措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站废气 | 地埋式密闭结构，产臭点加盖密封，设置集中抽风系统和活性炭吸附除臭装置，处理后通过排气筒（建议高度15米）排放 | 氨、硫化氢、臭气浓度达到GB 18466-2005表3标准 |
| 备用发电机废气 | 位于地下专用设备房，使用优质轻柴油，燃烧废气经专用烟道引至屋顶高空排放 | 颗粒物、SO₂、NOx达到重庆市大气综排标准 |
| 地下车库废气 | 设置机械通风系统，换气次数符合设计规范，通过排风井引至地面绿地或偏僻处排放 | CO、NOx等污染物扩散后对环境影响小 |

- 废水治理措施分析

|  | 措施 | 预处理 | 消毒 | 排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废水 | 采用“预处理 + 一级强化处理 + 消毒”工艺。所有医疗废水（含门诊、住院、化验室等）经管网收集进入地埋式医疗污水处理站 | 检验科等特殊废水（含重金属、氰化物等）在产生源单独收集，进行专业预处理后再进入综合系统 | 采用氯消毒、紫外线或臭氧消毒，确保粪大肠菌群达标 | 处理达到GB 18466-2005表2预处理标准后，排入市政污水管网，最终由永川区城市污水处理厂深度处理 |
| 其他废水 | 车库冲洗水经隔油沉砂池处理；生活污水经化粪池处理，一同进入污水处理站 |  |  |  |

- 固体废物治理措施分析

|  | 分类收集 | 暂存管理 | 处置去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物（危险废物） | 严格按感染性、损伤性、病理性、药物性、化学性分类，使用专用包装物和容器 | 设置独立的医疗废物暂存间，符合防渗、防鼠、防盗、清洁和消毒要求 | 与有资质的医疗废物处置单位签订处置合同，严格执行转移联单制度，做到“日产日清” |
| 污水处理站污泥（危险废物） | 定期清掏，采用消毒脱水（如石灰投加、板框压滤）后，作为危险废物交由有资质单位处置 |  |  |
| 生活垃圾 | 设置分类垃圾桶，由环卫部门每日清运 |  |  |

- 噪声治理措施分析

- 主要噪声源：水泵、风机、冷却塔、备用发电机、空调外机等。

- 具体措施：

  - 源头控制：选用低噪声设备。

  - 隔声减振：强噪声设备（水泵、风机、发电机）均设置于地下独立设备房内，并采取基础减振、机房隔声、管道柔性连接等措施。

  - 冷却塔：选用超低噪声型，合理布置位置（如楼顶远离敏感房间一侧），必要时设置消声百叶或隔声屏障。

  - 车辆噪声：院区内禁鸣喇叭、限速行驶。

- 预期效果：厂界噪声满足GB 12348-2008中的2类标准（昼间≤60dB，夜间≤50dB）。

- 结论与承诺

1、结论：本报告所提出的各项污染防治措施均依据环评文件及相关标准制定，在设计、施工和运营阶段有效落实，可确保各类污染物稳定达标排放，对周边环境影响可控。

2、承诺：严格执行环保“三同时”制度，加强日常环境管理，定期进行污染源监测，确保持续符合环保要求。