用水器具节水性能汇总表

| 器具类别 | 品牌/型号 | 节水性能参数 | 执行标准 | 水效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | TOTO CW188B | 冲洗水量：3.8L/5.0L（双档） | GB 25502-2017 | 1级 |
| 蹲便器 | 箭牌 ALD507G | 冲洗水量：6.0L（单档） | GB 30717-2019 | 2级 |
| 小便器 | 美标 CF-8004 | 冲洗水量：2.0L（感应式） | GB 28377-2019 | 1级 |
| 水嘴（龙头） | 摩恩 7711EC | 流量：0.10 L/s（≤0.125） | GB 25501-2019 | 1级 |
| 淋浴器 | 汉斯格雅 飞雨系列 | 流量：0.10 L/s（≤0.12） | GB 28378-2019 | 1级 |
| 便器冲洗阀 | 九牧 9337 | 冲洗水量：3.0L | GB 28379-2012 | 1级 |
| 地漏 | 潜水艇 DLS-10 | 水封深度：50mm | GB/T 31436-2015 | — |

汇总说明

本项目选用的所有用水器具均符合《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014及《节水型卫生洁具》GB/T 31436-2015的要求。坐便器、水嘴、淋浴器等主要用水器具的水效等级均达到2级以上，其中大部分为1级，满足绿色建筑评价要求。

证明材料清单

坐便器产品说明书/官网参数截图（标注冲洗水量、水效等级）

水嘴产品说明书/官网参数截图（标注流量）

淋浴器产品说明书/官网参数截图（标注流量）

地漏产品说明书/官网参数截图（标注水封深度≥50mm）

模拟节水性能检测报告

节水型用水器具产品检测报告（模拟件）

报告编号： JSCP-2026-001
检测日期： 2026年3月20日
委托单位： 森雾间医疗管理（重庆）有限公司
产品用途： 森雾间·愈所项目用水器具选型确认

一、检测依据

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 31436-2015 | 节水型卫生洁具 |
| 2 | GB 25502-2017 | 坐便器水效限定值及水效等级 |
| 3 | GB 25501-2019 | 水嘴水效限定值及水效等级 |
| 4 | GB 28378-2019 | 淋浴器水效限定值及水效等级 |
| 5 | GB 28377-2019 | 小便器水效限定值及水效等级 |
| 6 | CJ/T 164-2014 | 节水型生活用水器具 |

二、检测样品信息

| 样品名称 | 商标/品牌 | 型号规格 | 生产单位 | 样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | TOTO | CW188B | 东陶（中国）有限公司 | 1套 |
| 节水型水嘴 | 摩恩 | 7711EC | 摩恩（上海）厨卫有限公司 | 2件 |
| 淋浴器 | 汉斯格雅 | 飞雨系列 | 汉斯格雅卫浴（上海）有限公司 | 1套 |
| 小便器 | 美标 | CF-8004 | 美标（中国）有限公司 | 1套 |
| 地漏 | 潜水艇 | DLS-10 | 北京润德鸿图科技发展有限公司 | 2件 |

三、检测项目及结果

| 样品名称 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | 便器用水量 | ≤5.0L（双档平均） | 3.8L/5.0L | 合格 |
|  | 水封深度 | ≥50mm | 55mm | 合格 |
|  | 洗净功能 | 墨线残留≤50mm | 无残留 | 合格 |
|  | 水效等级 | 2级以上 | 1级 | 合格 |
| 水嘴 | 流量 | ≤0.125L/s | 0.10L/s | 合格 |
|  | 密封性能 | 无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |
|  | 阀体强度 | 无变形、无渗漏 | 合格 | 合格 |
|  | 水效等级 | 2级以上 | 1级 | 合格 |
| 淋浴器 | 流量 | ≤0.12L/s | 0.10L/s | 合格 |
|  | 密封性能 | 无渗漏 | 无渗漏 | 合格 |
|  | 耐腐蚀性能 | ≥9级 | 10级 | 合格 |
|  | 水效等级 | 2级以上 | 1级 | 合格 |
| 小便器 | 冲洗水量 | ≤3.0L | 2.0L | 合格 |
|  | 水效等级 | 2级以上 | 1级 | 合格 |
| 地漏 | 水封深度 | ≥50mm | 50mm | 合格 |

四、检测结论

综合判定： 经检测，所送样品各项指标均符合《节水型卫生洁具》GB/T 31436-2015及相关水效标准的要求，产品用水效率等级达到1级，属高效节水型器具。

报告有效期： 检测结果仅对本次样品有效，产品持续符合性由生产单位质量保证体系保证。

检测单位（盖章）： 重庆XX产品质量检测有限公司
检测日期： 2026年3月25日
批准人： （签字）