绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： BKA80647
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
经自评估，本项目控制项全部达标
得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=40.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	合计
	
	
	0.0
	0.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	项目区位图 :
    2规划设计/图纸文件/区位.jpg



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 本项目位于重庆市永川区，为三级综合医院建筑，主体结构采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构，外墙以玻璃幕墙为主，局部为混凝土墙体，门窗采用高性能断桥铝合金系统。各类围护结构的构造做法如下：
一、主体结构安全性耐久性措施
1. 结构设计标准：建筑结构设计使用年限为50年，安全等级为二级。按抗震设防烈度6度进行抗震设计，同时满足《建筑抗震设计规范》GB50011对非结构构件的抗震要求。
2. 材料选用：混凝土强度等级梁板采用C30、柱墙采用C40-C50，钢筋采用HRB400E级抗震钢筋，确保结构承载力和耐久性。
3. 耐久性保障：按设计规范控制混凝土最大水胶比和最小水泥用量，钢筋保护层厚度严格按设计要求控制（梁柱25-30mm，板15-20mm），并掺加高性能减水剂和矿物掺合料，提高混凝土抗渗性和耐久性。
二、玻璃幕墙安全性耐久性措施
1. 设计标准：幕墙设计使用年限不低于25年，符合《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ336要求。按重庆地区基本风压0.4kN/m²进行抗风设计，主要受力杆件相对挠度控制在1/180以内。
2. 抗震构造：幕墙与主体结构采用柔性连接，预埋件、锚固件部位加强设计，可适应主体结构层间变位，满足抗震设防要求。
3. 材料选用：
· 铝型材：选用6063-T5高强度铝合金，表面氟碳喷涂处理（三涂两烤），膜厚≥40μm，耐候性优异。
· 玻璃：采用6（Low-E）+12A+6中空钢化玻璃（局部采用夹层玻璃），玻璃原片为超白玻，透光率、遮阳系数满足节能要求，K值≤2.2W/(m²·K)。钢化玻璃符合《建筑用安全玻璃》GB15763.2要求。
· 密封胶：结构胶和耐候密封胶选用白云、之江或硅宝品牌，具有优异的耐老化性能和粘结强度。
· 锚栓及连接件：采用不锈钢材质，承载力高，耐腐蚀性强。
4. 物理性能保障：幕墙系统经性能试验验证，抗风压性能、水密性能（未发生渗漏的最高压力差值）、气密性能、平面内变形性能等均满足GB/T 21086《建筑幕墙》要求。幕墙设置防雷节点，与主体防雷系统可靠连接。
三、门窗系统安全性耐久性措施
1. 型材系统：采用60/65系列断桥铝合金窗，隔热条为PA66尼龙（25%玻纤增强），有效阻断热桥，传热系数K值可达2.3-2.8W/(m²·K)。
2. 玻璃配置：采用5Low-E+12Ar+5中空钢化玻璃（充氩气），进一步提升保温隔热性能。玻璃均进行均质化处理，减少自爆风险。
3. 五金配件：选用坚朗、国强或顶固品牌，反复启闭性能达数万次以上，满足耐久性要求。
4. 密封系统：胶条采用三元乙丙（EPDM）橡胶，耐候性、弹性保持能力强；多道密封设计，确保气密性和水密性。
5. 安装构造：门窗框与墙体连接处采用钢副框+发泡胶填充+耐候胶密封工艺，避免渗漏和冷桥，保证长期使用稳定性。
四、混凝土外墙（局部）安全性耐久性措施
1. 材料性能：混凝土强度等级不低于C30，抗渗等级P6，外侧钢筋保护层厚度≥25mm。
2. 保温构造：采用外墙外保温系统，保温层为A级岩棉板（厚度按节能计算确定），锚栓+粘结结合固定，抹面层压入耐碱玻纤网格布，提高抗裂性和耐久性。
3. 防裂措施：墙体设置温度伸缩缝和抗裂钢筋网，控制裂缝宽度≤0.2mm。
五、定期维护管理
制定围护结构定期检查维护制度：幕墙每5年进行全面检查，五金件每年加注润滑油，密封胶条根据老化情况及时更换，确保长期使用安全性和耐久性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/10F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/11F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/12F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/1F线稿-建筑.pdf
    3建筑设计/图纸文件/2F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/3F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/5F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/6F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/7F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/8F.pdf
    3建筑设计/图纸文件/9F.pdf



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。
  幕墙石材连接节点图展示幕墙系统与主体结构（混凝土 / 钢结构）的连接构造，包含连接件、龙骨、面板、密封等。
  统一设计：连接件与主体结构预​埋件一体化定位，龙骨体系与建筑模数协调，确保外立面平整、受力均匀。
  施工要点：预埋件精准预埋，连接件焊接 / 螺栓连接牢固，密封胶条连续，防水、抗风压、抗震性能达标。
  幕墙转角横剖节点图（转角 / 竖向收口节点）
  功能：处理建筑转角、竖向收边等关键部位的构造，保证转角处防水、保温、装饰的完整性。
  统一设计：转角龙骨与主体结构框架协同，保温层、装饰层在转角处连续过渡，与平面部位构造一致。
  施工要点：转角处龙骨加固，密封节点严密，保温层无断点，确保外立面整体性与防水可靠性。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg
外部设施设计说明、计算书和结构大样图 :
    3建筑设计/图纸文件/幕墙石材连接节点图-模型.png
    3建筑设计/图纸文件/幕墙转角横剖节点.png



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	隔墙：轻钢龙骨 + 石膏板体系，通过膨胀螺栓将天地龙骨固定于楼地面与顶板，竖向龙骨与隔墙板、门窗框采用自攻螺丝 / 专用连接件紧固，预留伸缩缝适配结构变形。
​  吊顶：主龙骨通过吊杆与结构顶板预埋件 / 膨胀螺栓连接，次龙骨与主龙骨卡接，饰面板（石膏板、铝扣板）通过自攻螺丝或卡扣固定，转角处增设加固龙骨。   
机电管线：管道支吊架通过膨胀螺栓 / 预埋钢板与结构连接，重型设备（风机、空调机组）采用型钢基座 + 化学锚栓固定，基座与结构间设减振垫。
​  电气设备：配电箱、开关插座通过膨胀螺栓固定于墙体 / 吊顶龙骨，电缆桥架与支吊架采用螺栓连接，接地端子与结构接地网可靠连通。
​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目外门窗采用断桥铝合金型材与钢化玻璃组合，通过膨胀螺栓、化学锚栓与主体结构预埋件牢固连接，五金配件配置齐全且加设防松措施，确保长期使用的牢靠性；抗风压性能按建筑高度与风荷载标准值设计，满足规范分级要求，玻璃与型材连接可靠，启闭与锁闭机构稳定，可抵御强风作用；水密性能通过框体与洞口发泡填充、外侧防水卷材铺设及硅酮耐候密封胶密封实现，接缝严密、排水路径合理，经淋水试验验证无渗漏，保障医疗建筑使用安全与耐久性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	外门窗施工工法说明文件 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑外门窗施工工法说明.docx



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 医院卫生间、浴室地面采用防滑耐磨地砖铺设，基层做找坡处理（坡度≥1%）并设置双层防水构造，管根、墙角做圆弧处理并增设附加防水层，预留地漏确保排水顺畅；墙面采用防水瓷砖铺贴，防水高度≥2.4m（淋浴区）、≥1.8m（非淋浴区），基层涂刷防水涂膜，接缝用密封胶密封；顶棚采用防潮、防霉吊顶板材，表面平整光滑，便于清洁消毒，预留检修口，整体构造兼顾防水、防潮、抗菌及医疗洁净需求，符合医院专项设计标准。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关设计图和防水、防潮措施及技术参数要求说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑整体防水、防潮措施及技术参数要求说明.docx



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 医院建筑走廊、疏散通道等通行空间均按医疗建筑规范设计，全程保持畅通无阻，兼顾医护通行、患者转运及应急疏散需求。走廊宽度符合标准，主走廊宽度不小于 2.4m，次走廊宽度不小于 1.8m，无任何障碍物堆放，预留足够空间供病床、轮椅及急救设备顺利通行，避免因空间狭窄影响转运效率。疏散通道设置清晰，与走廊无缝衔接，无转折死角，通道内未设置任何影响通行的隔断、柜体等设施，确保疏散路径连贯。同时，走廊及疏散通道两侧墙面平整，无突出障碍物，地面采用防滑耐磨材质，避免因地面杂物、凸起导致通行受阻或意外摔倒。通道内标识清晰，明确指引疏散方向，与安全出口、楼梯间精准连通，确保突发情况时人员能够快速、有序疏散。此外，通行空间均避开设备管线、附属设施等遮挡，兼顾日常通行与应急疏散的畅通性，全面符合医院建筑通行及疏散安全相关规范要求，保障医护工作高效开展及患者、医护人员的通行安全。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/医院平面图.dwg



4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


