通风开口与外窗面积比例

计算书

筑绿未来

设计编号：2025-AA-BB

| 工程地点 | ： | 福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | xxxx工程建设有限公司 |
| 设计单位 | ： | xxxx建筑设计研究院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | ： |  |

| 采用软件 | : 建筑通风Vent2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18060052160 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 筑绿未来 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福州 |
| 建筑面积 | 2068m2 |
| 建筑层数 | 地上6层 |
| 建筑高度 | 27.0m |

计算依据

1. 《福建省绿色建筑设计标准》DBJ∕ T 13-197-2022

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  筑绿未来相关建筑图纸

计算目的

为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可通过开启外窗通风来获得热舒适性和良好的室内空气品质。另外，做好自然通风气流组织设计，保证一定的外窗可开启面积，可以减少房间空调设备的运行时间，节约能源，提高舒适性。标准中规定：

5.2.18-1	外窗通风开口面积与外窗面积比例，评价总分值为5 分，并按下列规则评分：

表5.2.18-1外窗的通风开口面积与房间地板面积的比例或与外窗面积的比例

| 外窗的通风开口面积与房间地板面积的比例 R d 或与外窗面积的比例 Rc | 得分 |
| --- | --- |
| 10%≤R d＜12% 或 45%≤R c＜50% | 3 |
| 12%≤R d＜14% 或 50%≤R c＜55% | 4 |
| R d≥14% 或 R c≥55% | 5 |

计算方法

通风开口面积的确定，依据绿标条文说明进行。

通风开口面积比例统计

表1-建筑通风开口面积与外窗面积比例统计表

外窗

- 南向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗通风开口面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| BYC1026 |  | 12 | 1.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| BYC1030 |  | 8 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| PC2121 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页 | 8 | 2.10 | 2.10 | 4.41 | 0.70 | 1.50 | 1 | 4.41 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.70 | 0.60 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.40 | 0.60 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.50 | 1 |  |  |
| PC2127 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页 | 8 | 2.10 | 2.70 | 5.67 | 0.70 | 1.50 | 1 | 5.67 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.70 | 1.20 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.20 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.50 | 1 |  |  |
| 合计 | — | 36 | — | — | 135.84 | — | — | 8 | 80.64 | 59 |

- 北向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗通风开口面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| PC1221 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 2 | 1.20 | 2.10 | 2.52 | 0.60 | 1.10 | 2 | 2.52 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 1.00 | 2 |  |  |
| PC1226 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 8 | 1.20 | 2.60 | 3.12 | 0.60 | 1.20 | 2 | 3.12 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.60 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.80 | 2 |  |  |
| PC1229 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 2 | 1.20 | 2.90 | 3.48 | 0.60 | 0.60 | 2 | 3.48 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 1.50 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.80 | 2 |  |  |
| 合计 | — | 12 | — | — | 36.96 | — | — | 16 | 36.96 | 100 |

- 东向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗通风开口面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| PC1821 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 3 | 1.80 | 2.10 | 3.78 | 0.60 | 1.50 | 3 | 3.78 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 1.80 | 0.60 | 1 |  |  |
| PC1829 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 1 | 1.80 | 2.90 | 5.22 | 0.60 | 1.60 | 3 | 5.22 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 1.30 | 3 |  |  |
| 合计 | — | 4 | — | — | 16.56 | — | — | 10 | 16.56 | 100 |

- 西向

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗通风开口面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| PC1821 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 3 | 1.80 | 2.10 | 3.78 | 0.60 | 1.50 | 3 | 3.78 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 1.80 | 0.60 | 1 |  |  |
| PC1829 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 1 | 1.80 | 2.90 | 5.22 | 0.60 | 1.60 | 3 | 5.22 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 1.30 | 3 |  |  |
| TC1215 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2 | 1.20 | 2.10 | 2.52 | 0.60 | 2.10 | 2 | 2.52 | 100 |
| TC1221 | 推拉窗-左右开、推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2 | 1.20 | 2.10 | 2.52 | 0.60 | 0.75 | 2 | 2.52 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 1.35 | 2 |  |  |
| 合计 | — | 8 | — | — | 26.64 | — | — | 16 | 26.64 | 100 |

- 总计

| 外窗 |  |  | 外窗尺寸 |  |  | 外窗通风开口面积尺寸 |  |  |  | 可开启面积比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 类型 | 数量(个) | 宽度(m) | 高度(m) | 面积(㎡) | 宽度(m) | 高度(m) | 数量(个) | 面积(㎡) |  |
| BYC1026 |  | 12 | 1.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| BYC1030 |  | 8 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| PC1221 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 2 | 1.20 | 2.10 | 2.52 | 0.60 | 1.10 | 2 | 2.52 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 1.00 | 2 |  |  |
| PC1226 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 8 | 1.20 | 2.60 | 3.12 | 0.60 | 1.20 | 2 | 3.12 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.60 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.80 | 2 |  |  |
| PC1229 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 2 | 1.20 | 2.90 | 3.48 | 0.60 | 0.60 | 2 | 3.48 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 1.50 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 0.80 | 2 |  |  |
| PC1821 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 6 | 1.80 | 2.10 | 3.78 | 0.60 | 1.50 | 3 | 3.78 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 1.80 | 0.60 | 1 |  |  |
| PC1829 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页、平开窗-右合页 | 2 | 1.80 | 2.90 | 5.22 | 0.60 | 1.60 | 3 | 5.22 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 1.30 | 3 |  |  |
| PC2121 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页 | 8 | 2.10 | 2.10 | 4.41 | 0.70 | 1.50 | 1 | 4.41 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.70 | 0.60 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.40 | 0.60 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.50 | 1 |  |  |
| PC2127 | 推拉窗-左右开、平开窗-左合页 | 8 | 2.10 | 2.70 | 5.67 | 0.70 | 1.50 | 1 | 5.67 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.70 | 1.20 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.20 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.50 | 1 |  |  |
| TC1215 | 推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2 | 1.20 | 2.10 | 2.52 | 0.60 | 2.10 | 2 | 2.52 | 100 |
| TC1221 | 推拉窗-左右开、推拉窗-向左开、推拉窗-向右开 | 2 | 1.20 | 2.10 | 2.52 | 0.60 | 0.75 | 2 | 2.52 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | 0.60 | 1.35 | 2 |  |  |
| 合计 | — | 60 | — | — | 216.00 | — | — | 40 | 160.80 | 74 |

结论

建筑外窗可开启面积比例为74.4%；得5分。

附录：门窗详图

说明：红色线框表示窗洞，绿色线框表示开启扇。

| 门窗编号 | BYC1026 | 门窗编号 | BYC1030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.60 | 门窗面积(㎡) | 3.00 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | FM1022乙 | 门窗编号 | FM1222乙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.64 | 门窗面积(㎡) | 2.64 |
| 开启面积(㎡) | 0.00 | 开启面积(㎡) | 0.00 |

| 门窗编号 | PC1221 | 门窗编号 | PC1226 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.52 | 门窗面积(㎡) | 3.12 |
| 开启面积(㎡) | 2.52 | 开启面积(㎡) | 3.12 |

| 门窗编号 | PC1229 | 门窗编号 | PC1821 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 3.48 | 门窗面积(㎡) | 3.78 |
| 开启面积(㎡) | 3.48 | 开启面积(㎡) | 3.78 |

| 门窗编号 | PC1829 | 门窗编号 | PC2121 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.22 | 门窗面积(㎡) | 4.41 |
| 开启面积(㎡) | 5.22 | 开启面积(㎡) | 4.41 |

| 门窗编号 | PC2127 | 门窗编号 | PLM1625 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.67 | 门窗面积(㎡) | 4.00 |
| 开启面积(㎡) | 5.67 | 开启面积(㎡) | 4.00 |

| 门窗编号 | TC1215 | 门窗编号 | TC1221 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 2.52 | 门窗面积(㎡) | 2.52 |
| 开启面积(㎡) | 2.52 | 开启面积(㎡) | 2.52 |

| 门窗编号 | TM2127 |
| --- | --- |
| 门窗面积(㎡) | 5.67 |
| 开启面积(㎡) | 5.67 |

来源：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）条文说明第5.2.10条。