建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

筑绿未来

设计编号：2025-AA-BB

| 工程地点 | ： | 福建-福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | xxxx工程建设有限公司 |
| 设计单位 | ： | xxxx建筑设计研究院有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月15日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18060052160 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	7

4.1 工程材料	7

4.2 围护结构做法简要说明	8

4.3 体形系数	9

4.4 天窗	9

4.5 屋顶	9

4.6 外墙	10

4.7 挑空楼板	12

4.8 外窗	13

4.9 非中空窗面积比	18

4.10 可开启窗扇	18

4.11 规定性指标检查结论	18

建筑概况

| 工程名称 | 筑绿未来 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖A区 |
| 计算建筑面积 | 地上2068㎡ 地下37㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下1 |
| 建筑高度 | 27.0m |
| 计算建筑体积 | 7604.36 |
| 计算建筑外表面积 | 2280.46 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 | 框架结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.50 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.62 |

设计依据

1. 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

-1层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆1 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土1 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.740 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJT13-62-2023 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.170 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.347 | 28.0 | 1790.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.280 | 7.500 | 1600.0 | 1611.4 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0000 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造四 (K=0.192,D=5.688)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 50mm＋挤塑聚苯板 140mm＋SBS改性沥青防水卷材 4mm＋水泥砂浆 30mm＋轻集料混凝土2%找坡层 60mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土1 200mm＋石灰砂浆1 20mm

3. 外墙（填充墙）：外墙构造一 (K=1.113,D=2.941)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土1 200mm＋石灰砂浆1 20mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.612,D=3.031)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土1 200mm＋石灰砂浆1 20mm

5. 热桥柱：梁柱构造一 (K=1.113,D=2.941)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土1 200mm＋石灰砂浆1 20mm

6. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.178,D=2.146)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土1 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

7. 幕墙：6CEF11-38+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(14) (K=2.089)：

传热系数2.089W/㎡.K，窗太阳得热系数0.247

8. 外窗：断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃(2) (K=1.540)：

传热系数1.540W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2280.46 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 7604.36 |
| 体形系数 | 0.30 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 4.850 | 36.91 | 0.00 | 1627.56 |
| 1 | 4.500 | 440.38 | 413.72 | 1981.73 |
| 2 | 3.600 | 444.93 | 335.94 | 1601.73 |
| 3 | 3.300 | 378.63 | 341.22 | 1249.47 |
| 4 | 3.300 | 378.63 | 270.02 | 1249.47 |
| 5 | 3.300 | 378.63 | 340.22 | 1249.47 |
| 6 | 4.500 | 46.44 | 532.90 | 265.60 |
| 7 | 4.500 | 0.00 | 46.44 | 6.90 |
| 合计 | 27.00 | 2104.54 | 2280.46 | 7604.36 |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

屋顶构造四

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 50 | 1.740 | 15.360 | 1.00 | 0.029 | 0.441 |
| 挤塑聚苯板 | 140 | 0.030 | 0.347 | 1.00 | 4.667 | 1.619 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4 | 0.170 | 9.370 | 1.00 | 0.024 | 0.220 |
| 水泥砂浆 | 30 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.032 | 0.367 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 60 | 0.280 | 7.500 | 1.00 | 0.214 | 1.607 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 424 | － | － | － | 5.057 | 5.688 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.62[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.19 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土1 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆1 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.62[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶构造四 | 374.68 | 0.855 | 0.19 | 5.69 | 0.62 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 63.41 | 0.145 | 1.61 | 3.03 | 0.62 |
| 合计 | 438.09 | 1.000 | 0.40 | 5.30 | 0.62 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土1 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆1 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 0.950 | 1.20 | 0.278 | 0.317 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土1 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆1 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.031 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.61 |  |  |  |  |  |

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土1 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆1 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 301.89 | 0.807 | 1.11 | 2.94 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 50.94 | 0.136 | 1.61 | 3.03 | 0.50 |
| 梁柱构造一 | 热桥柱 | 21.09 | 0.056 | 1.11 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 373.93 | 1.000 | 1.18 | 2.95 | 0.50 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 234.27 | 0.753 | 1.11 | 2.94 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 50.94 | 0.164 | 1.61 | 3.03 | 0.50 |
| 梁柱构造一 | 热桥柱 | 25.98 | 0.084 | 1.11 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 311.20 | 1.000 | 1.19 | 2.96 | 0.50 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 254.53 | 0.828 | 1.11 | 2.94 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 26.76 | 0.087 | 1.61 | 3.03 | 0.50 |
| 梁柱构造一 | 热桥柱 | 26.10 | 0.085 | 1.11 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 307.38 | 1.000 | 1.16 | 2.95 | 0.50 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 240.93 | 0.820 | 1.11 | 2.94 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 26.76 | 0.091 | 1.61 | 3.03 | 0.50 |
| 梁柱构造一 | 热桥柱 | 26.17 | 0.089 | 1.11 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 293.86 | 1.000 | 1.16 | 2.95 | 0.50 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1031.63 | 0.802 | 1.11 | 2.94 | 0.50 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 155.40 | 0.121 | 1.61 | 3.03 | 0.50 |
| 梁柱构造一 | 热桥柱 | 99.34 | 0.077 | 1.11 | 2.94 | 0.50 |
| 合计 |  | 1286.37 | 1.000 | 1.17 | 2.95 | 0.50 |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-2的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土1 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+9Ar+6透明玻璃+9Ar+6透明玻璃(2) | 80 | 1.54 | 0.25 | 0.400 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | PC1821，PC1829，TC1215，TC1221，BYC1026，BYC1030，PC2121，PC2127，PC1221，PC1226，PC1229 |  |  |  |
|  | 来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |  |  |  |  |
| 2 | 6CEF11-38+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(14) | 87 | 2.09 | 0.25 | 0.600 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | MLC17326，MLC6839，PC17326，PC6824，PC8324，PC8339 |  |  |  |
|  | 来源：《温和地区居住建筑与公共建筑构造图集》(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2 |  |  |  |  |

遮阳措施

| 朝向 | 立面编号 | 遮阳措施 | 标准要求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 平板外遮阳/固定百叶外遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 平板外遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 平板外遮阳 | 应采取遮阳措施 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.4条 |  |  |
| 标准要求 |  | 甲类建筑东、西、南向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向最多列出10项

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳100 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1030 | 0.200 | 0.400 | 0.150 |
| 2 | BYC1026 | 0.200 | 0.400 | 0.150 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1026 | 3~5 | 12 | 2.60 | 31.20 | 80 | 1.540 |
| 2 | BYC1030 | 1~2 | 8 | 3.00 | 24.00 | 80 | 1.540 |
| 3 | PC2121 | 2 | 8 | 4.41 | 35.28 | 80 | 1.540 |
| 4 | PC2127 | 1 | 8 | 5.67 | 45.36 | 80 | 1.540 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 135.84 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.540 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MLC17326 | 3 | 1 | 57.75 | 57.75 | 87 | 2.089 |
| 2 | MLC6839 | 1 | 1 | 33.30 | 33.30 | 87 | 2.089 |
| 3 | PC1221 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 1.540 |
| 4 | PC1226 | 3~6 | 8 | 3.12 | 24.96 | 80 | 1.540 |
| 5 | PC1229 | 2 | 2 | 3.48 | 6.96 | 80 | 1.540 |
| 6 | PC17326 | 4 | 1 | 57.92 | 57.92 | 87 | 2.089 |
| 7 | PC17326 | 5 | / | / | 60.59 | 87 | 2.089 |
| 8 | PC6824 | 2 | 1 | 24.48 | 24.48 | 87 | 2.089 |
| 9 | PC8324 | 2 | 1 | 29.88 | 29.88 | 87 | 2.089 |
| 10 | PC8339 | 1 | 1 | 26.55 | 26.55 | 87 | 2.089 |
| 11 | PC8339 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 | 87 | 2.089 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 340.92 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.029 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1821 | 3~5 | 3 | 3.78 | 11.34 | 80 | 1.540 |
| 2 | PC1829 | 2 | 1 | 5.22 | 5.22 | 80 | 1.540 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 16.56 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.540 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1821 | 3~5 | 3 | 3.78 | 11.34 | 80 | 1.540 |
| 2 | PC1829 | 2 | 1 | 5.22 | 5.22 | 80 | 1.540 |
| 3 | TC1215 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 1.540 |
| 4 | TC1221 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 1.540 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 26.64 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.540 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BYC1026 | 3~5 | 12 | 2.60 | 31.20 | 80 | 0.250 | BYC1026 | 0.655 | 0.164 |
| 2 | BYC1030 | 1~2 | 8 | 3.00 | 24.00 | 80 | 0.250 | BYC1030 | 0.680 | 0.170 |
| 3 | PC2121 | 2 | 8 | 4.41 | 35.28 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.934 | 0.234 |
| 4 | PC2127 | 1 | 8 | 5.67 | 45.36 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.941 | 0.235 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 135.84 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.207 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MLC17326 | 3 | 1 | 57.75 | 57.75 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.978 | 0.242 |
| 2 | MLC6839 | 1 | 1 | 33.30 | 33.30 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.979 | 0.242 |
| 3 | PC1221 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.924 | 0.231 |
| 4 | PC1226 | 3~6 | 8 | 3.12 | 24.96 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.930 | 0.232 |
| 5 | PC1229 | 2 | 2 | 3.48 | 6.96 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.932 | 0.233 |
| 6 | PC17326 | 4 | 1 | 57.92 | 57.92 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.978 | 0.242 |
| 7 | PC17326 | 5 | / | / | 60.59 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.979 | 0.242 |
| 8 | PC6824 | 2 | 1 | 24.48 | 24.48 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.975 | 0.241 |
| 9 | PC8324 | 2 | 1 | 29.88 | 29.88 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.976 | 0.241 |
| 10 | PC8339 | 1 | 1 | 26.55 | 26.55 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.976 | 0.241 |
| 11 | PC8339 | 1 | 1 | 13.50 | 13.50 | 87 | 0.247 | 窗洞自遮阳100 | 0.967 | 0.239 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 340.92 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.240 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1821 | 3~5 | 3 | 3.78 | 11.34 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.931 | 0.233 |
| 2 | PC1829 | 2 | 1 | 5.22 | 5.22 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.939 | 0.235 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 16.56 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.233 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1821 | 3~5 | 3 | 3.78 | 11.34 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.929 | 0.232 |
| 2 | PC1829 | 2 | 1 | 5.22 | 5.22 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.938 | 0.234 |
| 3 | TC1215 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.911 | 0.228 |
| 4 | TC1221 | 2 | 2 | 2.52 | 5.04 | 80 | 0.250 | 窗洞自遮阳100 | 0.911 | 0.228 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 26.64 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.231 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 135.84 | 1.54 | 0.21 | 0.26 | K≤2.60, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 340.92 | 2.03 | 0.24 | 0.54 | K≤2.20, SHGC≤0.25 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 16.56 | 1.54 | 0.23 | 0.05 | K≤2.80, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 26.64 | 1.54 | 0.23 | 0.08 | K≤2.80, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 519.96 | 1.86 | 0.23 | 0.29 |  |  |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表4.2.1-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 135.84 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 340.92 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 16.56 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 26.64 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.2.8条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023第4.1.6条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□结论：本工程节能设计各项指标均满足《福建省公共建筑节能设计标准》DBJ/T 13-305-2023的规定,节能设计符合要求。