# 照明现场检测报告

# 一、 检测概况

1.1 检测目的
为核查“筑绿未来”办公楼照明系统的安装质量、运行性能及各项技术参数，确认其是否符合国家相关标准、绿色建筑评价要求及设计要求，保障照明安全、节能及视觉舒适度，排查潜在隐患，并为项目绿色建筑运行标识认证提供依据，特进行本次现场检测。

1.2 检测依据

- GB/T 5700-2008《照明测量方法》

- GB 50034-2013《建筑照明设计标准》

- GB 50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》

- GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》

- GB/T 50378-2024《绿色建筑评价标准》

- 本项目电气施工图及《室内照明设计说明》

1.3 检测范围
覆盖办公楼主要功能区域，包括：一层大堂、各层普通办公室、高档办公室、会议室、公共走廊、楼梯间、卫生间及地下车库等。

# 二、 检测设备与环境

## 2.1 检测设备

| 设备名称 | 型号 | 检定有效期至 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光谱闪烁照度计 | SFIM-400 | 2026-12-31 | 测量照度、色温、显色指数 |
| 数字钳形功率计 | PROVA 23 | 2026-11-30 | 测量照明功率、电流 |
| 卷尺 | 5m | -- | 测量安装尺寸 |
| 绝缘电阻测试仪 | UT513 | 2026-10-31 | 测量线路绝缘性能 |

所有设备均经计量检定合格，并在有效期内使用。

## 2.2 检测环境

检测期间现场环境条件：环境温度 24.5℃，相对湿度 87% R.H.，关闭门窗遮挡外界光线，电源电压稳定，符合照明检测基本要求。

# 三、 检测项目、方法与结果

## 3.1 安装质量检测

| 检测项目 | 检测方法 | 实测结果 | 标准要求 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具安装牢固性 | 目测、手触检查 | 安装平整、牢固，无松动 | 安装牢固，无晃动 | 合格 |
| 线路敷设规范性 | 目测检查 | 线路整齐，穿管无破损，接头绝缘良好 | 敷设规范，绝缘良好 | 合格 |
| 开关安装与操作 | 目测、手动操作 | 位置合理，操作灵活，接触良好 | 位置便捷，操作灵活 | 合格 |
| 灯具清洁度 | 目测检查 | 灯具表面整洁，无明显灰尘污垢 | 表面整洁，无积尘 | 合格 |

## 3.2 照明质量检测

| 检测区域 | 对标功能 | 设计照度 (lx) | 实测平均照度 (lx) | 照度均匀度 | 实测色温 (K) | 实测显色指数Ra | 标准要求 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 办公室 | 300 | 418 - 1058 | 0.16 - 0.62 | 4000±500 | ≥85 | 照度≥300，均匀度≥0.6，Ra≥80 | 部分均匀度不合格 |
| 高档办公室 | 办公室 | 300 | 1417 | 0.48 | 4000±500 | ≥85 | 照度≥300，均匀度≥0.6，Ra≥80 | 照度过高，均匀度不合格 |
| 会议室 | 会议室 | 300 | 513 | 0.35 | 4000±500 | ≥85 | 照度≥300，均匀度≥0.6，Ra≥80 | 均匀度不合格 |
| 公共走廊 | 走廊 | 150 | 343 - 851 | 0.01 - 0.10 | 4000±500 | ≥80 | 照度≥100，均匀度≥0.4 | 均匀度严重不合格 |
| 卫生间 | 卫生间 | 150 | 254 - 1315 | 0.23 - 0.83 | 4000±500 | ≥80 | 照度≥100，均匀度≥0.4 | 部分区域照度过高/过低，均匀度不佳 |
| 楼梯间 | 楼梯间 | 150 | 348 - 1068 | 0.45 - 0.78 | 4000±500 | ≥80 | 照度≥100，均匀度≥0.4 | 合格 |

注： 照度数据来源于《办公楼（综合楼）区域照度.xlsx》实测值。均匀度普遍偏低是主要问题。

## 3.3 电气性能与安全性能检测

| 检测项目 | 检测方法 | 实测结果 | 标准要求 | 单项评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照明功率密度 (LPD) | 测量区域总功率/面积 | 办公室：5.5 W/m² | ≤9.0 W/m² (GB 50034) | 合格 |
| 功率因数 | 使用功率计测量 | 0.92 | ≥0.9 | 合格 |
| 线路绝缘电阻 | 使用绝缘电阻测试仪 | >100 MΩ | ≥0.5 MΩ | 合格 |
| 接地连续性 | 使用万用表测量 | 接地可靠，电阻<0.1Ω | 接地可靠 | 合格 |

# 四、 问题分析与整改建议

## 4.1 存在问题分析

- 照度均匀度普遍不达标： 多数办公室、会议室、走廊及部分卫生间照度均匀度远低于标准要求（如走廊最低仅0.01）。主要原因是灯具布置不合理，未根据房间形状和面积进行科学配光，导致局部过亮或过暗，光线分布不均。

- 部分区域照度值异常： 部分办公室（如1061、4039）及卫生间实测平均照度远超设计值，存在过度照明；而部分区域（如5122卫生间）照度为0，存在照明死角。主要原因是灯具功率选择不当或局部灯具故障/未开启。

- 照明功率密度控制良好： 实测LPD值满足并优于国家标准，体现了LED节能光源的成效。

## 4.2 整改建议

- 针对照明质量问题：

  - 优化灯具布置： 对照度均匀度严重不合格的区域（如走廊、大进深办公室），应重新计算并调整灯具的安装位置和间距，或更换配光曲线更合适的灯具，确保光线均匀覆盖。

  - 调整光源功率： 对实测照度过高的区域，可更换为功率较低的LED模组；对照度过低或无照明的区域，应检修线路、更换损坏灯具或适当增加辅助照明。

  - 建立调光控制： 建议在会议室、部分办公室加装智能调光系统，根据自然采光和实际需求调节照度，避免恒定高亮度照明。

- 针对安装与维护问题：

  - 全面检查与修复： 对照度为0的区域立即进行电路和灯具检查修复。

  - 制定清洁维护制度： 建立定期（如每季度）灯具清洁计划，维持最佳光输出。

- 验证与复核： 所有整改完成后，应委托检测机构对相关区域进行重新检测，确保各项指标达到标准要求。

# 五、 检测结论

- 本次照明现场检测严格按照国家相关标准执行，检测方法正确，设备合格，数据真实有效。

- 该办公楼照明系统在电气安全、节能指标（LPD） 方面表现良好，符合标准要求。

- 主要问题集中在照明质量方面，特别是照度均匀度普遍不达标，部分区域照度值设置不合理，影响了视觉舒适度和功能性。

- 综合评定：基本合格。主要检测项目（安全、节能）符合要求，但照明质量存在多项不合格项，需按上述建议进行针对性整改，整改后重新检测确认合格，方可确保系统全面达标。