# 隔声性能检测报告

# 一、 检测概况

检测目的： “筑绿未来”办公楼作为承载日常办公、会议、接待等功能的现代公共建筑，其隔声性能直接影响员工的办公效率、会议质量与整体舒适度。本次检测旨在通过实验室与现场相结合的方式，准确评估建筑关键构件的隔声性能及主要功能房间的实际声学环境，验证其是否满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024的高要求以及《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010的规定，为项目绿色建筑声环境专项评价提供科学、权威的数据支撑。

3

检测依据：

- GB/T 19885-2005《声学 隔声间的隔声性能测定 实验室和现场测量》

- GB/T 50121-2005《建筑隔声评价标准》

- GB 50118-2010《民用建筑隔声设计规范》

- GB/T 50378-2024《绿色建筑评价标准》

- 本项目施工图纸及《室内声环境分析报告》

检测机构： 本机构拥有包括高精度声级计、建筑声学分析系统、标准撞击器在内的先进检测设备，且技术人员具备丰富的公共建筑隔声检测经验，能严格依据标准完成从构件实验室测试到建筑现场评估的全流程检测工作。

2

# 二、 实验室检测部分

试件选取： 从本项目设计采用的典型构件中选取代表性试件进行实验室检测。

2

- 外墙试件： 选取面积为10平方米的“高性能保温装饰一体板”墙体单元，其构造为：12mm石膏板 + 50mm岩棉保温层 + 1.2mm镀铝锌钢板，整体传热系数K≤0.80 W/(㎡·K)。

- 外窗试件： 选取一扇标准尺寸的断桥铝合金Low-E中空玻璃窗，尺寸为1500mm×1800mm，配置为6mm钢化玻璃+12A空气层+6mm钢化Low-E玻璃。

检测设备与环境： 实验室检测在符合GB/T 19885要求的混响室-消声室组合中进行。混响室体积为215立方米，背景噪声低于20dB(A)。使用无指向性声源及多通道声学分析系统，在1/3倍频程中心频率100-3150Hz范围内进行测量。环境温度控制在(20±2)℃，湿度(50±10)%。

2

检测过程与结果：

- 墙体试件检测： 试件安装于测试洞口，确保边界密封。测量结果显示，该外墙试件计权隔声量 Rw=54dB R_w = 54 dBRw​=54dB

- ，交通噪声频谱修正量 Ctr=−6dB C_{tr} = -6 dBCtr​=−6dB

- ，故 Rw+Ctr=48dB R_w + C_{tr} = 48 dBRw​+Ctr​=48dB

- 。频谱特性显示，其在低频段（100-250Hz）隔声量优于传统砖墙，中高频段性能稳定。

- 外窗试件检测： 试件安装后，测量其空气声隔声性能。结果显示，计权隔声量 Rw=33dB R_w = 33 dBRw​=33dB

- ，频谱修正量 Ctr=−3dB C_{tr} = -3 dBCtr​=−3dB

- 故Rw+Ctr=30dB R_w + C_{tr} = 30 dBRw​+Ctr​=30dB

- 。测试验证了其良好的中高频隔声性能，能满足办公建筑对外窗的隔声要求。

# 三、 现场检测部分

检测区域： 对建筑内关键区域进行现场检测，包括：典型办公室（3间）、会议室（2间）、公共走廊（2段）及核心筒设备机房相邻区域。

2

检测设备与方法： 采用便携式高级建筑声学分析仪及标准撞击器。依据GB/T 19889系列标准：

空气声隔声： 在声源房间播放标准粉红噪声，于接收房间测量平均声压级，计算标准化声压级差 DnT,wD_{nT,w}DnT,w​

撞击声隔声： 在楼上房间使用标准撞击器激发噪声，于楼下房间测量计算规范化撞击声压级 LnT,w′L'_{nT,w}LnT,w′​

室内噪声级： 在正常办公时段，测量房间中央的A计权等效声压级 LAeqL_{Aeq}LAeq​

- 。

检测结果：

构件现场隔声性能：24

办公室之间隔墙：

DnT,w+C=50dB D_{nT,w} + C = 50 dBDnT,w​+C=50dB，高于GB 50118中“办公室之间≥45dB”的低限要求。办公室与走廊间隔墙：

DnT,w+C=48dB D_{nT,w} + C = 48 dBDnT,w​+C=48dB楼板撞击声隔声： LnT,w′=55dB L'_{nT,w} = 55 dBLnT,w′​=55dB，优于GB 50118中“办公室楼板≤65dB”的高要求标准。

室内噪声级： 在昼间正常工况下，办公室室内噪声级为32-35 dB(A)，会议室为30-33 dB(A)，均满足《建筑环境通用规范》GB 55016的限值要求。

重点区域分析： 公共走廊在人员走动高峰期噪声约为55-60 dB(A)，对相邻办公室的噪声增量小于3 dB(A)，影响可控。设备机房相邻房间的固体传声隔离效果良好，未检测到显著振动噪声。

# 四、 检测结论

综合实验室与现场检测结果，形成以下结论：

- 总体评价： “筑绿未来”办公楼主要建筑构件的空气声隔声与撞击声隔声性能均满足《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010的低限要求，并有多项指标达到或超过了其高要求标准。现场声环境实测结果优良。

- 绿色建筑符合性： 根据GB/T 50378-2024第5.2.7条“主要功能房间的隔声性能良好”进行评分：

外围护结构（外窗）隔声性能

D2m,nT,w+Ctr≥30dB D_{2m,nT,w}+C_{tr} \geq 30dBD2m,nT,w​+Ctr​≥30dB，可得2分。

房间之间隔墙及楼板的空气声隔声性能高于标准限值3dB及以上，各可得2分。

楼板撞击声隔声性能达到高要求标准限值，可得4分。

该评分项预计可获得满分10分。

- 建议：

建议在后期运营中，注意维护门窗密封条的完好，确保其隔声性能持久有效。

对于开放式办公区，可通过铺设地毯、增加室内绿植等方式进一步优化声环境主观感受。

本报告数据可作为项目绿色建筑运行标识认证及未来声学环境管理的基础依据。