绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 筑绿未来
申报单位名称： xxxx工程建设有限公司
参与单位名称：xxxx建筑设计研究院有限公司
咨询单位名称：xxxx绿色建筑咨询单位
自评星级：  ★★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高10%或负荷降低%
	围护结构提高20%或负荷降低15%
	是

	节水器具用水效率等级
	1级
	2级
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	40%
	20%
	是

	碳减排
	20%
	20%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	86.0
	86.0
	41.0
	156.0
	61.0
	73.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=90.3
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]b A B b agh 2 &

EEeiBEeuiiEaht )

»





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	18

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	5

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	0

	合计
	
	
	100.0
	86.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对场地作简要说明。 

	一、地理位置说明
项目位于福建省福州市长乐区，地处高校教育园区，区位条件优越，交通便捷，周边配套完善。

二、场地现状与地形
场地现状地势基本平坦，地质条件稳定，无不良地质现象，适宜建设。现状用地以教育科研用地为主，周边有校园道路、集中绿地、水体等。

三、周边环境与安全
场地周边无重大工业污染源、噪声源及危险设施，环境质量良好，满足场地安全要求。与周边建筑、道路间距合理，日照、通风、消防均符合规范。

四、交通组织
场地临校园主干道，出入口设置合理，实现人车分流，公交、慢行系统可达性强，便于集散与疏散。

五、生态与景观
场地保留原有自然肌理，结合集中水域、绿地构建生态安全格局，绿化以乡土植物为主，形成蓝绿交织的生态空间。

六、防灾与韧性
场地避开洪涝、地质灾害高风险区，设置雨水回收调蓄、应急避难场所等设施，满足防灾安全与绿色校园建设要求。


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告； 

2 ）环评报告； 

3 ）相关检测报告或论证报告。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 
​

框架结构、防火隔离带、高性能门窗幕墙体系满足安全性
重质墙体高热惰性、倒置式屋面保护防水、严格的防潮与结露控制验算满足耐久性 

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑.pdf
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.dwg
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.pdf



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑.pdf
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.dwg
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.pdf



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。 

	 
1. 内隔墙系统
连接方式： 采用轻钢龙骨石膏板隔墙或轻质砌块隔墙。
连接构造：
天地龙骨： 通过膨胀螺栓或射钉与混凝土楼板、梁可靠固定。
竖向龙骨： 与天地龙骨通过自攻螺钉或抽芯铆钉连接，形成稳定骨架。
抗震要求： 对于重要区域的隔墙，在顶部与结构楼板之间设置柔性连接或滑动连接，以满足抗震层间位移要求。
2. 吊顶系统
连接方式： 采用轻钢龙骨吊顶系统。
连接构造：
承载龙骨（主龙骨）： 通过可调节吊杆（φ10钢筋）与结构楼板连接。吊杆上端采用膨胀螺栓或预埋件固定于楼板。
覆面龙骨（次龙骨、横撑龙骨）： 通过挂件与承载龙骨连接。
抗震与防火： 大面积吊顶或重要空间吊顶设置反支撑或转换层，并采用防火石膏板，其连接节点满足防火时限要求。
3. 固定设备与重型附属设施
空调机组、风机、水泵等：
设置独立的混凝土设备基础或型钢减振台座，通过锚栓与结构楼板或地面牢固连接。
对产生振动的设备，在基础与结构之间设置减振垫或弹簧减振器，防止振动传递。
大型储物柜、实验台、书架：
采用背部或顶部与墙体固定的方式。对于靠墙放置的柜体，使用L型连接件，一端固定于柜体内部框架，另一端通过螺栓固定于墙体预埋件或基层龙骨。
对于独立式重型书架，考虑其稳定性，必要时与楼地面进行限位固定。
4. 卫生器具与管道支架
卫生器具（如马桶、洗手盆）： 采用专用安装配件（如马桶法兰、洗脸盆支架）与预埋的排水管、给水管及墙体进行密封和机械固定。
管道系统：
各类水管、风管、桥架通过支吊架系统固定。支吊架采用膨胀螺栓、化学锚栓或预埋钢板与结构梁、板、柱连接。
管道与支吊架之间常设橡胶垫或管卡，允许热胀冷缩并减少噪声传递。
5. 栏杆、扶手与防护设施
连接方式： 预埋件焊接或后置锚栓固定。
构造要点： 立柱下端与结构楼板（或踏步）的连接节点必须具有足够的抗水平推力能力。玻璃栏板采用专用爪件或夹槽系统，与金属立柱或地面可靠连接。
 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、结构竣工图和设计说明； 

2 ）关键构件计算书； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）建筑的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑.pdf
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.dwg
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.pdf



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 

1.气密性（牢靠性）
性能等级： 8级。
依据标准： 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》(GB/T 31433-2015)。
结论： 满足《近零能耗建筑技术标准》中“不宜低于8级”的要求，判定为“适宜”。这表明门窗在关闭状态下，阻止空气渗透的能力很强，有利于建筑节能和隔声。
2. 抗风压性能
直接数据： 在提供的设计阶段报告中，未明确列出外门窗的抗风压性能具体等级或数值。
间接依据： 

在《室外风环境模拟分析报告》中，对建筑在冬季、夏季和过渡季的风压进行了模拟分析。结果显示，所有建筑（包括办公楼）的迎风面与背风面风压差均远小于5Pa（办公楼为0.95Pa），满足绿色建筑评价标准要求。
这表明在模拟的典型气象条件下，作用在门窗表面的风压荷载较小，为门窗的抗风压设计提供了有利条件。但最终性能需由门窗产品本身的型材、玻璃和五金系统来保证。
3. 水密性能
直接数据： 在提供的设计阶段报告中，同样未明确列出外门窗的水密性能具体等级。
相关标准引用： 在《污染物浓度预评估分析》报告的“评价依据”中，列出了《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106。
总结
明确达标： 外门窗的气密性明确为8级，满足高标准要求。
设计验证： 抗风压性能虽无具体等级，但风环境模拟结果表明风压荷载在可控范围内，为性能达标提供了设计依据。
标准引用： 水密性能已纳入设计考量范围（引用GB/T 7106）。
 

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

一、 地面构造
核心构造：多层防水与排水找坡
结构基层： 钢筋混凝土楼板。
坡层： 采用 轻集料混凝土，向地漏方向做出 ≥1% 的排水坡度，确保无积水。
防水层
材料： 采用 聚合物水泥防水涂料 或 单/双组分聚氨酯防水涂料。
范围： 地面防水层上翻墙面，淋浴区墙面翻起高度 1800mm，盥洗区 1200mm，其他区域 300mm。防水层在门口处向外延伸 300mm，宽度 200mm。
工艺： 阴角、管根等部位预先做 圆弧处理 并增设 防水附加层。
保护层： 在防水层上铺设 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。
饰面层： 铺设 防滑地砖（摩擦系数0.5），采用 防水砂浆 或专用瓷砖胶粘贴，砖缝采用 防霉防水填缝剂 填实。
二、 墙面构造
核心构造：防水延伸与防潮基层
基层处理： 钢筋混凝土墙或砌块墙表面清理平整。
防水层： 墙面防水层与地面防水层连成整体，无接缝。材料与地面相同，涂刷至规定高度。
结合层/找平层： 采用 防水砂浆 进行找平，确保墙面垂直平整，利于饰面砖粘贴。
饰面层：
湿区（淋浴区、浴缸周边）： 满贴 釉面砖或玻化砖 至吊顶高度。砖缝采用防霉填缝剂。
干区： 可采用防水涂料或防水壁纸，但需与湿区有效分隔。
三、 顶棚构造
核心构造：防潮与耐污
基层： 钢筋混凝土楼板底面。
防潮处理： 板底满刷 防潮涂料 或 耐水腻子。
吊顶系统：
龙骨： 采用 铝合金龙骨 或 防锈处理的轻钢龙骨 体系。所有吊杆、龙骨及配件均做 防锈处理。
饰面板： 采用 防潮石膏板（或普通石膏板涂刷防水涂料）、 铝扣板、 PVC扣板 等防潮、易清洁材料。
关键节点： 吊顶边缘与墙面交接处采用 防霉密封胶 收口。检修口、灯具开孔处做好密封处理。
无吊顶做法（如适用）： 板底直接涂刷 防霉防潮乳胶漆，但需确保管线暗敷且顶部无冷凝水风险。
 

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 
宽度保障：所有疏散走道、疏散楼梯、首层疏散外门的净宽度，均严格按照《建筑设计防火规范》（GB 50016）及《民用建筑设计统一标准》（GB 50352）中关于教育建筑（公共建筑） 的要求进行设计。
根据《建筑采光分析报告书》中“3003[走廊]”等数据，走廊宽度满足使用与疏散要求。
净高控制：通行空间的净高度均不低于 2.10米（规范要求），在管线综合密集区域（如设备走廊）通过BIM技术进行优化，确保净高满足要求，无突出物妨碍通行。
 疏散距离与安全出口：房间内任一点至最近安全出口（楼梯间或直通室外的门）的直线距离，以及位于两个安全出口之间的房间至最近楼梯间的距离，均满足规范限值。
疏散楼梯间的位置、数量及形式（如防烟楼梯间、封闭楼梯间）按规范设置，确保双向疏散可能。
 

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	紧急疏散、应急救护相关管理制度 :
    10运行/ 紧急疏散与应急救护管理制度.docx 
紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录 :
    10运行/ 紧急疏散与应急救护教育宣传记录.docx 



4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。 

	 ​

本项目秉持 “预防为主、清晰引导、智慧应急” 的安全理念，建立了一套多层次、一体化、符合规范的标识系统，旨在常态下警示风险、引导行为，紧急时快速、准确地引导人员安全疏散。
一、 系统构成与设计原则
一体化设计： 标识系统与建筑室内外环境、装修风格一体化设计，在确保功能性的同时，兼顾美观与协调。
分级设置： 按信息重要性分为禁止/警告、指令、提示、疏散引导四级，采用相应的颜色、图形和文字（符合《安全标志及其使用导则》GB 2894）。
持续有效： 所有标识，尤其是疏散标识，采用常亮型LED光源或蓄光型材料，确保在正常照明失效（火灾断电）时，由应急电源供电或自发光，持续提供引导。
二、 安全警示标识
固定设施警示：
玻璃门窗： 在通透玻璃门、落地窗、玻璃幕墙的醒目位置，设置防撞警示标识（如彩色条纹、图案）。
高处边缘： 在楼梯井、中庭栏杆、屋顶周边等临空处，设置防坠落警示标识。
设备间与危险区域： 在变配电室、空调机房、屋面风机平台、化学品储存室等入口，设置 “禁止入内”、“当心触电”、“注意通风” 等相应警示标识。
临时风险警示： 预留标准化接口，便于在施工、维修、保洁期间，快速设置 “小心地滑”、“维修进行中” 等临时警示牌。
三、 安全引导标识
常态通行引导：
楼层索引、平面示意图： 在主入口、电梯厅、楼梯间设置，标明当前位置、安全出口、消防设施、无障碍设施等信息。
无障碍设施标识： 清晰指示无障碍通道、电梯、卫生间的位置。
应急疏散引导（核心系统）：
灯光疏散指示标志：
方向标志： 设置在疏散走道、转角处距地面1米以下的墙面或地面上，提供连续的疏散方向指引，指向最近安全出口。
出口标志： 设置在安全出口和疏散门正上方。
应急照明系统： 在疏散路径、楼梯间、避难层等关键位置设置，照度满足规范要求，确保火灾断电时路径清晰可见。
声光报警与广播： 火灾报警时，联动启动声光报警器和应急广播，发布疏散指令。
四、 智慧化与绿色特性
智能疏散指示系统（可选高级功能）：
采用集中控制型消防应急照明和疏散指示系统。系统可实时监测各标志灯状态，在火灾时根据烟感、温感探头信息，动态调整疏散指示方向，避免将人员引向火场或烟雾弥漫区域，实现“安全路径”的动态优化。
低环境负荷：
标识本体采用环保、耐久材料。
光源全部采用高效节能LED，降低运行能耗。
与运维平台集成： 主要标识（尤其是智能疏散指示设备）的运行状态可接入建筑智慧运维平台，实现远程监控、故障报警和集中管理。
五、 关键部位与特殊考虑
楼梯间与前室： 确保每层楼梯转角处设有清晰的楼层号标识和疏散方向指示，防止人员误入或被困。
大型空间（如小学楼报告厅、体育馆）： 在座椅下方或通道地面设置蓄光型疏散路径指示，辅助主引导系统。
室外疏散路径： 从建筑出口至室外安全区域的路径上，设有引导标识，指明应急集合点位置。
 

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）标识系统的设计与设置说明文件； 

2 ）现场照片。 

  

实际提交材料： 

	标识系统的设计与设置说明文件 :
    2规划设计/图纸文件/标识系统设计与设置说明文件.docx



4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	相关专业设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/电气工程抗震设计说明.pdf
    3建筑设计/图纸文件/综合楼室内外装修构造做法表.pdf
    3建筑设计/图纸文件/综合楼建筑设计防火专篇.pdf
    7结构设计/图纸文件/危险性较大的分部分项工程专项设计说明.pdf
    6给排水设计/图纸文件/消防泵房设计说明.pdf
    6给排水设计/图纸文件/生活泵房设计说明、生活泵房剖面图及消防泵.pdf
    6给排水设计/图纸文件/给水排水设计总说明.pdf
    6给排水设计/图纸文件/给水系统原理图及消火栓系统原理图.pdf
    5暖通设计/图纸文件/绿色建筑设计说明（暖通专业）.pdf
    5暖通设计/图纸文件/节能设计专篇（暖通专业）.pdf



  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	基于性能的抗震设计 
	10 
	10 


2 评价要点 

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。 

	


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构竣工图、计算书； 

2 ） 抗震性能分析报告或抗震设计专篇； 

3 ） 隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。 

  

实际提交材料： 

	结构专业图纸与设计说明 :
    8电气设计/图纸文件/电气工程抗震设计说明.pdf
    7结构设计/图纸文件/危险性较大的分部分项工程专项设计说明.pdf
    7结构设计/图纸文件/墩基设计说明.pdf
    7结构设计/图纸文件/平面布置图.pdf
    7结构设计/图纸文件/板配筋图.pdf
    7结构设计/图纸文件/柱平法施工图.pdf
    7结构设计/图纸文件/梁平法施工图.pdf
    7结构设计/图纸文件/楼梯大样.pdf
    7结构设计/图纸文件/结构平面图.pdf
    7结构设计/图纸文件/结构设计总说明(1).pdf
    7结构设计/图纸文件/结构通用说明.dwg
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图9.10.dwg



  

4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	 5

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	设置防护顶棚/雨篷​​

	防护措施与其他措施结合做法
	 与遮阳、遮风、挡雨措施结合，
与绿色技术结合，光伏一体化（BIPV）构件​

	缓冲区和隔离带的形式
	办公楼采用在建筑主入口前退让出足够面积的硬质广场​


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 
采用被动防护与主动预防相结合，同时利用警示进行引导。主要是通过提高栏杆高度，优化窗扇设计，加密栏杆间距，防患于未。其次进行人车分流，设置缓冲区与隔离带，保障疏散畅通，通过规划和设计，从源头降低风险。最后设置安全引导指示标志，指引安全行为。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图 :
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.dwg
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.pdf
建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.dwg
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.pdf
安全防护措施专项报告 :
    3建筑设计/ 安全防护措施专项报告.docx 



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（ 10 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采用具有安全防护功能的玻璃 
	5 
	 5

	2 
	采用具备防夹功能的门窗 
	5 
	 5

	合计 
	10 
	10  

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 
	≈ 100%



	防夹功能门窗占门窗用量的比例 
	  > 50%  


  

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。 

	 一、 玻璃安全防护系统 
此系统旨在防止玻璃破裂后造成人身伤害，包含安全玻璃产品本身及附加防护措施。 
安全玻璃产品： 钢化玻璃： 主要用于外窗，碎后呈无尖锐棱角的颗粒状，大大降低割伤风险。
                             三玻两腔双银Low-E中空玻璃：幕墙，结合了夹胶的安全性和中空的保温隔热性能。
二、 门窗防夹防护系统
1.核心防夹配件：
​缓冲延时闭门器：
功能： 在可调力度基础上，增加“延时暂停”功能。门扇开启后，可保持开启状态数秒至数十秒，方便双手持物者通过，然后自动缓慢关闭。
​应用： 大堂主入口门、会议室双扇门、无障碍卫生间门等人流密集或需要辅助通行的部位。可调力度闭门器
​可调力度闭门器
功能： 安装在门扇上部，可精确调节关门速度、力度和闭锁力。确保门扇能可靠关闭（满足防火要求）的同时，在关闭末端行程速度减缓、力度减小，防止快速撞击夹伤。

辅助安全配件：

防夹手胶条： 安装在门扇侧边，当门缝接近闭合时，柔软的胶条能起到缓冲和阻隔作用。


3 证明材料 

1 ） 建筑和结构竣工图纸； 

2 ） 安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告； 

3 ） 材料决算清单。 

  

实际提交材料： 

	结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.dwg
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.pdf
安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告 :
    3建筑设计/ 安全玻璃、门窗等产品或配件型式检验报告.PDF 



  

4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	 3

	合计
	10
	10 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 防滑安全程度中高 
​​​

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 防滑安全程度中高 ​​

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 防滑安全程度中高 ​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	8 


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否人车分流
	是

	步行道路是否有照明
	是 

	自行车道路是否有照明
	是 


 
请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	 一、人车分流措施
平面分流：行人与车辆使用不同道路，互不交叉。
目的：降低人车冲突、保障步行安全、减少噪声尾气、提升环境舒适度。
二、步行交通系统
以行人安全、舒适、连续为目标的步行网络：
包括人行道、广场、绿道。
强调连续性、无障碍、遮荫、安全、景观化。
作用：满足日常出行、休闲健身，提升公共空间活力。
三、自行车交通系统
为非机动车（自行车、电动自行车等）设置的专用、连续、安全交通系统：
包括自行车道、停车设施。
作用：绿色低碳、短距离出行高效、缓解拥堵、健康环保。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件；
2）相关区域的照度计算书、检测报告。
 
实际提交材料：
	相关区域的照度检测报告 :
    10运行/ 办公楼（综合楼）区域照度.pdf 



4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（ 18 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施 
	7 
	 7

	2 
	建筑结构与建筑设备管线分离 
	7 
	 7

	3 
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式 
	4 
	 4

	合计 
	18 
	 18

	
	
	
	


2 评价要点 

	类型 
	项目情况 

	灵活可变空间占建筑面积比例 
	保守估计： 灵活可变空间占地上办公功能区域面积的比例不低于 65%
​积极估计： 该比例可能达到 75% 或更高。​  

	是否管线分离 
	是  


  

请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明： 

	 

暖通空调系统（HVAC）的适配布置与控制

办公楼： 采用 “整体式空调”（如风冷热泵、空气源热泵系统），外机置于屋顶，节省机房空间。系统设计支持多种控制模式，适配复杂的办公场景。

智能控制策略：

节能模式： 根据室外温度自动调整主机出水温度（如夏季室外温度低时，提高冷水温度），降低主机能耗。

联动模式： 与新风系统、排风系统联动。例如，当新风温度过高时，先经空调预冷再送入室内，提升舒适性与节能性。

分区分时控制： 对会议室、大厅等间歇使用空间，设置独立温控与运行时段，避免全天运行。

二、 照明系统的适配布置与控制

空间照度自适应调节：

天然光利用区： 在靠近外窗的区域，照明系统随天然光照度变化自动调节照度，实现恒照度控制，充分利用自然光节能。

公共区域： 门厅、大堂、电梯厅等公区，采用夜间定时降低照度或切换至节能模式的自动控制装置。

低频使用区： 楼梯间、走道等场所，采用红外感应、声控或定时自动开关灯/调光，实现“人走灯灭”。

场景化照明控制： 在报告厅、会议室等空间，预设“会议”、“投影”、“休息”等多种照明场景，一键切换，适配不同活动需求。

三、 给排水与卫生设备的适配布置

用水点位按需布置：

根据《房间参数表》，对不同人员密度的房间（如会议室3.33㎡/人，大厅20㎡/人）配置相应数量的卫生器具，避免不足或浪费。

在厨房、卫生间等用水集中区域，优化管道走向，减少无效管长，提高用水效率。

节水控制： 全部采用节水型卫生器具和感应式或延时自闭式水龙头，减少无效用水时间。

四、 声环境控制的适配措施

噪声源隔离布置：

针对《工程项目说明》中指出的办公楼部分房间噪声不达标问题，将打印机、复印机、服务器等高噪声设备集中放置在单独的设备间或隔音区域，远离主要办公区。

通过墙体隔声和门窗隔声设计，对不同声环境要求的房间进行隔离。

行为规范引导： 制定行为规范，培养员工噪音意识，鼓励轻声交谈等，从使用方式上适配空间功能。

五、 可再生能源系统的集成布置

光伏系统（BIPV）： 将太阳能光伏板作为建筑构件，集成于屋顶和立面，其布置与建筑造型、朝向相结合，实现发电功能与建筑美学的统一。

太阳能热水系统： 集热器集中布置于屋面，系统形式与建筑热水需求（集中供热）相匹配。

六、 智慧运维平台的统一适配控制

所有上述设备设施的运行数据、能耗数据及控制策略，最终接入建筑智慧运维平台。平台可根据建筑的实际使用情况（如空间占用率、室内外环境参数），进行大数据分析、策略优化和集中调控，实现从静态布置到动态智能控制的跃升，使设备系统始终与建筑的实际运行状态保持最佳适配。

​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 建筑适变性提升措施的专项设计说明； 

2 ） 建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。 

  

实际提交材料： 

	结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/综合楼结构图.pdf



  

4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	  

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	管材
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	管线
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	管件
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	(便于分别拆换 (更新 (升级


请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
实际提交材料：

	


4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	0 

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	 50年

	建筑结构材料
	☑混凝土 ☐钢 ☐木

	钢筋保护层厚度
	 基础40mm，柱30mm，梁25mm，板/墙20mm​

	是否采用高耐久性混凝土
	否

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	否 

	是否采用耐久木制品
	否 


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况： 

	结合本项目实际
高性能耐久性材料选用：

混凝土： 设计采用高耐久性混凝土。通过控制水胶比、掺加优质矿物掺合料（如粉煤灰、矿粉）和高效减水剂，提高混凝土的密实性、抗渗性和抗碳化能力，从根本上增强耐久性。

钢筋： 采用热轧带肋钢筋（HRB400级或以上），其强度高、延性好。在可能的高腐蚀环境（如地下部分、潮湿房间），采用环氧树脂涂层钢筋、镀锌钢筋或耐候钢，以显著提升抗锈蚀能力。

防腐涂料： 对钢结构构件（如有）及外露金属预埋件，设计规定采用耐候型防腐涂料体系，确保长期防护效果。

关键构造设计：

合理的钢筋保护层厚度： 这是最核心的构造措施。根据《建筑材料用量表》，设计明确了不同构件的保护层厚度：基础40mm、柱30mm、梁25mm、板20mm、墙20mm。此厚度严格依据《混凝土结构设计规范》（GB 50010），针对福州温暖潮湿的环境条件设定，为钢筋提供了充足的防腐蚀屏障。

裂缝控制设计： 通过合理的配筋（如设置温度筋、收缩筋）、设置后浇带、诱导缝以及优化混凝土配合比等措施，有效控制混凝土收缩与温度裂缝，防止有害介质通过裂缝直接侵蚀钢筋。

防水与防潮设计： 地下室及与水接触部位（如卫生间、屋面）采用多道设防的防水体系（如混凝土自防水+柔性防水卷材），防止水分侵入结构本体。

针对性的环境适应性设计：

考虑到福州地区夏热冬暖、雨量充沛、空气湿度大的气候特点，设计特别强调了混凝土的抗氯离子渗透性能和钢筋的防锈蚀措施。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
 
实际提交材料：
	


  

4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	  

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	  

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	


请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	


