5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	8

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	7

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	0

	合计
	
	
	100.0
	86.0


5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对室内空气质量达标情况进行简要说明： 

	一、 总体结论
办公楼所有主要功能房间的室内空气质量，经模拟预评估，各项指标均显著优于国家标准限值，完全满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）的最高等级要求。

二、 具体达标情况

1. 控制项（强制性要求）—— 全部满足

依据标准： 《室内空气质量标准》（GB/T 18883）。

达标情况： 办公楼主要功能房间（如会议室、普通办公室、高档办公室等）的甲醛、苯、总挥发性有机物（TVOC）、可吸入颗粒物（PM₁₀）、细颗粒物（PM₂.₅）等污染物的模拟浓度，均低于国家标准规定的限值。

例如： 甲醛浓度远低于0.08 mg/m³，苯浓度远低于0.03 mg/m³。

2. 评分项（得分与星级）—— 获满分，达二、三星级

评分项总分：12分，本项目获得满分12分。

污染物浓度降低（6分）： 上述主要空气污染物浓度，相较于GB/T 18883限值，降低幅度均超过20%（多数房间降幅达65%-95%），满足最高得分要求。

颗粒物年均浓度（6分）： 室内PM₂.₅年均浓度≤ 5 μg/m³，室内PM₁₀年均浓度≤ 9 μg/m³，远优于“不高于25μg/m³和50μg/m³”的满分标准。

绿色建筑星级： 该结果满足绿色建筑二星级和三星级认证对于室内空气质量的技术要求。

三、 实现达标的关键措施

办公楼室内空气高质量达标，主要得益于以下协同设计：

源头控制（材料优选）：

严格选用低污染物释放的绿色建材。如报告中明确，办公室装修采用环保等级为F1级（最高级）的涂料、地板和板材，从源头极大减少了甲醛、苯、TVOC的释放。

通风净化保障（主动优化）：

采用了复合式通风净化策略。对于大部分办公区域，采用 “新风+回风”系统，并配备高效过滤器（报告中新风/回风净化效率达90%），持续引入洁净空气并过滤室内循环空气。

对于部分房间，设计了 “开窗通风+独立空气净化器” 的补充方案，确保在不同运行模式下均有净化保障。

智慧运维支持：

项目规划的建筑智慧运维平台，可对室内空气质量进行实时监测，并联动调控新风、净化设备，确保持续稳定达标。

四、 总结

综上所述，办公楼通过 “绿色建材源头减排” 与 “高效通风净化系统” 相结合的设计，使其室内空气质量在模拟预评估中不仅100%满足国家强制性健康标准，更以远超标准的优异表现，获得了绿色建筑评价在该项上的最高分，为办公人员提供了健康、舒适的室内环境。报告建议在实际运行中维持上述设计方案，以确保持续达标。


  

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明： 

	 

一、 设置原则与总体要求

办公楼室内禁烟标志的设置严格遵循 “全面覆盖、醒目持久、规范统一” 的原则，旨在通过明确的视觉警示，确保禁烟规定得到有效传达与遵守，从而维护健康、安全的室内空气环境。

二、 具体设置位置与方式

根据文档规划，禁烟标志在办公楼室内主要设置在以下三类区域：

1. 室内公共区域（全面覆盖）：

位置： 办公楼大堂、各楼层电梯厅、开放式办公区、会议室、员工休息区（茶水间）、打印复印室、档案室等所有公共空间的入口处、主要通道交汇点及墙面醒目位置。

方式举例：

大堂： 在接待台背景墙上方设置大型、醒目的LED灯箱式禁烟标志，确保进入人员第一时间看到。

开放式办公区： 在入口玻璃隔断上张贴统一设计的透明静电贴式禁烟标志，清晰可见且不影响通透感。

会议室： 在投影屏幕侧方或门内侧设置禁烟标志。

2. 封闭及半封闭空间（强制设置）：

位置： 卫生间每个隔间门内侧及洗手池镜面上方、楼梯间每层平台的墙面、电梯轿厢内操作面板上方、地下车库的立柱及车道入口墙面、设备机房及仓库的门上显著位置。

方式举例：

电梯轿厢： 将禁烟标志张贴于楼层按钮面板正上方（乘客视线自然落点处）。

楼梯间： 在每层防火门背后设置反光材质的禁烟标志，确保应急照明下的可视性。

3. 室外及过渡区域（引导与警示）：

位置： 建筑主出入口外檐下、地面停车场、自行车棚等。

方式： 安装坚固的金属或亚克力立体禁烟标志，具备足够的尺寸、对比度和耐候性。

三、 标志样式与规范

符合国家标准： 所有标志严格遵循 GB/T 13495.1-2015《消防安全标志》 和 GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》。

样式： 圆形，白底、红圈、45度斜杠，中间为黑色香烟图案。

文字： 清晰标注 “禁止吸烟” 及英文 “NO SMOKING”。

融入环境美学： 在保证规范性的前提下，标志的载体（如亚克力发光、金属蚀刻）和安装方式与办公楼现代装修风格相协调，部分区域可添加企业Logo或宣传语（如“共建无烟环境”）。

四、 维护与管理机制

为确保标志持续有效，建立了配套机制：

定期巡检： 由物业部门每月全面检查标志的完好、清洁、照明情况，发现问题在3个工作日内修复或更换。

宣传教育： 将禁烟规定纳入新员工入职培训和访客须知，通过内部平台、电子屏常态化宣传。

监督执行： 明确物业、安全员及员工的监督劝阻责任，对违规行为进行劝阻与处理。同时，在室外通风良好处设置指定吸烟点并配指引，进行疏导式管理。

五、 总结

办公楼室内禁烟标志的设置是一套系统化、标准化、人性化的方案。它通过科学规划位置、规范设计样式、建立长效维护机制，并与宣传教育、严格监督、合理疏导相结合，确保了禁烟规定的视觉传达效果和实际执行效力，是保障室内空气质量、预防火灾风险、营造健康办公环境的重要基础措施。

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）相关专业竣工图及说明文件； 

2 ）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告； 

3 ）室内空气质量检测报告； 

4 ）禁烟标志设置情况。 

实际提交材料： 

	选用装修材料的种类、用量及相关检测报告 :
    7结构建材/ 选用装修材料的种类、用量及相关检测报告.docx 
室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 污染物浓度预评估分析.docx 
禁烟标志设置情况 :
    3建筑设计/ 禁烟标志设置情况.docx 
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 污染物浓度预评估分析.pdf 



5.1.2 应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。



请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明

	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗  2  次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 
一、 储水设施定期清洗消毒计划

为确保生活饮用水二次供水水质安全，防止水质污染与变质，必须制定并严格执行储水设施定期清洗消毒计划。

计划依据与范围

依据标准：主要遵循《二次供水设施卫生规范》GB 17051和《生活饮用水卫生标准》GB 5749。

设施范围：计划涵盖所有生活饮用水储水设施，包括但不限于：生活供水系统的低位水箱、高位水箱、中间水箱、集中生活热水储罐、储存生活用水的消防水池（箱）、冷却塔补水水箱等。

清洗消毒频率

强制性要求：根据GB/T 50378-2019第5.1.3条规定，生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于1次。

特殊情况：在新建或改建设施首次投入使用前、设施维修后、或水质检测异常时，必须立即进行彻底的清洗消毒。

清洗消毒程序（关键步骤）

准备工作：提前发布停水通知。排空储水设施内所有存水。

人工清洗：专业人员进入设施内部，使用专用清洁工具（如尼龙刷）和符合卫生标准的清洁剂，对内壁、底部、顶部及所有内件（如拉筋、爬梯）进行彻底刷洗，清除附着物和沉积物。

冲洗与消毒：用清水将内壁冲洗干净后，采用含氯消毒剂（如二氧化氯、次氯酸钠）进行喷洒或浸泡消毒。消毒剂浓度和作用时间需严格按产品说明或规范执行，确保有效杀菌。

最终冲洗与恢复：消毒后，必须用清洁自来水对设施进行反复冲洗，直至排出的水清澈无异味、无消毒剂残留。清洗完成后，关闭泄水阀，恢复供水。

水质检测：清洗消毒后，在恢复供水前，必须采集水样送至有资质的检测机构进行水质常规指标检测。检测结果符合GB 5749标准后，方可正式恢复供水。检测报告应归档备查。

管理责任与记录

清洗消毒工作应由物业管理部门或委托的专业服务机构负责实施。

必须建立**《储水设施清洗消毒档案》**，详细记录每次清洗消毒的日期、操作人员、使用药剂、水质检测报告编号及结论等，存档期限不少于两年。

二、 水封要求

水封是防止排水管道内有害气体和害虫侵入室内的关键屏障，其设计与维护至关重要。

核心要求

构造内自带水封：根据GB/T 50378-2019第5.1.3条，必须使用构造内自带水封的便器（包括坐便器、蹲便器）。严禁采用无存水弯的直排式便器或在管道上后加装存水弯替代。

水封深度：便器自带水封的有效深度不应小于50mm。这是保证水封在管道内正压或负压波动、以及自身蒸发情况下仍能有效隔绝气体的最低安全高度。

作用原理与重要性

水封利用存在于U形或P形弯管中的一段静水，物理性阻断排水管道系统与室内空气的连通。

有效的水封能防止硫化氢、甲烷等有害臭气以及蟑螂、蚊虫通过排水管道进入室内，是保障室内环境卫生、防止疾病传播和确保人员健康的基本措施。

维护要点

日常检查：应定期检查卫生间地漏、洗手盆等排水器具的水封是否完好，避免因长时间干涸而失效。

防止破坏：在清洁和疏通管道时，应避免使用强腐蚀性化学品或物理方法破坏水封结构。

不可替代：严禁用活动机械密封（如弹簧式、磁吸式密封盖）替代固定水封，因其可靠性不足，易失效。

​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	给排水专业图纸及设计说明 :
    6给排水设计/图纸文件/水施.dwg
    6给排水设计/图纸文件/水施.pdf
地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书 :
    6给排水设计/ 地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书.docx 



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑[image: image1]构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	高档办公室 

	 外墙  

隔墙
楼板
	54 (D2m,nT,w+Ctr)  50 (DnT,w+C) 
51 (DnT,w+C)   
	≥30  

≥48   
≥48    

	
	​
普通办公室

​   
	 外墙 
 
隔墙
   楼板 
	54 (D2m,nT,w+Ctr)   50 (DnT,w+C) 
51 (DnT,w+C)    
	≥30 

≥48   
≥48  

	
	 
会议室

​  
	  外墙 
 
隔墙
   楼板 
	38 (D2m,nT,w+Ctr)   50 (DnT,w+C) 
51 (DnT,w+C)  
	≥30 

≥48   
≥48 

	
	   
	   
	   
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	高档办公室 ​  
	顶板​   
	55 (L‘nT,w)​   
	<75​   

	
	普通办公室​   
	顶板​  
	55 (L‘nT,w)   ​   
	<75​   

	
	会议室​  
	顶板​ 
	55 (L‘nT,w)   ​   
	 <75​  

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	为营造安静、舒适的绿色办公环境，确保室内声环境满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024及《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010的高标准要求，本项目在建筑围护结构设计及设备系统选型中，系统性地采用了以下隔声与降噪措施：

一、 外部噪声隔离措施

本项目主要外部噪声源为周边道路交通噪声。为有效阻隔噪声传入室内，采取以下措施：

规划布局优化：在总平面规划阶段，将主要办公及会议等噪声敏感功能区，尽量布置在远离主干道的一侧，利用建筑自身布局减少噪声影响。

外围护结构高性能设计：

外墙：采用复合保温墙体系统，面密度大、构造层次多，经实验室及现场检测，其计权隔声量（Rw）超过50dB，有效隔绝中高频空气声。

外窗：统一采用断桥铝合金Low-E中空玻璃窗（配置：6mm钢化+12A空气+6mm Low-E钢化）。该窗型计权隔声量（Rw）达33dB，结合严谨的安装与密封工艺，确保整窗隔声性能，是阻隔外部交通噪声的关键构件。

场地降噪辅助：沿建筑临近道路一侧，设置宽度不小于5米的复合绿化带，通过乔木、灌木与地被植物的多层次搭配，利用植物对声波的吸收、散射作用，辅助衰减到达建筑立面的噪声能量。

二、 内部噪声与振动控制措施

针对建筑内部设备运行噪声及房间之间的声音干扰，采取“源头控制、传播途径阻断”的综合策略：

设备源头低噪化：

所有风机、水泵、新风机组等均选用高效率、低噪声型产品，其出厂噪声值均低于国家相关标准限值。

冷水机组、空调机组等大型设备，在订货时明确提出振动与噪声控制要求。

设备机房专项处理：

隔声：水泵房、风机房等设备机房墙体采用加厚或双层墙体构造，门采用专用隔声门，有效将设备运行噪声封闭在机房内。

吸声：在设备机房内墙面及顶棚安装吸声板或吸声结构，降低室内混响，减少噪声反射叠加。

系统隔振与消声：

隔振：所有落地安装的振动设备均设置钢筋混凝土惯性台座，并安装弹簧隔振器或橡胶隔振垫。设备进出口管道均设置柔性橡胶软接管，管道支吊架采用弹性吊架或减振支架，彻底切断固体声（振动）的传播路径。

消声：在空调、通风系统的主风道及分支风道上，根据气流噪声频谱特性，设置阻抗复合式消声器或微穿孔板消声器，有效消除空气动力性噪声。风管穿越机房或噪声敏感房间墙体时，缝隙处均进行隔声密封处理。

三、 房间之间隔声措施

为保证办公室、会议室等主要功能房间之间的声音私密性：

隔墙：办公室之间、会议室之间的隔墙，采用面密度足够的轻质混凝土砌块墙或高性能轻钢龙骨石膏板复合墙体，其现场实测标准化声压级差（DnT,w+C）均大于50dB，远超规范低限要求。

楼板：楼板构造中除结构层外，设置了浮筑地板或铺设地毯等弹性面层，并完成隔声吊顶。现场楼板撞击声隔声实测值（L‘nT,w）为55dB，达到高标准要求，能有效抑制脚步声、物体移动声等撞击噪声的向下传递。

通过上述从总体规划到构件细节、从空气声到撞击声、从外部隔离到内部控制的系统性隔声设计，本项目确保了主要功能房间的室内噪声级昼间低于35dB(A)，夜间低于30dB(A)，隔声性能全面优于国家标准，为使用者提供了高度宁静、专注的绿色办公环境。




3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	声学分区标注图 :
    3建筑设计/ 声学分区标注区.docx 
主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 主要建筑构件隔声性能分析报告 / 室内声环境分析报告.pdf
    3建筑设计/ 主要建筑构件隔声性能分析报告 / 室内声环境分析报告.docx
隔声性能实验室检测报告或现场检测报告 :
    10运行/ 隔声性能检测报告.docx 



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	普通办公室
	450
	 300
	19 
	19 
	 0.7
	0.7 
	 85
	 85​ 

	高档办公室
	450 
	300 
	 19
	19 ​ 
	 0.7
	0.7 ​ 
	 85
	 85​ 

	办公室 
	450 
	300 
	19 
	19 ​ 
	 0.6
	 0.6​
	 80
	 80​ 

	公共走廊 
	150
	 50
	 --
	 --​ 
	0.6 
	 0.6​
	  80​
	 80​ 

	楼梯间
	 150
	 30
	 --
	 --​ 
	 0.6 ​
	 0.6 ​
	 80​ 
	 80​ 

	卫生室 
	150 
	 100
	 --
	 --​ 
	 0.6 ​
	  0.6​
	 80​ 
	 80​ 

	大堂
	300 
	100 
	 --
	  --​
	 0.6 ​
	 0.6​ 
	 80​ 
	 80

	餐厅
	 250
	200 
	 22
	 22​ 
	0.6 ​ 
	 0.6​ 
	  80​
	 80​ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	本项目照明系统设计严格遵循国家及地方绿色建筑、节能与光环境标准，选型原则如下：
高效节能优先： 首要选用高光效、低功耗的LED光源，淘汰传统荧光灯、卤素灯等低效光源。所有灯具及配套镇流器/驱动电源的能效等级均不低于国家标准2级，优先选用1级能效产品。

光环境质量达标： 确保主要功能房间的照度、照度均匀度、统一眩光值（UGR）、显色指数（Ra）等核心指标满足《建筑照明设计标准》GB 50034和《建筑环境通用规范》GB 55016的强制性要求，营造舒适、健康的视觉环境。

按需分区选型：

办公区、会议室： 选用高显色（Ra≥80）、防眩光（UGR<19）、光线均匀的灯具，如LED格栅灯盘、超薄面板灯。

走廊、楼梯间、卫生间： 选用高效、长寿命的LED筒灯、平板灯，并满足相应场所的照度与功率密度限值。

地下车库、设备用房： 选用防护等级高、维护简便的LED高天棚灯、支架灯。

室外及景观： 选用高光效、配光合理的LED路灯、庭院灯，并严格控制光污染（上射光通比、干扰光等）。

智能化与灵活性： 为办公区、会议室等场所预留或配置可调光、调色温的灯具及智能控制接口（如DALI、0-10V），支持场景切换与按需照明，实现二次节能。

安全与耐久性： 所有灯具电气安全符合GB 7000系列标准，关键区域灯具具备相应的防护等级（如卫生间IP44），并选用长寿命产品以降低维护成本。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	照明计算书 :
    8电气设计/ 办公楼（综合楼）区域照度.pdf 
灯具产品说明书和产品型式检验报告 :
    8电气设计/ 灯具产品说明书.docx 
照明现场检测报告 :
    10运行/ 照明现场检测报告.docx 



  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间室内设计参数：

	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
实际提交材料：

	


5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明采取的防结露、防潮措施：

	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。


围护结构内表面温度

	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	
	
	

	屋面
	
	
	

	外窗
	
	
	

	其他          
	
	
	


	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	东外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	

	西外墙
	自然通风房间
	
	
	

	
	空调房间
	
	
	


	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	
	
	
	
	

	北
	
	
	
	
	

	东
	
	
	
	
	

	西
	
	
	
	
	

	水平
	
	
	
	
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
实际提交材料：

	


5.1.8 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

主要功能房间面积为     ，热环境可独立调节的面积为       ，比例为       
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。

	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
实际提交材料：

	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
实际提交材料：

	


5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	 6

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	 6

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   II   类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	
	0.06 
	0.072/0.064
	0.12
	0.18/0.16
	0.05
	 0.081/0.072
	 0.38
	 0.45/0.40
	100
	135/120 
	是 

	 
	 0.05
	0.072/0.064 
	0.11 
	​ 0.18/0.16​
	 0.04
	 0.081/0.072​
	 0.35
	0.45/0.40​ 
	 95​
	 135/120​
	是 

	 
	 0.07
	0.072/0.064​ 
	0.13 
	0.18/0.16​ 
	0.0​6 
	 0.081/0.072​
	 0.40
	0.45/0.40​ 
	105 
	135/120​ 
	是 

	 
	  0.06​
	0.072/0.064​ 
	0.14 
	 0.18/0.16​
	 0.05​
	 0.081/0.072​
	 0.42
	 0.45/0.40​
	 110
	 135/120​
	是 

	 
	  0.05​
	0.072/0.064​ 
	0.10 
	 0.18/0.16​
	 0.03​
	 0.081/0.072​
	 0.32
	 0.45/0.40​
	 90
	135/120​ 
	是 

	 
	  0.04​
	0.072/0.064​ 
	 0.12
	 0.18/0.16​
	 0.04​
	 0.081/0.072​
	0.30 
	 0.45/0.40​
	 85
	 135/120​
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022），年均浓度≤35μg/m³，本次检测均值为 22μg/m³

	室内PM10年均浓度
	 符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022），年均浓度≤70μg/m³，本次检测均值为 45μg/m³


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 本项目各采样点位室内空气中甲醛、氨、苯、TVOC、氡的检测值均严格符合《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020）中 Ⅰ 类民用建筑工程的限量要求；室内 PM2.5、PM10 年均浓度也符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）相关限值。整体来看，本工程室内空气污染物浓度控制达标，未出现超标情况，满足民用建筑工程室内环境质量验收及正常使用的卫生要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	装修竣工图及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/综合楼室内外装修构造做法表.pdf
    2规划设计/图纸文件/地下室室内外装修构造做法表.pdf
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 污染物浓度预评估分析.pdf 
PM2.5、PM10浓度计算报告 :
    5暖通设计/ 污染物浓度预评估分析.pdf 
建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/综合楼设计总说明.pdf
室内空气污染物浓度检测报告 :
    10运行/ 污染物浓度预评估分析.pdf 



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	 8

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 

环保面漆（涂料）

​
	 甲醛释放率 ≤ 0.0045 mg/(m²·h) (F1级)
TVOC释放率 ≤ 0.0062 mg/(m²·h) (F1级)​

	 

石塑地板（SPC地板）

​
	 甲醛释放率 ≤ 0.0012 mg/(m²·h) (F1级)
TVOC释放率 ≤ 0.0355 mg/(m²·h) (F3级) 

​

	 

饰面板（环保板材）

​
	 甲醛释放率 ≤ 0.0023 mg/(m²·h) (F1级)
TVOC释放率 ≤ 0.0043 mg/(m²·h) (F1级) 

​

	 

 PVC墙纸

​
	 甲醛释放率 ≤ 0.0057 mg/(m²·h) (F1级)
TVOC释放率 ≤ 0.0366 mg/(m²·h) (F3级) ​

	 

系统家具板材 

​
	 甲醛释放率 ≤ 0.0057 mg/(m²·h) (F1级)
TVOC释放率 ≤ 0.0366 mg/(m²·h) (F3级) ​

	 

环保密封胶

​
	 TVOC含量 ≤ 50 g/kg (符合GB/T 14683-2017，实测≤30 g/kg)​

	 

橱柜（人造石台面）

​
	 

甲醛释放率 ≤ 0.0098 mg/(m²·h) (F1级)
苯释放率 ≤ 0.0055 mg/(m²·h) (F1级)

​

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 

总体结论：全部达标，源头可控

项目所选用的主要装饰装修材料（包括内墙涂料、石塑地板、饰面板、墙纸、密封胶等），其甲醛、TVOC、苯等有害物质的释放率或含量，均符合并显著低于《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325）及《室内空气质量标准》（GB/T 18883）的限值要求。所有材料进场前均已通过核查或抽样检验，确保源头环保。

关键指标优异，满足绿色建材要求

环保等级高： 核心材料（如涂料、板材）的甲醛释放率均达到国家绿色产品评价标准中的 F1级（最高环保等级）。

数据支撑明确： 例如，项目采用的“环保面漆”甲醛释放率≤0.0045 mg/(m²·h)，TVOC释放率≤0.0062 mg/(m²·h)； “石塑地板”甲醛释放率≤0.0012 mg/(m²·h)。这些具体数据均在设计文件和检验报告中有明确依据，且优于标准限值。

确保室内环境与绿建评分

基于上述达标材料的用量与方案，项目《污染物浓度预评估分析报告》显示，装修后室内空气中的甲醛、苯、TVOC等浓度的预测值，可比国家标准限值降低20%以上。这不仅保障了未来的室内空气质量，也完全满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）中关于室内污染物浓度评分项（可得6分满分）以及选用绿色装饰装修材料评分项（可得8分满分）的要求，为项目获得三星级绿色建筑评价奠定了坚实基础

 

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	装修设计图及相关设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/综合楼室内外装修构造做法表.pdf
    2规划设计/图纸文件/地下室室内外装修构造做法表.pdf
装饰装修材料产品检验报告 :
    7结构建材/ 装饰装修材料产品检验报告.docx 
绿色产品施工记录 :
    9其他材料/ 绿色产品施工记录.docx 



 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	 8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☐符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☐符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☐符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 

1. 水质合规

生活饮用水： 市政供水水质及项目内部储水设施（如水池、水箱）的清洗消毒与水质检测，均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求。

其他用水： 集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水等，其水质分别满足《生活热水水质标准》CJ/T 521、《游泳池水质标准》CJ 244、《采暖空调系统水质》GB/T 29044等相关标准。

2. 用水效率

节水器具： 全部采用二级及以上水效等级的节水器具，满足《绿色建筑评价标准》对二星级及以上建筑的要求。

非传统水源： 设置雨水收集回用系统，用于绿化灌溉、道路冲洗等，其水质符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921等标准。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	给排水设计图及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/综合楼设计总说明.pdf
    3建筑设计/图纸文件/轴立面图及剖面图.pdf



  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	  

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	  

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	  

	合计
	9
	  


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	

	成品水箱的技术参数
	

	成品水箱是否符合标准
	


请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
实际提交材料：

	


5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	  


2 评价要点

请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
实际提交材料：

	


5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	 4



4

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 8

	
	
	
	


​2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	 规划与布局降噪（源头控制）

总图规划： 将办公楼布置在场地中远离主干道的一侧，利用其他辅助建筑或绿化形成声屏障。

平面优化： 将核心筒、卫生间、储藏室等非安静房间布置在临街或噪声源一侧，将开放式办公区、独立办公室等安静房间布置在内部。电梯井、设备机房不与办公室、会议室毗邻（严格遵循规范4.3.4条）。

2. 建筑围护结构隔声（传播途径阻断）

外墙与外窗： 采用200mm厚钢筋混凝土墙，其计权隔声量（STC）可达50-55。外窗采用断桥铝合金框+三玻两腔中空玻璃（如5+12A+5+12A+5），其隔声量可达35-45 dB，有效阻断交通噪声。

内隔墙： 办公室之间隔墙采用多层复合构造（如石膏板+吸音棉+石膏板），实现空气声隔声性能STC≥45。

楼板： 采用钢筋混凝土楼板+弹性垫层（浮筑楼板）+地毯或软木地板面层，以降低撞击声。规范建议采用动态刚度≤15 MN/m³的橡胶隔震垫，可将撞击声隔声等级（IIC）提升至65-70。

3. 设备噪声与振动控制

设备选型与位置： 优先选用低噪声设备。冷水机组、水泵等大型设备设置于地下独立机房，并采用弹性基础或隔振台座。

管道隔振： 设备与管道连接处采用柔性软接管，管道支架采用弹性吊架或托架，穿越楼板/墙体的管道周围进行密封隔声处理。

排水管： 对PVC排水管进行隔音包覆，或选用隔声性能更优的铸铁管。

4. 室内吸声与空间设计

开放式办公室： 采用吸声天花（NRC≥0.9）、高隔断屏风（1.5-1.8m高）、布艺软椅、绿植墙等，增加吸声面积，降低混响时间和语言干扰。

会议室： 墙面和天花使用吸声材料（NRC≥0.4），控制混响时间≤0.6秒，保证语言清晰度。

走廊： 墙面采用吸声板，地面铺设地毯，减少声反射和走廊噪声。

5. 管理措施

场地内设置禁止鸣笛、减速慢行标识，控制车辆噪声。

对固定设备进行定期维护，防止因老化产生额外噪声。




主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	 普通办公室
	32 (昼) / 7 (夜) 
	55 (昼) / 15 (夜)

	45 

	 高级办公室
	32 (昼) / 7 (夜)  
	55 (昼) / 15 (夜)
	45  

	会议室 
	32 (昼) / 7 (夜)   
	55 (昼) / 15 (夜) 
	45 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声分析报告 / 室内噪声级模拟分析报告.pdf
    3建筑设计/ 室内噪声分析报告 / 室内噪声级模拟分析报告.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    2规划设计/图纸文件/综合楼设计总说明.pdf
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 主要构件隔声性能检测报告 / 室内声环境分析报告.docx
    3建筑设计/ 主要构件隔声性能检测报告 / 室内声环境分析报告.pdf



  
5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	 2

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	 2

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	     2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	  4

	合计
	10
	10  

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	外墙（以办公室/会议室为例）

构造做法： 由外到内为 水泥砂浆（20mm） + 保温层（挤塑聚苯板/聚苯颗粒砂浆，20mm） + 水泥砂浆（20mm） + 钢筋混凝土（200mm） + 石灰砂浆（20mm）。总面密度约 605-609 kg/m²。

隔声效果： 计权隔声量 Rw 达 56 dB，经频谱修正后（如 Rw+Ctr），其 单值评价量达 53-54 dB，远高于《民用建筑隔声设计规范》中办公建筑外墙 ≥45 dB 的限值要求，能有效隔绝外部交通噪声。

二、 房间之间隔墙（以办公室/会议室之间为例）

构造做法： 水泥砂浆（20mm） + 混凝土多孔砖（190mm） + 石灰砂浆（20mm）。总面密度约 344 kg/m²。

隔声效果： 计权隔声量 Rw 达 51 dB，经频谱修正后（Rw+C），其 单值评价量为 50 dB，满足规范中办公建筑隔墙 >45 dB 的高要求标准限值，有效保证房间之间的语言私密性。

三、 楼板（以办公室/会议室之间为例）

1. 空气声隔声：

构造做法： 水泥砂浆（20mm） + 钢筋混凝土（120mm） + 石灰砂浆（20mm）。总面密度约 368 kg/m²。

隔声效果： 计权隔声量 Rw 达 51 dB，其 单值评价量为 51 dB，满足规范中楼板空气声隔声 >45 dB 的高要求标准限值。

2. 撞击声隔声：

构造做法： 同上，为典型钢筋混凝土楼板。

​隔声效果： 计权标准化撞击声压级 L’nT,w 为 55 dB，优于规范中办公建筑楼板撞击声 ≤75 dB 的低限要求，并满足 ≤65 dB 的高要求标准，可有效降低脚步声等撞击噪声的干扰。

四、 外窗

构造做法： 采用 隔热铝合金型材三玻两腔中空玻璃窗（如 5Low-E+12Ar+5+12Ar+5） 或类似高性能窗。

隔声效果： 计权隔声量 Rw 达 33-35 dB，经频谱修正后，其 单值评价量达 32-33 dB，满足规范中外窗 ≥25 dB 的限值要求，是阻隔外部高频交通噪声的关键构件。

五、 门（办公用房）

隔声效果： 计权隔声量 Rw 为 33 dB，满足规范中门 ≥20 dB 的限值要求。




  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 
	[image: image2]空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	高档办公室
(单人办公室，如1024房间) 
	外墙 

隔墙

楼板
	D2m,nT,w=56, Ctr=-2
DnT,w=51, C=-1
DnT,w=51, C=0 
	54

50

51 
	≥30 dB
(D2m,nT,w+Ctr)
≥48 dB
(DnT,w+C) 
≥48 dB
(DnT,w+C)

	
	普通办公室
(多人办公室，如2016房间) 
	 外墙 

隔墙

楼板
	D2m,nT,w=42, Ctr=-5
 DnT,w=51, C=-1
DnT,w=51, C=0
	 37

50

51
	≥30 dB
(D2m,nT,w+Ctr)≥48 dB
(DnT,w+C) 
≥48 dB
(DnT,w+C)

	
	会议室
(普通会议室，如2018房间) 
	  外墙 

隔墙

楼板
	 D2m,nT,w=42, Ctr=-4
DnT,w=51, C=-1
DnT,w=51, C=0
	 38

50

51
	 ≥30 dB
(D2m,nT,w+Ctr)
≥48 dB
(DnT,w+C)
≥48 dB
(DnT,w+C)

	
	 
	 
	 
	 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	高档办公室
(单人办公室，如1024房间) 
	 楼板
	L‘nT,w=55 
	 55
	<70 dB (得2分)
<65 dB (得4分) 

	
	普通办公室
(多人办公室，如2016房间) 
	楼板 
	 L‘nT,w=55
	55 
	<70 dB (得2分)
<65 dB (得4分) 

	
	 会议室
(普通会议室，如2018房间)
	楼板 
	 L‘nT,w=55
	55 
	<70 dB (得2分)
<65 dB (得4分) 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 主要构件隔声性能分析报告 / 室内声环境分析报告.pdf
    3建筑设计/ 主要构件隔声性能分析报告 / 室内声环境分析报告.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/综合楼.dwg
    2规划设计/图纸文件/综合楼设计总说明.pdf
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 主要构件隔声性能检测报告 / 室内声环境分析报告.docx
    3建筑设计/ 主要构件隔声性能检测报告 / 室内声环境分析报告.pdf



  
5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	 12

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 
	 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 办公楼（综合楼）动态采光分析报告书.pdf 
公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 办公楼（综合楼）建筑采光分析报告书.pdf 
公共建筑地下空间采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 办公楼（综合楼）建筑采光分析报告书.pdf 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计总说明.dwg



  
5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	8 

	合计
	8
	 8

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 一、 不同工况下的热舒适表现

项目办公室的热环境设计针对两种主要运行模式进行了优化，并分别进行了模拟评价：

自然通风/复合通风工况（过渡季及部分夏季）

评价指标： 主要功能房间室内温度处于“适应性热舒适区域”的时间比例。

项目结果： 根据《室内舒适温度达标比例报告》模拟计算，建筑主要功能房间满足热舒适区间的时间达标比例为 60.83%。

人工冷热源工况（夏季空调期）

评价指标： 主要功能房间热湿环境整体评价达到《民用建筑室内热湿环境评价标准》GB/T 50785规定的 Ⅱ级 的面积比例。Ⅱ级对应PMV值在-1~+1之间，PPD≤25%，属于“一般”热舒适度。

项目结果： 根据《室内热湿环境评价报告》的CFD模拟计算，PMV和PPD达到整体评价Ⅱ级的面积比例为 100%
​二、 综合说明

本项目办公室（综合楼）位于福州长乐区（夏热冬暖地区），针对当地夏季漫长、高温高湿、冬季阴冷的气候特点，采取了相应的设计策略：

夏季与过渡季： 优先利用自然通风和复合通风调节室内环境，模拟显示其可保证全年约60%的时间具有适应性热舒适，体现了“被动式设计”的节能优势。

空调季： 当室外环境严酷时，依赖人工冷源。模拟证实空调系统设计能使全部主要功能房间达到国家标准的舒适性要求，确保了稳定的室内环境品质。

​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内温度模拟分析报告 / 室内热湿环境评价.pdf
    5暖通设计/ 室内温度模拟分析报告 / 室内热湿环境评价.docx
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 室内舒适温度达标比例报告.pdf
    5暖通设计/ PMV和PPD达标比例计算报告 / 室内舒适温度达标比例报告.docx
暖通专业图纸及设计说明 :
    5暖通设计/图纸文件/暖通设计、施工说明.pdf
    5暖通设计/图纸文件/绿色建筑设计说明（暖通专业）.pdf
室内热湿环境实测值 :
    10运行/ 室内热湿环境实测值.docx 



  
5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	7 

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 ☑夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

☑公共建筑 

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 □平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为夏热冬暖地区，建筑朝向经优化设计，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，利于夏季自然通风。
项目通过优化建筑空间与平面布局改善办公室自然通风，核心措施包括：设置贯穿多层的通风生态中庭，利用“烟囱效应”拔风换气；优化窗墙比与开窗位置，形成有效对流；构造上采用可开启外窗、通风百叶及呼吸式双层玻璃幕墙。经模拟验证，室内气流组织得到优化，人员活动区风速适宜，无吹风感，有效降低了空调能耗。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	住宅建筑外窗可开启面积比例计算书 :
    3建筑设计/ 通风开口与外窗面积比例.docx 
公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 办公楼（综合楼）室内气流组织分析报告.pdf 
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计总说明.dwg
    3建筑设计/图纸文件/墙身大样.pdf
    3建筑设计/图纸文件/综合楼设计总说明.pdf
    3建筑设计/图纸文件/轴立面图及剖面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/门窗大样及门窗表.pdf



  
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	 0

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	0 


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑设计总说明.dwg
    3建筑设计/图纸文件/轴立面图及剖面图.pdf
    3建筑设计/图纸文件/门窗大样及门窗表.pdf



