冷凝验算计算书 公共建筑

大学生活动中心

设计编号：ACC

| 工程地点 | ： | 四川-成都 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 天津 |
| 设计单位 | ： | 天津 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : SP57932059 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

建筑概况

| 工程名称 | 大学生活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-成都 |
| 气候子区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上2606㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上4 地下0 |
| 建筑高度 | 18.6m |
| 结构类型 |  |

评价依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 15 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | 3.80 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 43.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 0 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

屋顶构造：屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 1.00 | 2300.00 | 0.0173 | 0.026 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 1.10 | 28.50 | 0.0162 | 4.545 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 1.50 | 1050.00 | 0.0140 | 0.067 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0158 | 0.069 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0230 | 0.023 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 3.80 | 801.8 | 344.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 3.89 | 806.9 | 344.9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 5 | 0~1 |  |  | 3.94 | 809.7 | 372.7 |  |  |  |  |  |
| 6 | c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 2300 |  |  |  | 1.51 | 1.00 | 0.03 | 0.0173 | 2312.14 |
| 7 | 1~2 |  |  | 4.00 | 813.0 | 440.4 |  |  |  |  |  |
| 8 | 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 29 |  |  |  | 0.03 | 1.10 | 4.55 | 0.0162 | 9259.26 |
| 9 | 2~3 |  |  | 14.39 | 1638.3 | 711.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 1050 |  |  |  | 0.30 | 1.50 | 0.07 | 0.0140 | 2142.86 |
| 11 | 3~4 |  |  | 14.54 | 1654.6 | 774.3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 钢筋混凝土 | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0158 | 7594.94 |
| 13 | 4~5 |  |  | 14.70 | 1671.5 | 996.7 |  |  |  |  |  |
| 14 | 混合砂浆 | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0230 | 869.57 |
| 15 | 内表面 |  |  | 14.75 | 1677.1 | 1022.2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 17 | 室内 |  |  | 15.00 | 1704.0 | 1022.4 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=4.70

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=4.02

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 19867 | 应≥限值(0) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3264.52 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1022.40 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 344.77 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 814.38 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 28.50 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.15 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（填充墙）构造：填充墙构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 1.10 | 110.00 | 0.4880 | 1.552 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 1.25 | 700.00 | 0.0998 | 0.889 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0230 | 0.023 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | 3.80 | 801.8 | 344.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | 4.01 | 813.7 | 345.2 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 5 | 0~1 |  |  | 4.10 | 819.1 | 507.4 |  |  |  |  |  |
| 6 | 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 110 |  |  |  | 0.04 | 1.10 | 1.55 | 0.4880 | 143.44 |
| 7 | 1~2 |  |  | 10.67 | 1284.3 | 531.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 700 |  |  |  | 0.18 | 1.25 | 0.89 | 0.0998 | 2004.01 |
| 9 | 2~3 |  |  | 14.44 | 1643.8 | 873.0 |  |  |  |  |  |
| 10 | 混合砂浆 | 20 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.02 | 0.0230 | 869.57 |
| 11 | 内表面 |  |  | 14.53 | 1654.2 | 1021.0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 13 | 室内 |  |  | 15.00 | 1704.0 | 1022.4 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=2.46

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=4.10

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 3017 | 应≥限值(0) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 952.38 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1022.40 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 344.77 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 819.06 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 110.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.07 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=5.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 10 | 0 | - | 19867 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 填充墙构造一 | 5 | 0 | - | 3017 | 满足 |