建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

风启平潭·岛语探源-基于双碳目标下的文化体验中心设计体验1

设计编号：BKA80084

| 工程地点 | ： | 福建-福州 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月2日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T15160582168 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	9

4.1 工程材料	9

4.2 围护结构做法简要说明	10

4.3 体形系数	10

4.4 窗墙比	11

4.5 天窗	11

4.6 屋顶	11

4.7 外墙	12

4.8 外窗	13

4.9 建筑遮阳措施	15

4.10 可开启窗扇	16

4.11 非中空窗面积比	16

4.12 规定性指标检查结论	16

建筑概况

| 工程名称 | 风启平潭·岛语探源-基于双碳目标下的文化体验中心设计体验1 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-福州 |
| 气候分区 | 夏热冬暖A区 |
| 计算建筑面积 | 地上540㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 7.5m |
| 计算建筑体积 | 2970.37 |
| 计算建筑外表面积 | 781.50 |
| 北向角度 | 149 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 石材幕墙饰面 | 1.740 | 17.200 | 1500.0 | 2916.2 | 0.0158 |  |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 0.160 | 3.200 | 600.0 | 1466.8 | 0.1110 | 闽 2015-J-39 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.391,D=3.285)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋石材幕墙饰面 10mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 80mm＋石材幕墙饰面 20mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙（填充墙）构造一 (K=0.836,D=4.446)：（由外到内）

石材幕墙饰面 20mm＋蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外窗：铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 (K=2.730)：

传热系数2.730W/㎡.K，窗太阳得热系数0.461

4. 幕墙：铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 (K=2.730)：

传热系数2.730W/㎡.K，窗太阳得热系数0.461

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 781.50 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 2970.37 |
| 体形系数 | 0.26 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.000 | 270.03 | 272.78 | 1080.13 |
| 2 | 3.500 | 270.03 | 238.68 | 1890.23 |
| 屋顶 | － | － | 270.04 | － |
| 合计 | 7.50 | 540.07 | 781.50 | 2970.37 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 52.90 | 277.53 | 0.19 |
| 西向 | 立面4 | 46.08 | 233.93 | 0.20 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 6.01 | 52.90 |
|  |  | (玻璃幕墙) | 1.80×1.90 | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 |  |
|  |  | C0615 | 0.60×1.50 | 1~2 | 8 | 0.90 | 7.20 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~2 | 4 | 1.80 | 7.20 |  |
|  |  | C1221 | 1.20×2.10 | 1~2 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |
|  |  | C1521 | 1.50×2.10 | 2 | 1 | 3.15 | 3.15 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 |  |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 2 | 2 | 5.04 | 10.08 |  |
| 西向 | 立面4 | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2 | 4 | 2.70 | 10.80 | 46.08 |
|  |  | C2421 | 2.40×2.10 | 1~2 | 7 | 5.04 | 35.28 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 石材幕墙饰面 | 10 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.006 | 0.099 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| 石材幕墙饰面 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.00 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 2.398 | 3.285 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.39 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 石材幕墙饰面 | 20 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.011 | 0.198 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600) | 200 | 0.160 | 3.200 | 1.25 | 1.000 | 4.000 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.036 | 4.446 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.70或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 65 | 2.73 | 0.46 | 0.710 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 （闽 2015-J-39） 来源：闽 2015-J-39 |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金窗--6高透光单银Low+12空气+6透明玻璃 | 18 | 2.73 | 0.46 | 0.710 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C0615，C1215，C1221，C1521，C1815，C2421 |  |  |  |
|  | 备注：福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 （闽 2015-J-39） 来源：闽 2015-J-39 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 6.01 | 65 | 2.730 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 65 | 2.730 |
| 3 | C0615 | 1~2 | 8 | 0.90 | 7.20 | 18 | 2.730 |
| 4 | C1215 | 1~2 | 4 | 1.80 | 7.20 | 18 | 2.730 |
| 5 | C1221 | 1~2 | 2 | 2.52 | 5.04 | 18 | 2.730 |
| 6 | C1521 | 2 | 1 | 3.15 | 3.15 | 18 | 2.730 |
| 7 | C1815 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 2.730 |
| 8 | C1815 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 2.730 |
| 9 | C2421 | 2 | 2 | 5.04 | 10.08 | 18 | 2.730 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 52.90 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.730 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1~2 | 4 | 2.70 | 10.80 | 18 | 2.730 |
| 2 | C2421 | 1~2 | 7 | 5.04 | 35.28 | 18 | 2.730 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 46.08 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.730 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

2. 北向：

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 6.01 | 65 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.909 | 0.419 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 1 | 1 | 3.42 | 3.42 | 65 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.825 | 0.380 |
| 3 | C0615 | 1~2 | 8 | 0.90 | 7.20 | 18 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.788 | 0.363 |
| 4 | C1215 | 1~2 | 4 | 1.80 | 7.20 | 18 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.797 | 0.367 |
| 5 | C1221 | 1~2 | 2 | 2.52 | 5.04 | 18 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.845 | 0.390 |
| 6 | C1521 | 2 | 1 | 3.15 | 3.15 | 18 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.839 | 0.387 |
| 7 | C1815 | 1 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.788 | 0.363 |
| 8 | C1815 | 1~2 | 2 | 2.70 | 5.40 | 18 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.797 | 0.367 |
| 9 | C2421 | 2 | 2 | 5.04 | 10.08 | 18 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.839 | 0.387 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 52.90 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.380 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1815 | 1~2 | 4 | 2.70 | 10.80 | 18 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.810 | 0.373 |
| 2 | C2421 | 1~2 | 7 | 5.04 | 35.28 | 18 | 0.461 | 平板外遮阳0 | 0.849 | 0.391 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 46.08 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.387 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 52.90 | 2.73 | 0.38 | 0.19 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 46.08 | 2.73 | 0.39 | 0.20 | K≤4.00, SHGC≤0.40 | 满足 |
| 综合平均 |  | 98.98 | 2.73 | 0.38 | 0.19 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-5的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

建筑遮阳措施

| 朝向 | 遮阳措施 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南向 | 有 | 应采取遮阳措施 |
| 措施描述 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |
| 标准要求 | 南、东、西向外窗和透光幕墙应采取遮阳措施 |  |
| 结论 | 满足 |  |
| 备注 | 依据《绿色建筑评价标准》GBT 50378-2019技术细则第5.2.11条理解：遮阳设施包括固定外遮阳（含建筑自遮阳）、活动外遮阳、中置可调遮阳（中空玻璃夹层可调内遮阳）、电致变色玻璃、可调内遮阳等。 |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2001(最不利房间) | 办公室 |  | 外窗 | C1815 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2421 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2421 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C2421 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 52.90 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 46.08 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 外窗 | 满足 |  |
| 5 | 建筑遮阳措施 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。